|  |  | Приложение № 1 УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Водные ресурсы» ____________ А.М. Иванов «____» ____________ 2026 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Реконструкция распределительной канализационной сети (асбестоцемент, сталь) общей протяженностью 2800 м в г. Новошахтинск Ростовской области. Строительство участка трассы от камеры 1/К1 до колодца 5/К1»

1. Общие положения

1.1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы» (ООО «Водные ресурсы»).

1.2. Предмет закупки: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству участка распределительной канализационной сети от камеры 1/К1 до колодца 5/К1 в составе объекта «Реконструкция распределительной канализационной сети (асбестоцемент, сталь) общей протяженностью 2800 м в г. Новошахтинск Ростовской области».

1.3. Код по ОКПД 2: 42.21.21.000 «Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов».

1.4. Место выполнения работ: Ростовская область, г. Новошахтинск, в границах земельных участков:

– кадастровый номер 61:56:0000000:7096, ул. Циолковского, земельный участок 70г;

– кадастровый номер 61:56:0090640:298, ул. Письменского, земельный участок 2в;

– кадастровый номер 61:56:0000000:7097, ул. Письменского, земельный участок 2Б.

1.5. Срок выполнения работ: с даты подписания договора, в течение 150 (ста пятидесяти) дней. Досрочное выполнение допускается по согласованию с Заказчиком.

1.6. Заказчик передает Подрядчику проектную и рабочую документацию, а также земельный участок для выполнения работ в сроки и порядке, предусмотренные договором.

1.7. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, рабочей и проектной документацией, Ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом и условиями договора. При выявлении расхождений Подрядчик обязан до выполнения соответствующих работ письменно обратиться к Заказчику за разъяснением. Самовольное изменение проектных решений, объемов и применяемых материалов не допускается.

1.8. Результатом выполнения работ должен являться завершенный строительством участок канализационной сети, соответствующий проектным решениям, обязательным требованиям к качеству и безопасности, готовый к приемке и дальнейшей эксплуатации.

2. Состав и объем работ

2.1. Подрядчик выполняет полный комплекс работ, предусмотренный рабочей документацией и Ведомостью объемов работ, включая подготовительные, земляные, строительно-монтажные, сварочные, гидроизоляционные, восстановительные работы, устройство перехода методом горизонтально направленного бурения, монтаж камер, колодцев и трубопроводной арматуры, присоединение к существующим сетям, испытания и оформление исполнительной документации.

2.2. Основные объемы работ приведены в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Детализированный состав и объем работ определяются Ведомостью объемов работ и рабочей документацией.

2.3. Подрядчик обязан учесть все технологически необходимые операции, вспомогательные работы и затраты, без которых невозможно надлежащее выполнение и сдача результата работ, даже если такие операции отдельно не поименованы в укрупненном перечне настоящего раздела, но предусмотрены рабочей документацией и технологией производства работ.

3. Требования к организации выполнения работ

3.1. До начала работ Подрядчик обязан получить и изучить переданную Заказчиком документацию, осмотреть место выполнения работ, уточнить расположение существующих подземных и наземных коммуникаций, организовать разбивочную основу и разработать необходимые организационно-технологические документы.

3.2. Подрядчик самостоятельно организует строительную площадку, обеспечивает ее ограждение, освещение, охрану, временные проезды, безопасные проходы, предупреждающие знаки, а также сохранность материалов, оборудования и результата работ до приемки Заказчиком.

3.3. Работы в охранных зонах существующих коммуникаций и вблизи действующих сетей выполняются с соблюдением установленных ограничений, после получения необходимых согласований и вызова представителей эксплуатирующих организаций, когда это требуется.

3.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечивать непрерывность и безопасность функционирования действующих сетей, исключать несанкционированное поступление сточных вод, загрязнение территории и водного объекта, принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций.

3.5. Скрытые работы, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения подлежат освидетельствованию до выполнения последующих работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль, о готовности таких работ к освидетельствованию.

3.6. Работы, выполненные с отступлением от проектной документации, без надлежащего освидетельствования либо с применением несогласованных материалов, подлежат исправлению Подрядчиком за свой счет.

3.7. В случае обнаружения обстоятельств, угрожающих качеству, безопасности или срокам выполнения работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и приостановить соответствующую часть работ до получения письменных указаний.

3.8. Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, исполнительные схемы и иную документацию, предусмотренную рабочей документацией и обязательными требованиями.

4. Материалы, изделия и оборудование

4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику только давальческие материалы, изделия и оборудование, указанные в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию и в договоре. Передача оформляется актами приема-передачи.

4.2. Подрядчик своими силами и за свой счет получает давальческие материалы с места хранения Заказчика по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, д. 53 (очистные сооружения канализации г. Новошахтинска), обеспечивает погрузку, перевозку, разгрузку, надлежащее хранение и сохранность.

4.3. Все материалы, изделия, оборудование и расходные материалы, не включенные в перечень давальческих, приобретает и поставляет Подрядчик за свой счет. Их стоимость, доставка, разгрузка, хранение, подготовка к применению и потери в пределах норм включаются в цену работ.

4.4. Применяемые материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, соответствовать рабочей документации, иметь паспорта, сертификаты, декларации и иные документы о качестве и происхождении, если их наличие обязательно.

4.5. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий, оборудования, производителей, марок, диаметров, классов прочности, жесткости, герметичности и иных характеристик допускается только после письменного согласования с Заказчиком и проектной организацией в установленном порядке. Предлагаемая замена не должна ухудшать технические, эксплуатационные и гарантийные характеристики объекта.

4.6. При приемке давальческих материалов Подрядчик обязан проверить их количество, комплектность, видимые повреждения и соответствие сопроводительным документам. О выявленных недостатках или недостаче Подрядчик уведомляет Заказчика до использования материалов.

4.7. Остатки давальческих материалов подлежат возврату Заказчику в порядке и сроки, установленные договором, с предоставлением отчета об их использовании.

4.8. Машины, механизмы, установки, инструмент, сварочное и испытательное оборудование, включая установку горизонтально направленного бурения, предоставляет Подрядчик. Оборудование должно быть исправным, прошедшим необходимые проверки и допущенным к эксплуатации.

5. Требования к качеству работ

5.1. Качество работ должно соответствовать рабочей и проектной документации, техническим условиям, обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим строительным нормам, правилам, стандартам и требованиям изготовителей применяемых материалов и оборудования.

6. Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения и безопасной эксплуатации машин и механизмов.

6.2. К работам допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж, проверку знаний, медицинские осмотры и обеспеченные средствами индивидуальной защиты в случаях, предусмотренных обязательными требованиями.

6.3. Подрядчик обязан принимать меры по защите водного объекта, почвы, атмосферного воздуха, зеленых насаждений и прилегающей территории от загрязнения и повреждения.

6.4. Строительные отходы, излишний грунт и мусор подлежат сбору, временному размещению и вывозу в разрешенные места. Подрядчик предоставляет подтверждающие документы по требованию Заказчика.

6.5. При возникновении аварийной ситуации Подрядчик немедленно прекращает опасные работы, принимает меры по локализации последствий и уведомляет Заказчика и соответствующие службы.

7. Требования к Подрядчику

7.1. Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, выполняющим работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе состоять в соответствующей саморегулируемой организации.

7.2. Уровень ответственности Подрядчика по обязательствам по договорам строительного подряда и размер внесенных взносов в компенсационные фонды должны быть достаточными для заключения и исполнения договора.

7.3. Подрядчик обязан располагать квалифицированными инженерно-техническими работниками, рабочим персоналом, машинами, механизмами, технологической оснасткой и измерительными средствами, необходимыми для выполнения работ в установленный срок.

7.4. Ответственные специалисты и работники, выполняющие сварочные, грузоподъемные, земляные, работы методом ГНБ и иные специальные работы, должны иметь необходимые документы о квалификации и допуске, когда это требуется.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ составляет 10 (десять) лет и исчисляется с момента ввода объекта в эксплуатацию.

9.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего качества работ, примененных им материалов или нарушения технологии, в срок, установленный Заказчиком с учетом характера недостатков.

9.3. Гарантия распространяется на весь результат работ, включая трубопроводы, камеры, колодцы, соединения, бетонные и железобетонные конструкции, гидроизоляцию, монтаж арматуры и восстановленное благоустройство, за исключением недостатков, вызванных нормальным износом, неправильной эксплуатацией или действиями третьих лиц.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ

по строительству участка трассы от камеры 1/К1 до колодца 5/К1

1.1.  В ходе строительства участка трассы от камеры 1/К1 до колодца 5/К1, необходимы следующие виды работ:

Земляные работы:

- Геодезическая разбивка трассы;

- Вырубка деревьев с разделкой и вывозом;

- Вырубка кустарника с разделкой и вывозом;

- Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором;

- Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 3 м;

- Перевозка грузов самосвалами;

- Засыпка траншей и котлованов грунтом с уплотнением;

- Засыпка траншей песком с уплотнением

Прокладка трубопровода:

- Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм;

- Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 710 мм

- Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм

- Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 800 мм

Переподключение существующих сетей:

- Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм

- Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм

Дюкерный переход через р. Малый Несветай-метод ГНБ:

- Монтаж установки горизонтально направленного бурения;

- Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для труб Dу=710 мм

- Демонтаж установки горизонтально направленного бурения

- Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: 710 мм

- Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых

Монтаж колодцев диаметром 2м.

Монтаж колодцев диаметром 1,5м

- Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев;

- Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев

Отмостка горловин колодцев:

- Устройство щебеночного основания при толщине слоя 12 см

- Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

Монтаж камеры 1/К1:

- Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1

- Гидроизоляция камер и колодцев

- Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев

- Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев

- Установка гильз из стальных труб

Отмостка горловин

- Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см

- Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

Монтаж камеры 2/К1

- Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1

- Гидроизоляция камер и колодцев

- Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев

- Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев

- Установка гильз из стальных труб

- Устройство железобетонной балки  Бм1

Отмостка горловин

- Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см

- Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

- Обвязка камеры 2/К1

Монтаж камеры №2а/К1

- Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1

- Гидроизоляция камер и колодцев

- Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев

- Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев

- Установка гильз из стальных труб

- Установка балки  Бм7 3.006.1-8.1-2-7

Отмостка горловин

- Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см

- Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

- Обвязка камеры 2а/К1

Монтаж камеры №2б/К1

- Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1

- Гидроизоляция камер и колодцев

- Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев

- Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев

- Установка гильз из стальных труб

- Установка балки  Бм7 3.006.1-8.1-2-7

Отмостка горловин

- Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см

- Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

- Обвязка камеры 2а/К1

Монтаж камеры №3/К1

- Изготовление и мантаж закладной детали МН2

- Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1

- Гидроизоляция камер и колодцев

- Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев

- Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев

- Установка гильз из стальных труб

- Установка балки  Бм2 3.006.1-8.1-2-7

- Установка балки  Бм5 3.006.1-8.1-2-7

Отмостка горловин

- Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см

- Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

- Обвязка камеры 3/К1

Устройство колодца МК-1

- Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1

- Гидроизоляция камер и колодцев

- Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев

- Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев

- Установка гильз из стальных труб

- Установка балки  Бм7 3.006.1-8.1-2-7

Отмостка горловин

- Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см

- Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

Устройство колодца МК-2

- Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1

- Гидроизоляция камер и колодцев

- Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев

- Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев

- Установка гильз из стальных труб

- Установка балки  Бм7 3.006.1-8.1-2-7

Отмостка горловин

- Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см

- Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

- Присоединение к канализационному колодцу Сущ.1/К1

- Присоединение к канализационному колодцу Сущ.2/К1

- Устройство временных разъездов: из плит сборных железобетонных

Требования к материалам:

- Песок

- Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т

- Добавка порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов на основе ПАВ, минеральных активных компонентов и регулятора pH, плотность 0,80-1,30 г/см3

- ПН20

- КС 20-6

- 4ПП 20-2

- Кольцо опорное КО6

- Кольцо стеновое КС7.3

- Люк чугунный Л

- Скобы ходовые

- ПН15

- КС 15-6

- 1ПП15-1

- Бетон В15

- Бетон В7,5

- Смазка - лубрикант для монтажа труб "Корсис" ∅800, 315, 200

- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350)

- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100)

- Плита перекрытия ПТО150.150.12-6

- Плита перекрытия ПТ75.240.14-6

- Плита перекрытия ПТО150.240.14-6

- Плита перекрытия ПТ75.150.12-6

- Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 ммЛюк Л(А15)-К-2-60

- Закладная деталь МН1

- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм

- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм

- Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=500

- Труба  630х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=500

- Труба  720х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=600

- Плита перекрытия ПТО150.180.14-6

- Плита перекрытия ПТ75.180.14-6

- Труба  920х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=500

- Труба  377х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021  L=500

- Прокат арматурный ∅28 A500C 5360 ГОСТ 34028-2016  L= 5360

- Прокат арматурный ∅16 A500C 5360 ГОСТ 34028-2016  L= 5360

- Прокат арматурный ∅8 A240 5360 ГОСТ 34028-2016  L= 1650

- Бетон класса В25 W6 F75

- Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 9-22 мм

- Футляр из стальной эл.трубы Ø820х8 L=0,5м 2 шт

- Футляр из стальной эл.трубы Ø920х8 L=0,5м 1 шт

- Футляр из стальной эл.трубы Ø377х6 L=0,5м 2 шт

Приложение № 2

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,

предоставляемых Заказчиком

Давальческий материал:

- Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-900х66,1

- Отвод 40° гнутый ПЭ100 Ø900 SDR13,6

- Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-710х52,2

- Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-315х23,2

- Труба двухслойная гофрированная КОРСИС с раструбом DN/ОD 800 SN8 L=12,0м в комплекте с уплотнительным кольцом

- Труба двухслойная гофрированная КОРСИС с раструбом DN/ID 600 SN8 L=12,0м в комплекте с уплотнительным кольцом

- Труба двухслойная гофрированная КОРСИС с раструбом DN/ID 500 SN8 L=12,0м  в комплекте с уплотнительным кольцом

- Муфта прохода через ЖБИ DN/ID 800

- Муфта прохода через ЖБИ DN/ОD 600

- Муфта прохода через ЖБИ DN/ОD 500

- Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ID 800

- Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ОD 600

- Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ОD 500

- Дисковый поворотный затвор с двойным эксцетриситетом с редуктором фланцевый DN600 PN10 для сточных вод

- Переходник для телескопического штока

- Штурвал для COL1/COL3, для колонки управления

- Колонка управления на плиту перекрытия, под штурвал

- Шток телескопический 3000-5500 мм

- Электропривод многооборотный Архимед 3ф-380В

- Задвижка фланцевая с обрезиненным клином из ковкого чугуна PN10 DN300 для сточных вод

- Крест КФ 800х800

- Переход ХФ 900х800

- Переход ХФ 800х600

- Переход ХФ 600х700

- Отвод стальной 90° 630х10 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов  по ТУ 1390-005-91907504-2014

- Переход стальной эксцентрический 820х9,0-630х8,0 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов  по ТУ 1390-005-91907504-2014

- Переход стальной эксцентрический 630х8,0-325х6,0 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов

- Компенсатор сильфонный осевой Ду600 мм Ру1,0 МПа L=435 мм для сточных вод

- Фланец стальной плоский приварной 800-10-01-1В PN10

- Фланец стальной плоский приварной 600-10-01-1В PN11

- Патрубок из трубы стальной электросварной 630х10,0  L=0,5 м с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных атериалов

- Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN900 PN10

- Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN710 PN10

- Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN315 PN10

- Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅900 PN10

- Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅710 PN10

- Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅315 PN10

- Дисковый поворотный затвор с двойным эксцетриситетом с редуктором фланцевый DN800 PN10

- Выпуск ВФ 800х300

- Компенсатор сильфонный осевой Ду800 мм Ру1,0 МПа L=625 мм, для сточных вод

- Воздуходоотводчик тройного действия PN10 DN100

- Задвижка фланцевая с обрезиненным клином из ковкого чугуна PN10 DN100 для сточных вод

- Патрубок стальной ф114х4,5 L=200м

- Патрубок стальной ф114х4,5 L=150мм

- Тройник ТФ 900х800

- Фланец стальной плоский приварной 900-10-01-1В PN10

- Фланец стальной плоский приварной 100-10-01-1В PN10

- Задвижка шлюзовая настенная 700х700, 4-х стороннее уплотнение (корпус и нож AISI304, уплотнение EPDM) для сточных вод

- Штурвал для COL1/COL3, для колонки управления шиберных ножевых задвижек VG DN350-600

- Колонка управления на плиту перекрытия, под штурвал и электропривод ля шиберных ножевых задвижек VG DN50-400

- Переходник под штурвал для колонки управления шиберных ножевых задвижек

- Шток телескопический 1100-1750 мм для шиберных ножевых задвижек

- Шток телескопический 3000-5500 мм

Примечания:

1. Передача материалов, изделий и оборудования осуществляется по актам приема-передачи. Фактическое количество передаваемых материалов уточняется по рабочей документации и комплектовочным ведомостям.

2. Материалы, изделия, оборудование и расходные материалы, не указанные в настоящем перечне, предоставляет Подрядчик, если иное письменно не согласовано сторонами.

3. Подрядчик отвечает за сохранность давальческих материалов с момента их приемки до использования либо возврата Заказчику.