ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	ИБП (источник бесперебойного питания) Phoenix Contact
	шт.
	ИБП (источник бесперебойного питания) Phoenix Contact QUINT-UPS/24DC/24DC/20 2320238

Модель ИБП: QUINT-UPS/24DC/24DC/20 2320238
Артикул производителя: 2320238
Производитель: Phoenix Contact
Страна производителя: Германия
Исполнение: Rack/Tower — подходит для установки в стойку или отдельно стоящего размещения.
Серия: QUINT
Вход: 24 В DC. Рабочий диапазон: 18–30 В DC.
Выход: 24 В DC, номинальный ток 20 А (в диапазоне температур от –25 °C до +60 °C). При работе от сети возможен кратковременный режим POWER BOOST — до 26 А (при температуре до +40 °C). При работе от аккумулятора диапазон выходного напряжения чуть шире: 19,2–27,6 В DC.
Степень защиты: IP20.
Температурный диапазон эксплуатации: от 
–25 °C до +70 °C.
Климатический класс: 3K3 (по EN 60721).
Габариты (Ш×В×Г): 40×130×125 мм.
Способ монтажа: на DIN‑рейку.
Вес: около 0,6 кг.
Надёжность: MTBF (средняя наработка на отказ) превышает 500 000 часов (при 40 °C).

[image: ]Фото ИБП для примера и уже установленного:
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Нет

	2
	Аккумуляторный модуль с аккумуляторами
	шт.
	Аккумуляторный модуль Phoenix Contact UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH

Модель модуля: UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH
Артикул производителя: 2320306
Производитель: Phoenix Contact
Страна производителя: Германия
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный, технология VRLA-AGM (Absorbent Glass Mat).
Напряжение: 24 В постоянного тока (DC). 
Ёмкость: 3,4 А·ч. 
Максимальный выходной ток: 25 А. 
Время автономной работы: примерно 4,5 минуты при токе 20 А или 3 минуты при токе 25 А. 
Конечное напряжение заряда: 27,6 В (при температуре 20 °C). 
Ток зарядки: 1,36 А. 
Расчётный срок службы: 6–9 лет (при температуре 20 °C). 
Габариты (Ш×В×Г): 85 × 191 × 110 мм. 
Вес: 3,3 кг (нетто). 
Степень защиты: IP20. 
Температура эксплуатации: от 0 °C до 40 °C. 
Монтаж: на горизонтальную DIN-рейку (NS 35, EN 60715). В комплекте есть адаптер QUINT-ADAPTER/4. 
Дополнительные элементы: встроенный плавкий предохранитель (1 × 25 А), клеммные колодки с винтовым креплением для проводов сечением 0,2–2,5 мм².

[image: ]Фото модуля для примера и уже установленного:
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Нет, ЕСЛИ ТОЛЬКО БОЛЬШУЮ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРОВ

	3
	Монтажный адаптер
	шт.
	Монтажный адаптер UTA 107/30

Модель модуля: UTA 107/30
Артикул производителя: 2320089
Производитель: Phoenix Contact
Страна производителя: Германия
Размеры: ширина — 30 мм, высота — 107 мм, глубина — 9,6 мм. 
Материал корпуса: цинковый сплав (литьё под давлением). 
Тип монтажа: установка на монтажную рейку. 
Вес: примерно 75 г.

[image: ]Фото адаптера для примера и уже установленного:
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Нет

	4
	Кабель для передачи данных
	шт.
	Кабель для передачи данных - IFS-USB-DATACABLE

Артикул производителя: 2320500
Производитель: Phoenix Contact
Страна производителя: Германия
Со стороны ПК: разъём USB 2.0 Full-speed (тип A)
Со стороны устройства: 12-контактный порт IFS
Размеры: длина — 3 м, диаметр кабеля — 4,5 мм.
Минимальный радиус изгиба при длительной эксплуатации: 15 мм
Скорость передачи данных: 115 200 бит/с
Напряжение изоляции на входе/выходе: 6 кВ
Материал проводника: медь
Температурный диапазон при эксплуатации: от –25 °C до +70 °C

Фото разъема кабеля для примера и уже установленного:
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	5
	Cвинцово-кислотная аккумуляторная батарея
	шт.
	Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Yuasa NP1.2-12

Модель: Yuasa NP1.2-12
Страна производителя: Япония
Напряжение: 12 В.
Ёмкость: 1,2 Ач (при 20-часовом разряде); при 10-часовом разряде — около 1,1 Ач. 
Технология: AGM (Absorbent Glass Mat). 
Клеммы: типа FASTON (зажим), примерно 4,75 мм. 
Число элементов: 6. 
Максимальный разрядный ток (при 25 °С): 36 А (в течение 5 секунд). 
Саморазряд (при 20 °С): около 3% в месяц. 
Срок службы в буферном режиме: до 5 лет при соблюдении правил эксплуатации. 
Габариты (Д × Ш × В): 97 × 48 × 52 мм (без учёта клемм); с клеммами высота примерно 54,5 мм. 
Вес: 0,58 кг. 
Корпус: из ударопрочного ABS-пластика

Фото аккамулятора для примера и уже установленного:
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2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать __1 мес____.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  
3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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