ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП (источник бесперебойного питания) Phoenix Contact | шт. | ИБП (источник бесперебойного питания) Phoenix Contact QUINT-UPS/24DC/24DC/20 2320238 Модель ИБП: QUINT-UPS/24DC/24DC/20 2320238 Артикул производителя: 2320238 Производитель: Phoenix Contact Страна производителя: Германия Исполнение: Rack/Tower — подходит для установки в стойку или отдельно стоящего размещения. Серия: QUINT Вход: 24 В DC. Рабочий диапазон: 18–30 В DC. Выход: 24 В DC, номинальный ток 20 А (в диапазоне температур от –25 °C до +60 °C). При работе от сети возможен кратковременный режим POWER BOOST — до 26 А (при температуре до +40 °C). При работе от аккумулятора диапазон выходного напряжения чуть шире: 19,2–27,6 В DC. Степень защиты: IP20. Температурный диапазон эксплуатации: от –25 °C до +70 °C. Климатический класс: 3K3 (по EN 60721). Габариты (Ш×В×Г): 40×130×125 мм. Способ монтажа: на DIN‑рейку. Вес: около 0,6 кг. Надёжность: MTBF (средняя наработка на отказ) превышает 500 000 часов (при 40 °C). Фото ИБП для примера и уже установленного: | 5 | Нет |
| 2 | Аккумуляторный модуль с аккумуляторами | шт. | Аккумуляторный модуль Phoenix Contact UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Модель модуля: UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Артикул производителя: 2320306 Производитель: Phoenix Contact Страна производителя: Германия Тип аккумулятора: свинцово-кислотный, технология VRLA-AGM (Absorbent Glass Mat). Напряжение: 24 В постоянного тока (DC). Ёмкость: 3,4 А·ч. Максимальный выходной ток: 25 А. Время автономной работы: примерно 4,5 минуты при токе 20 А или 3 минуты при токе 25 А. Конечное напряжение заряда: 27,6 В (при температуре 20 °C). Ток зарядки: 1,36 А. Расчётный срок службы: 6–9 лет (при температуре 20 °C). Габариты (Ш×В×Г): 85 × 191 × 110 мм. Вес: 3,3 кг (нетто). Степень защиты: IP20. Температура эксплуатации: от 0 °C до 40 °C. Монтаж: на горизонтальную DIN-рейку (NS 35, EN 60715). В комплекте есть адаптер QUINT-ADAPTER/4. Дополнительные элементы: встроенный плавкий предохранитель (1 × 25 А), клеммные колодки с винтовым креплением для проводов сечением 0,2–2,5 мм². Фото модуля для примера и уже установленного: | 5 | Нет, ЕСЛИ ТОЛЬКО БОЛЬШУЮ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРОВ |
| 3 | Монтажный адаптер | шт. | Монтажный адаптер UTA 107/30 Модель модуля: UTA 107/30 Артикул производителя: 2320089 Производитель: Phoenix Contact Страна производителя: Германия Размеры: ширина — 30 мм, высота — 107 мм, глубина — 9,6 мм. Материал корпуса: цинковый сплав (литьё под давлением). Тип монтажа: установка на монтажную рейку. Вес: примерно 75 г. Фото адаптера для примера и уже установленного: | 5 | Нет |
| 4 | Кабель для передачи данных | шт. | Кабель для передачи данных - IFS-USB-DATACABLE Артикул производителя: 2320500 Производитель: Phoenix Contact Страна производителя: Германия Со стороны ПК: разъём USB 2.0 Full-speed (тип A) Со стороны устройства: 12-контактный порт IFS Размеры: длина — 3 м, диаметр кабеля — 4,5 мм. Минимальный радиус изгиба при длительной эксплуатации: 15 мм Скорость передачи данных: 115 200 бит/с Напряжение изоляции на входе/выходе: 6 кВ Материал проводника: медь Температурный диапазон при эксплуатации: от –25 °C до +70 °C Фото разъема кабеля для примера и уже установленного: | 2 | Нет |
| 5 | Cвинцово-кислотная аккумуляторная батарея | шт. | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Yuasa NP1.2-12 Модель: Yuasa NP1.2-12 Страна производителя: Япония Напряжение: 12 В. Ёмкость: 1,2 Ач (при 20-часовом разряде); при 10-часовом разряде — около 1,1 Ач. Технология: AGM (Absorbent Glass Mat). Клеммы: типа FASTON (зажим), примерно 4,75 мм. Число элементов: 6. Максимальный разрядный ток (при 25 °С): 36 А (в течение 5 секунд). Саморазряд (при 20 °С): около 3% в месяц. Срок службы в буферном режиме: до 5 лет при соблюдении правил эксплуатации. Габариты (Д × Ш × В): 97 × 48 × 52 мм (без учёта клемм); с клеммами высота примерно 54,5 мм. Вес: 0,58 кг. Корпус: из ударопрочного ABS-пластика Фото аккамулятора для примера и уже установленного: | 4 | Нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать __1 мес____.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.