Приложение №2

к Договору поставки № ____
от «____» ___________  2026г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на поставку запорной арматуры 
(Задвижка 30ч6бр, клапан 15с22нж, КШ.Ц.Ф)
1. Технические требования к запорной арматуре:
· Задвижки и клапана должны иметь сертификат соответствия для запорной арматуры данного типа и соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

· Запорная арматура должна быть новой (не бывшей в употреблении), с датой изготовления - 2026 год, должна поставляться с паспортом завода-изготовителя и руководством по эксплуатации.

· Гарантийный срок на запорную арматуру должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию.

· Расчетный срок службы запорной арматуры не менее 10 лет.

2. Основные характеристики:
· задвижка параллельная 30ч6бр Ду200 Ру16 фланцевая, количество (ЛМЗ или эквивалент) – 1 шт.
	№ п/п
	Характеристика
	Значение



	1
	Модель
	30ч6бр

	2
	Тип
	Параллельная

	3
	Диаметр номинальный DN
	200 мм

	4
	Давление номинальное PN
	16 кгс/см2

	5
	Материал корпус, крышка, клин
	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412

	6
	Материал шпиндель
	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632

	7
	Максимальная температура рабочей среды
	225 °C

	8
	Температура окружающей среды
	от -15 до + 40 °C

	9
	Тип присоединения
	Фланцевый

	10
	Конструкция шпинделя
	Выдвижной

	11
	Строительная длина
	330 мм

	12
	Управление
	Ручное (от маховика)

	13
	Направление подачи рабочей среды
	Двухстороннее

	14
	Назначенный ресурс
	70 000 часов

	15
	Наработка на отказ
	400 циклов

	16
	Количество отверстий
	8


· задвижка параллельная 30ч6бр Ду150 Ру16 фланцевая, количество (ЛМЗ или эквивалент) – 2 шт.
	№ п/п
	Характеристика
	Значение



	1
	Модель
	30ч6бр

	2
	Тип
	Параллельная

	3
	Диаметр номинальный DN
	150 мм

	4
	Давление номинальное PN
	16 кгс/см2

	5
	Материал корпус, крышка, клин
	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412

	6
	Материал шпиндель
	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632

	7
	Максимальная температура рабочей среды
	225 °C

	8
	Температура окружающей среды
	от -15 до + 40 °C

	9
	Тип присоединения
	Фланцевый

	10
	Конструкция шпинделя
	Выдвижной

	11
	Строительная длина
	280 мм

	12
	Управление
	Ручное (от маховика)

	13
	Направление подачи рабочей среды
	Двухстороннее

	14
	Назначенный ресурс
	70 000 часов

	15
	Наработка на отказ
	400 циклов

	16
	Количество отверстий
	8


· клапан запорный 15с22нж Ду80 Ру40 фланцевый, количество – 3 шт.
	№ п/п
	Характеристика
	Значение



	1
	Модель
	15с22нж

	2
	Тип
	односедловой

	3
	Диаметр номинальный DN
	80 мм

	4
	Давление номинальное PN
	40 кгс/см2

	5
	Материал корпус, крышка
	Сталь 25Л ГОСТ977

	6
	Материал шток, тарелка, седло
	Сталь 20Х13 ГОСТ5632

	7
	Максимальная температура рабочей среды
	425 °C

	8
	Температура окружающей среды
	от -40 до + 40 °C

	9
	Тип присоединения
	Фланцевый

	10
	Конструкция шпинделя
	Выдвижной

	11
	Строительная длина
	310 мм

	12
	Управление
	Ручное (от маховика)

	13
	Направление подачи рабочей среды
	под золотник

	14
	Назначенный ресурс
	70 000 часов

	15
	Наработка на отказ
	400 циклов

	16
	Количество отверстий
	8


· клапан запорный 15с22нж Ду32 Ру40 фланцевый, количество – 10 шт.
	№ п/п
	Характеристика
	Значение



	1
	Модель
	15с22нж

	2
	Тип
	односедловой

	3
	Диаметр номинальный DN
	32 мм

	4
	Давление номинальное PN
	40 кгс/см2

	5
	Материал корпус, крышка
	Сталь 25Л ГОСТ977

	6
	Материал шток, тарелка, седло
	Сталь 20Х13 ГОСТ5632

	7
	Максимальная температура рабочей среды
	425 °C

	8
	Температура окружающей среды
	от -40 до + 40 °C

	9
	Тип присоединения
	Фланцевый

	10
	Конструкция шпинделя
	Выдвижной

	11
	Строительная длина
	180 мм

	12
	Управление
	Ручное (от маховика)

	13
	Направление подачи рабочей среды
	под золотник

	14
	Назначенный ресурс
	70 000 часов

	15
	Наработка на отказ
	400 циклов

	16
	Количество отверстий
	4


· Краны шаровые цельносварные фланцевые стандартнопроходные (LD или эквивалент) – 3 шт.

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	КШЦФ Ду50Ру40 н/п (050.040.н/п.02)
	шт.
	3

	
	ИТОГО:
	3


	Требуемые характеристики товара

	Параметры
	Значение

	Назначение
	для теплоснабжения, ГВС

	Рабочая среда
	вода

	Присоединение
	фланцевый

	Корпус
	цельносварной

	Проходимость
	стандартнопроходной

	Управление
	ручное

	Материал корпуса
	углеродистая сталь 20

	Патрубок, фланец
	углеродистая сталь 20

	Пружина
	65Г оцинкованная

	Кольцо опорное
	AISI 409

	Седло
	Ф-4К20 (PTFE+20C)

	Шаровая пробка
	20Х13, AISI 409, AISI 304

	Шпиндель
	20Х13

	Рукоятка
	Ст3

	Горловина
	углеродистая сталь 20

	Подшипник скольжения
	Ф-4/Ф-4К20 (PTFE+20C)

	Уплотнение горловины
	Фторсилоксан, EPDM

	Уплотнение седла
	Фторсилоксан

	Давление номинальное, МПА
	4,0

	Температура окружающей среды (°С)
	От -40 до +80

	Температура рабочей среды (°С)
	От -40 до +200

	Класс герметичности по ГОСТ 9544
	А


· Фланец стальной плоский Ду 50 Ру 16 II группа 4*18мм тип01 ряд 1 исп. В ГОСТ 33259-2015 (LD или аналог) – 6 шт.  
3.  Требования  к поставке товара
Запорная арматура (Задвижки 30ч6бр, клапана 15с22нж, КШ.Ц.Ф) должны быть поставлены АО «ЭНЕРГОТЕН» в течение 10 (десять) рабочих дней после заключения договора. Поставщик обеспечивает доставку запорной арматуры, собственным или сторонним транспортом по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Тверская, 20А в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00. Поставщик не менее чем за сутки уведомляет Покупателя о дате поставки оборудования.

Запорная арматура (Задвижки 30ч6бр, клапана 15с22нж, КШ.Ц.Ф) должны быть упакована с целью предотвращения повреждения при погрузке, транспортировке и разгрузке. В комплекте с запорной арматурой Поставщик предоставляет всю необходимую документацию для приема оборудования и его дальнейшей эксплуатации. Запорная арматура должна поставляться с паспортом завода-изготовителя и руководством по эксплуатации.
Поставляемое оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц.

4. Порядок сдачи-приемки оборудования

Поставщик поставляет, а Покупатель принимает оборудование согласно товарной накладной или УПД. Поставка оборудования считается осуществленной с момента подписания Поставщиком и Покупателем товарной накладной.

	ПОСТАВЩИК: 

______________________/    /

М.П 
	ПОКУПАТЕЛЬ: АО «ЭНЕРГОТЕН»

Генеральный директор

_______________________ /А.А. Сирош/

М.П


