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Приложение №6 к договору

от «    » с___________ 2026 г. № 

Перечень расчетных элементов технического обслуживания оборудования 

Раздел 1 «Перечень операций, проводимых при плановом Обслуживании»

	№ п/п
	Перечень работ по сервисному обслуживанию
	Периодичность проведения работ

	1


	Обслуживание горелок и автоматики регулирования горелок:

- внешний осмотр;

- проверка работы (ревизия);

- чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки;

- проверка зазоров запальных электродов горелок, чистка запальных электродов при необходимости;

- очистка горелок, 

- проверка состояния кабелей в трансформаторе розжига;


	ежемесячно

	2
	Обслуживание котлов:

- проверка электрических присоединений котла;

- проверка функционирования автоматики безопасности котла;

- проверка правильности показаний котловых манометров с посадкой на «ноль»;

- проверка правильности показаний котловых ТНПМ с посадкой на «ноль»;

- проверка режима работы котлов с использованием газоанализатора. Сравнение полученных данных (распечаток) с режимной картой. При необходимости настройка режима работы котлов в соответствии с режимной картой. 


	ежемесячно

	3
	Проверка состава уходящих газов при работе котлов на природном газе:

- контроль сжигания топлива, с измерением С02, СО, 02, NOx, температуры уходящих газов и тяги газоанализатором;


	ежемесячно

	4
	Проверка системы контроля загазованности:

- проверка сигнализаторов СО, СН4;

- проверка срабатывания сигнализаторов загазованности котельной.
	ежемесячно

	5
	Визуальный наружный осмотр дымоходов котлов и проверка наличия тяги.
	ежемесячно

	6
	Замена неисправных деталей и узлов
	По мере необходимости

	7
	Проверка герметичности внутреннего газопровода, газопровода котлов, газопроводов на опусках, газопроводов ГРП  
	ежемесячно

	8
	Проверка системы хиводоподготовки
	ежеквартально

	9
	Проверка работоспособности тепловычеслителя ТЕ РОСС
	ежеквартально

	10
	Осмотр технического состояния оборудования ГРП. с          

- ПЗК,

- ПСК;

- РДУК;


	ежемесячно



	11
	Проверка настройки параметров оборудования ГРП

- ПЗК,

- ПСК;

- РДУК;
	ежеквартально

	12
	Техническое обслуживание оборудования ГРП с ревизией фильтра
	1 раз в год

	13
	Обслуживание оборудования узла учета расхода природного газа и системы телеметрического контроля АСУПГ природного газа:

- проверка работоспособности корректора, настройка (при необходимости)

- проверка целостности измерительных цепей, устранение нарушений

- проверка показаний измерений датчика давления, настройка (при необходимости)

- проверка показаний измерений датчика температуры, настройка (при необходимости)

- проверка прохождения счетных импульсов настройка (при необходимости)

- проверка уровня масла в счетчике доливка ( при необходимости)

- проверка герметичности соединений на предмет утечек

- проверка, настройка функционирования принтера и локальной печати

- проверка, настройка программы  «Пролог» на ноутбуке

- Проверка работоспособности шкафа телеметрии Аксон XL
	ежемесячно

	11
	Аварийный выезд.

- Время прибытия на объект до 2-ух часов после получения информации об неисправности оборудования, которые влияют на обеспечение потребителя на нужные параметра в системах отопления и ГВС
	

	12
	Пуск газа в ГРП  и внутренний газопровод котельной после планово-предупредительного ремонта, выполненный заказчиком.
	


Услуги (работы), не входящие в ТО и оказываемые (выполняемые) Исполнителем на основании отдельных договоров (счетов)
	Проведение наладочных работ с выдачей отчета о проведении наладочных работах, режимных карт и карты уставок. 

	Разработка мер по усовершенствованию тепломеханической части, системы автоматики управления. 

	Модернизация систем автоматизации.

	Технический аудит работы котлов, горелок, сжигающих топливо технологических установок, режимно-наладочные работы используется специализированное программное обеспечение), корректировка режимных карт и карт уставок.

	Поставка оборудования, запасных частей, формирование ЗИП. 

	Ежегодное проведение ремонтных работ на оборудование котельных и ИТП.

	Капитальный ремонт сантехнических инженерных систем (ГВС, ХВС, отопления). Монтаж пропиленовых, стальных и металлопластиковых, медных трубопроводов, демонтаж устаревшей арматуры и оборудования. 

	Аварийно-восстановительные работы, случившееся по вине персонала Заказчика (Выполняются по дополнительным соглашениям).


Раздел 2 «Расчетные элементы цены услуг»*

	№
п/п
	Перечень расчетных элементов
	Договорная цена за расчетный элемент, в т.ч. НДС 22%, руб.*

	1.
	Цена плановых услуг технического обслуживания Оборудования, в месяц 
	_______

	2.
	Цена заявочных услуг технического обслуживания Оборудования за 1 (первый) час, включая транспортные расходы
	 

	3.
	Цена заявочных услуг технического Обслуживания за 2 (второй) и последующие часы
	

	4.
	Цена заявочных услуг технического Обслуживания  за 1 (первый) час в праздничные и выходные дни, включая транспортные расходы
	

	5.
	Цена заявочных услуг технического Обслуживания за 2 (второй) и последующие часы в праздничные и выходные дни
	


*Стоимость материалов, оборудования и комплектующих элементов, необходимых для оказания услуг по заявкам, оплачивается Заказчиком отдельно.

Раздел 3 «Стоимость организации поверки, калибровки и ремонта средств измерений»

	№ п/п
	Перечень операций
	Стоимость, с учетом НДС, руб.

	1.
	Поверка счетчика газа
	

	2.
	Поверка электронного корректора объема газа со встроенными датчиками
	

	3.
	Поверка измерительного комплекса
	

	4.
	Поверка газосигнализатора, за 1 канал
	

	5.
	Поверка манометра 
	


	Исполнитель


	Исполнитель

Генеральный директор

АО «Ногинсктрастинвест»

___________________

	
	(А.В. Чубукин)




Приложение №7 к договору

от «    » с___________ 2026 г. № 

Состав оборудования для технического обслуживания .

Объект: газовая котельная

Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли, мкр. Светлый.

4.1.  Узел учета расхода газа:

· корректор СПГ-742 - 1 шт.;
· датчик температуры ТПТ-17-1 – 1 шт.,
· датчик давления МИДА-ДА - 1 шт.,
· счетчик газа DELTA G650 - 1 шт.; 
· блок питания датчика давления МИДА-БПП-102К - 1 шт.,
· датчик перепада давления ПД200-ДД0,007-155  - 1 шт.;
· принтер - 1 шт.;
· ноутбук – 1 шт;

· кран шаровой Ду - 20 для ДД МИДА - 2 шт.;
4.2.Автоматика безопасности котлов. АМКО:

· электрический клапан газовый КГ 20 - 16 шт.;
· электрический клапан газовый КГ 40-8 шт.;
· электрозапальник газовый - 8 шт.
· манометры показывающие - 76 шт.;
· датчики давления ЭКМ - 8 шт.;
· датчики разряжения ДНТ - 8 шт.;
· датчик температуры TPM 1 (овен) - 10 шт.;
· датчик пламени КЭ - 8 шт.;
· датчик давления газа ЭКМ - 8 шт.;
· звонок громкого боя - 8 шт.;
· блок управления автоматикой безопасности БУРС - 8 шт.;
· диспетчерский пульт котельной - 1 шт.;
· ручной запальник - 8 шт.;
· трёхходовые краны - 76 шт.;
4.3.  Автоматическая система ХВП (химической водоподготовки):
- установка осадочная AT-FAPT-M 500-13 T  – 1 шт.;

- установка удаления железа  – 1 шт.;

- установка умягчения воды непрерывного действия Pentair Water TS 91-14 М (2 фильтра с катионообменной смолой) с блоком управления Fleck 9100/1600 SXT – 1 шт.;

- бак солерастворитель – 1 шт.;

4.4.  Система контроля загазованности:

- Сигнализатор горючих газов  по метану – БСП-6М -2 шт.;
- Сигнализатор оксида углерода – СОУ-1-1 шт.
4.5. Узел учета количества тепла:

- теплосчетчик ТеРосс-В – 1 шт.
4.6. Система автоматической подпитки теплосети:

- регулятор давления воды - 1 шт.;
- клапан регулирующий - 1 шт.;
4.7. Горелка ИГК-35 – 24 шт.

4.8. Проверка герметичности:

- внутреннего газопровода Ду 150  от ГРП – 29.52 метров:

- участков газопроводов на котлах (8 шт.) Опуски Ду 50 к газопроводам котлов;

- краны Ду 50 на опусках – 8 шт;

-  участков газопроводов на котлах (8 шт.) от кранов до газовых горелок – 24 п. м.

- краны Ду 25 на горелках – 24 шт.

4.9. Автоматизированная система учета объема природного газа «Аксон-XL» – 1 шт.
4.10. Оборудование ГРП:
- ПЗК – 1 шт;

- ПСК – 1 шт;

- РДУК – 1 шт;

- фильтр – 1 шт.

- газопроводы ГРП.

	Исполнитель

___________________
	Заказчик

___________________


Приложение №8к договору

от «    » с___________ 2026 г. № 

	Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью 
«____________»

( «______»)
	Заказчик

Акционерное общество «Ногинская муниципальная  инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»)

	Адрес: 
Телефон: 
	Адрес: 142406, Московская обл., г. Ногинск, Больничный пр., д.5. 

Телефон: 

	
Техническое обслуживание оборудования


АКТ №__

сдачи-приемки оказанных услуг от «____» _________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице __________________________________, действующего на основании _________________________ с одной стороны, и представитель Заказчика в лице _____________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по Договору № ______ от «___» ___________ 20__ года за ________ квартал 20__ г на общую сумму _____________ (___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС _________ (______________________ рублей) __ копеек, оказаны полностью, качественно и в срок.

№

п/п

Наименование Услуг и адрес Объекта

Стоимость Услуг всего, с учетом НДС, руб.

НДС (22%), руб.

1

2

ИТОГО, руб.

№

п/п

Наименование материалов

(комплектующих элементов оборудования)

Стоимость Услуг всего, с учетом НДС, руб.

НДС (22%), руб.

1

2

ИТОГО, руб.

Основание: Акт выезда специалиста № _______

Стороны по поводу оказанных Услуг претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.


	Услуги оказал:

Исполнитель

_________________
	_________
	_______________
	Услуги принял:

Заказчик

__________________.
	__________
	_____________

	(наименование организации, должность)
	(подпись)

М.П.
	(расшифровка подписи)
	(наименование организации, должность)
	(подпись)

М.П.
	(расшифровка подписи)


	Исполнитель

___________________
	Заказчик

___________________

	(___________)

М.П.
	(А.В. Чубукин)

М.П.


Приложение №9 к договору

от «    » с___________ 2026 г. № 

	Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью 
«_____»

( «__________»)
	Заказчик

Акционерное общество «Ногинская муниципальная  инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»)

	Адрес: _____________
Телефон: _____________
	Адрес: 142406, Московская обл., г. Ногинск, Больничный пр., д.5
Телефон: 


Техническое обслуживания оборудования
 

АКТ № УА-___

выезда специалиста

от «    »                      20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________________________________, с одной стороны, и представитель Заказчика _______________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что представитель Исполнителя посетил Объект Заказчика, расположенный по адресу: ______________________________________________________ произвел Обслуживание:

	№

п/п
	Наименование Услуг
	Продолжительность, мин.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	
	Итого:
	


	
	Наименование материалов 

(комплектующих элементов оборудования)
	Кол-во

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	Итого:
	

	Представитель Исполнителя

______________________________

(Должность, подпись, ФИО)
	Представитель Заказчика

____________________________________

(Должность, подпись, ФИО)


Претензии по работе Оборудования после посещения Объекта Заказчика представителем Исполнителя: _______________________________________________________________________________________________

	Исполнитель

___________________
	Заказчик

___________________

	(___________________)

М.П.
	(А.В. Чубукин)

М.П.


Приложение №10 к договору

от «    » ___________ 2026 г. № 

Заявка

на проведение технического обслуживания оборудования


по договору от «___» ________ 20__ г. № __________
Заявка подана: «___»__________20__г. Время ____ час.____ мин.

Дата и время обнаружения неисправности: «___»__________20__ г. Время ____ час.____ мин.

Объект: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта)

Контактное лицо: ____________________________________________________________________

(ФИО, номера стационарного и мобильного телефонов и факса, а также адрес электронной почты лица, ответственного за эксплуатацию объекта)

Описание неисправности:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необходимость проведения работ в нерабочее время ____________________________________

Заявитель ___________________________________________________________________________

(ФИО)

Подпись заявителя___________________________________________________________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ:

Дата получения «___»__________20__г. Время получения ________________

Кто получил ________________________ Подпись ________________________

	Исполнитель

___________________
	Заказчик

___________________

	(_____________)


	(А.В. Чубукин)




Ожидаемое время прибытия: «___»__________20__г. время ____ час.____ мин.

 Приложение №11 к договору

от «    » с___________ 2026 г. № 

СПИСОК

представителей Заказчика

	№ п/п
	Должность
	ФИО
	Делегируемые полномочия
	Телефон контактный

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	Исполнитель

___________________
	Заказчик

___________________

	(_______________)


	(А.В. Чубукин)




