ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Параметры закупаемых Товаров: Мобильная модульная трансформаторная комплектная подстанция (ММПС-110/10-25-У1) 
	Параметры ММПС-110/10(6)-25-У1

	Значение

	Мощность силового трансформатора, МВА
	25,0

	Группа соединений обмоток трансформатора
	Ун/Д-11(Д-11)

	Напряжение короткого замыкания, %
	11,7 (12,3)

	Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, Кв
	115

	Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ
	10.5(6.3)

	Диапазон регулирования напряжения на стороне высокого напряжения, кВ
	115±9х1, 78%

	Род тока
	Переменный трёхфазный

	Частота переменного тока, Гц
	50

	Номинальное напряжение вторичных цепей, В 
постоянного тока 
переменного тока
	
220

	
	220;380

	Масса в транспортном состоянии: 
модуль 110 кВ, кг, не более 
модуль 10 кВ, кг, не более
	
77300

	
	32000

	Габаритные размеры: 
модуль 110 кВ, мм, не более 
модуль 10 кВ, мм, не более
	16600х3000х4000

	
	16600х3000х4000

	Параметры КРУ 10кВ
	

	Номинальное напряжение, кВ
	10,5

	Номинальный ток вводного выключателя, А
	2500,0

	Номинальный ток отходящих линий, А
	1250,0; 630,0

	Ток термической стойкости (3с ), кА
	31,5

	Ток электродинамической стойкости, кА
	81,0

	Ток отключения силового выключателя, кА
	31,5

	Климатическое исполнение и категория размещения
	У3.1

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
	IP 31



2. Комплектность:
	№
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во

	1
	ВРНА.674841.009
	ММПС-110/10(6)-25-У1 в составе:
	1

	
	ВРНА.674714.009
	Модуль 110 кВ
	1

	
	ВРНА.674712.012
	Модуль 10 кВ
	1

	2
	ВРНА.674841.009ЗИ
	Комплект ЗИП одиночного
	1

	3
	ВРНА.674841.009ВЭ
	Комплект эксплуатационных документов
	1

	4
	ВРНА.67 4841.009МЧ
	Комплект монтажных частей
	1



	№
	Наименование изделия
	Кол-во

	1
	Модуль 110кВ
	

	2
	Трансформатор силовой масляный 115/10.5кВ 25МВА
	1

	3
	Заземлитель нейтрали трансформатора
	1

	4
	Кросс-шкаф модуля 110 кВ
	1

	5
	Система климат-контроля 
	1

	6
	Полуприцеп 
	1

	7
	Контейнер 
	1

	8
	Модуль 10 кВ
	

	9
	КРУ
	(определить по схеме подключения) согласовать с заказчиком

	10
	Шкаф центральной сигнализации
	1

	11
	Шкаф защиты трансформатора
	1

	12
	Шкаф собственных нужд
	1

	13
	Кросс-шкаф модуля 10 кВ
	1

	14
	Тиристорная система оперативного тока
	1

	15
	Аккумуляторы стационарные
	1 комплект

	16
	Устройство дуговой защиты микропроцессорное
	1

	17
	Устройство телемеханики контролируемого пункта 
	1

	18
	Устройство телемеханики пункта управления 
	1

	19
	Система климат-контроля 
	1

	20
	Полуприцеп 
	1

	21
	Контейнер 
	1



3. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
3.1. Позиция 1 необходима для обеспечения надёжного обеспечения электроснабжения объектов комплекса, в случае повреждения основной ПС110/10.


4. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
4.1 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое Южная 5. 

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании и действующим нормам Российском законодательстве в сфере энергетики.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым (или иметь документацию подтверждающую исправность и работоспособность оборудования) товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.3 В случае изготовления товара под требования объекта или имеющееся оборудования из наличия с другой компоновкой оборудования, Техническое задание может быть пересогласовано. 

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления, а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества, и действующие протоколы испытаний (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.






Исполнитель:
Заместитель главного инженера по ОВиК                   ________________      / Мурачаев С.С. /
Тел.: 8-978-759-10-04










