ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Параметры закупаемых Товаров: Мобильная модульная трансформаторная комплектная подстанция (ММПС-110/10-25-У1)

| Параметры ММПС-110/10(6)-25-У1 | Значение |
| --- | --- |
| Мощность силового трансформатора, МВА | 25,0 |
| Группа соединений обмоток трансформатора | Ун/Д-11(Д-11) |
| Напряжение короткого замыкания, % | 11,7 (12,3) |
| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, Кв | 115 |
| Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ | 10.5(6.3) |
| Диапазон регулирования напряжения на стороне высокого напряжения, кВ | 115±9х1, 78% |
| Род тока | Переменный трёхфазный |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение вторичных цепей, В постоянного тока переменного тока | 220 |
|  | 220;380 |
| Масса в транспортном состоянии: модуль 110 кВ, кг, не более модуль 10 кВ, кг, не более | 77300 |
|  | 32000 |
| Габаритные размеры: модуль 110 кВ, мм, не более модуль 10 кВ, мм, не более | 16600х3000х4000 |
|  | 16600х3000х4000 |
| Параметры КРУ 10кВ |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |
| Номинальный ток вводного выключателя, А | 2500,0 |
| Номинальный ток отходящих линий, А | 1250,0; 630,0 |
| Ток термической стойкости (3с ), кА | 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 81,0 |
| Ток отключения силового выключателя, кА | 31,5 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3.1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 31 |

- Комплектность:

| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВРНА.674841.009 | ММПС-110/10(6)-25-У1 в составе: | 1 |
|  | ВРНА.674714.009 | Модуль 110 кВ | 1 |
|  | ВРНА.674712.012 | Модуль 10 кВ | 1 |
| 2 | ВРНА.674841.009ЗИ | Комплект ЗИП одиночного | 1 |
| 3 | ВРНА.674841.009ВЭ | Комплект эксплуатационных документов | 1 |
| 4 | ВРНА.67 4841.009МЧ | Комплект монтажных частей | 1 |

| № | Наименование изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 110кВ |  |
| 2 | Трансформатор силовой масляный 115/10.5кВ 25МВА | 1 |
| 3 | Заземлитель нейтрали трансформатора | 1 |
| 4 | Кросс-шкаф модуля 110 кВ | 1 |
| 5 | Система климат-контроля | 1 |
| 6 | Полуприцеп | 1 |
| 7 | Контейнер | 1 |
| 8 | Модуль 10 кВ |  |
| 9 | КРУ | (определить по схеме подключения) согласовать с заказчиком |
| 10 | Шкаф центральной сигнализации | 1 |
| 11 | Шкаф защиты трансформатора | 1 |
| 12 | Шкаф собственных нужд | 1 |
| 13 | Кросс-шкаф модуля 10 кВ | 1 |
| 14 | Тиристорная система оперативного тока | 1 |
| 15 | Аккумуляторы стационарные | 1 комплект |
| 16 | Устройство дуговой защиты микропроцессорное | 1 |
| 17 | Устройство телемеханики контролируемого пункта | 1 |
| 18 | Устройство телемеханики пункта управления | 1 |
| 19 | Система климат-контроля | 1 |
| 20 | Полуприцеп | 1 |
| 21 | Контейнер | 1 |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

3.1. Позиция 1 необходима для обеспечения надёжного обеспечения электроснабжения объектов комплекса, в случае повреждения основной ПС110/10.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое Южная 5.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании и действующим нормам Российском законодательстве в сфере энергетики.

  - Поставляемый Товар должен быть новым (или иметь документацию подтверждающую исправность и работоспособность оборудования) товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае изготовления товара под требования объекта или имеющееся оборудования из наличия с другой компоновкой оборудования, Техническое задание может быть пересогласовано.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления, а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества, и действующие протоколы испытаний (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

Исполнитель:

Заместитель главного инженера по ОВиК                   ________________      / Мурачаев С.С. /

Тел.: 8-978-759-10-04