Приложение № 1        

                                                                                                                    к договору № ______

                                                                                                                    от __________ 2026 г.
 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка проектно-сметной документации объекта: "Строительство БРП 10 кВ, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, с/т "Садовод", участок №1544, к.н. земельного участка 61:44:0011626:32"
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта.
	"Строительство БРП 10 кВ, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, с/т "Садовод", участок №1544, к.н. земельного участка 61:44:0011626:32".

	2
	Географическое положение объекта.
	г. Ростов-на-Дону, с/т «Садовод» уч. № 1544 з.у. с к.н. 61:44:0011626:32

	3
	Заказчик.
	ООО «Югстрой-Электросеть», 350900, г. Краснодар, ул. Дубравная, д.19, оф.87

	4
	Характер нагрузки

Уровень напряжения в точке присоединения

Разрешенная (максимальная) нагрузка

Категория надежности
	Коммунально-бытовая 

10 кВ

Категория надежности - II
Присоединяемая мощность – 4900кВт


	5
	Требования к проектировщику.
	Обязательное членство в СРО. Опыт разработки проектной документации внешнего электроснабжения со строительством кабельных и воздушных линий 10кВ и распределительных и трансформаторных подстанций, прошедших Государственную экспертизу проектной документации. 

	6
	Вид строительства.
	Новое строительство

	7
	Стадийность проектирования.
	Проектная и рабочая документация.

	8
	Условия ввода в эксплуатацию.
	2026 г.

	9
	Потребность в инженерных изысканиях.
	- Инженерно-геодезические изыскания;

- Инженерно-геологические изыскания (в объеме достаточном для разработки проектной документации);

- Инженерно-геофизическим изысканиям (в объеме достаточном для разработки проектной документации);

- Экологические изыскания (необходимость и объем согласовать с Заказчиком);

- Гидрометеорологические изыскания (необходимость и объем согласовать с Заказчиком);

- Археологические изыскания (необходимость и объем согласовать с Заказчиком).

Перед началом производства работ необходимо подготовить техническое задание на изыскания и программу инженерных изысканий, согласовать с Заказчиком. 

Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

	10
	Основные технико-экономические показатели проектирования.
	Строительство блочно-модульного распределительного пункта 10кВ (12 ячеек РУ-10кВ).

	11
	Требования к техническим решениям.
	Проектом предусмотреть строительство блочно-модульной распределительной подстанции 10кВ. Схему, компоновку, технические решения согласовать с Заказчиком.
РП расположить на земельном участке с кадастровым номером 61:44::0011626:32
На выделенном участке предусмотреть:

- благоустройство территории, планировку грунта;

- ограждение с воротами для въезда спецтехники;

- покрытие участка щебеночным основанием;
- наружное освещение участка. 

Проектом предусмотреть требования ТУ ПАО «Россети Юг» № 61-1-25-00813379 от 31.07.2025 г.

	12
	Особые условия строительства.
	По условиям основной застройки, согласно инженерным изысканиям.

	13
	Выделение очередей и пусковых комплексов.
	Не требуется.

	14
	Требования к режиму и безопасности труда.
	В объёме действующей НТД.

	15
	Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.
	Не требуется.

	16
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Не требуется.

	17
	Требования к составу и оформлению проекта.
	Документацию разработать в объеме согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.12.2024), а также с ГОСТ Р 21.101-2026 и других действующих требований.

	18
	Материалы, предоставляемые заказчиком.
	Согласно приложению №4 к настоящему Договору



	19
	Срок выдачи проекта.
	Согласно календарному плану

	20
	Количество экземпляров ПСД.
	Стадия «Рабочая документация:

- 1 экз. (оригинал) + 3 экз. (копия) в бумажном виде, а также  1 копию на электронном носителе в формате .dwg (AutoCad) и .pdf на русском языке.

	21
	Требования к проведению, оформлению и предоставлению расчёта стоимости СМР.
	Выполняет подрядная организация.

	22
	Правила представления, рассмотрения и принятия документации.
	Согласно договора.

	23
	Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.
	Постановление правительства №87, действующие СНиП, ПУЭ, ТУ и другая нормативная документация.


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	_____________________ 

мп
	Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»

_____________________ А.О. Козырев

мп
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