


Приложение № 2 к Документации 
об аукционе в электронной форме

					   УТВЕРЖДАЮ
								И.о. директора
		АСУСО «Омский ДИ»
								_________ М.Н. Амельченко


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на ремонт системы видеонаблюдения в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Омский дом-интернат".
1. Общие сведения
1.1. Наименование объекта закупки: ремонт системы видеонаблюдения для  Жилого корпуса №2, расположенного по адресу: г. Омск, п. Северный 
1.2. Заказчик: автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Омский дом-интернат", расположенное по адресу: г. Омск, п. Северный 
1.3. Место выполнения работы: автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Омский дом-интернат", расположенное по адресу: г. Омск, п. Северный.
1.4. Код ОКПД 2: 95.21.10.120 - Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры.
1.5. Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании локального сметного расчёта № 02-01-01, составленного ресурсно-индексным методом в соответствии с Методикой, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, в текущем уровне цен 3 квартала 2025 года.
1.6. Работы выполняются на действующем объекте - в стационарном учреждении социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов, без прекращения его функционирования.
2. Состав и объём работ
2.1. Подрядчик выполняет комплекс работ по ремонту системы видеонаблюдения, включающий поставку оборудования и материалов, монтажные и пусконаладочные работы, а также объединение существующей и вновь монтируемой систем видеонаблюдения в единую систему с выводом изображения на пост наблюдения.
2.2. Перечень поставляемого оборудования и материалов приведён в Таблице 1.

Таблица 1. Оборудование и материалы
	№
	Наименование оборудования (материала)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Нейросетевой IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation CT1 8800R/128-A5 (или эквивалент)
	шт.
	1

	2
	Жёсткий диск 3,5" 6 Тбайт Seagate SkyHawk ST6000VX009 (или эквивалент)
	шт.
	8

	3
	IP-видеокамера TRASSIR TR-D2121IR3 v6 (R) 2.8 (или эквивалент)
	шт.
	6

	4
	IP-видеокамера TRASSIR TR-D3121IR2 v6 (R) 2.8 (или эквивалент)
	шт.
	31

	5
	Телевизор 55" Xiaomi TV A 55 2025, 4K UltraHD (или эквивалент)
	шт.
	2

	6
	Кронштейн для телевизора ONKRON M4 (или эквивалент)
	шт.
	2



2.3. Перечень и объёмы работ приведены в Таблице 2 и соответствуют локальному сметному расчёту № 02-01-01.

Таблица 2. Объёмы работ
	№
	Наименование работ
	Обоснование (ГЭСН)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж устройства цифровой регистрации (видеорегистратора)
	ГЭСНм10-04-087-14
	устройство
	1

	2
	Установка съёмных и выдвижных блоков массой до 5 кг (жёстких дисков)
	ГЭСНм11-04-008-01
	шт.
	8

	3
	Монтаж камер видеонаблюдения наружных
	ГЭСНм10-10-001-02
	10 шт.
	3,7

	4
	Монтаж устройств видеоконтрольных (мониторов поста наблюдения)
	ГЭСНм10-04-067-23
	шт.
	2

	5
	Установка конструкций для установки приборов массой до 1 кг (кронштейнов)
	ГЭСНм11-01-001-01
	шт.
	2

	6
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	ГЭСНп02-02-001-01
	шт.
	1

	7
	Функциональная настройка общего программного обеспечения автоматизированной системы
	ГЭСНп02-02-002-01
	шт.
	1



2.4. Общее количество монтируемых IP-видеокамер - 37 штук.
3. Требования к оборудованию и материалам
3.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц, в заводской упаковке, с технической документацией на русском языке.
3.2. Видеорегистратор должен обеспечивать:
- подключение и запись не менее 128 IP-видеокамер;
- работу под управлением операционной системы, включённой в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
- установку не менее 8 жёстких дисков форм-фактора 3,5";
- подключение не менее 2 мониторов, наличие видеовыходов HDMI и DisplayPort с разрешением до 4K;
- не менее 2 сетевых интерфейсов RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;
- полную программную совместимость с существующей системой видеонаблюдения Заказчика и возможность объединения серверов в единую систему;
- монтаж в стойку 19", высота не более 2U.
3.3. Жёсткие диски должны быть предназначены для непрерывной круглосуточной работы в системах видеонаблюдения, объём каждого - не менее 6 Тбайт, интерфейс SATA, форм-фактор 3,5". Суммарный объём дискового массива - не менее 48 Тбайт.
3.4. IP-видеокамеры должны быть совместимы с системой видеонаблюдения Заказчика, иметь ИК-подсветку и обеспечивать работу в составе единой системы без применения дополнительного программного обеспечения сторонних производителей.
3.5. Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
3.6. При поставке эквивалента предлагаемое оборудование должно обеспечивать полную функциональную и программную совместимость с существующей системой видеонаблюдения Заказчика, работающей под управлением программного обеспечения TRASSIR, включая возможность объединения в единую систему и централизованного управления.
4. Требования к выполнению монтажных работ
4.1. До начала работ Подрядчик обследует объект, уточняет места установки видеокамер, трассы прокладки кабельных линий и место размещения оборудования поста наблюдения, согласует их с Заказчиком.
4.2. Монтаж видеокамер выполняется в местах, обеспечивающих требуемые зоны обзора, с учётом исключения зон, в которых видеонаблюдение не допускается (жилые комнаты проживающих, санитарно-гигиенические помещения, медицинские кабинеты).
4.3. Крепление видеокамер выполняется на несущие конструкции с применением крепежа, обеспечивающего надёжную фиксацию и исключающего произвольное изменение положения камеры.
4.4. Кабельные линии прокладываются скрыто либо в кабель-каналах и гофрированных трубах, с маркировкой обоих концов каждой линии. Пересечение с электрическими сетями выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ.
4.5. Монтаж видеорегистратора выполняется в существующую телекоммуникационную стойку (шкаф) Заказчика. Установка жёстких дисков производится в дисковые отсеки видеорегистратора с последующей инициализацией дискового массива.
4.6. Монтаж мониторов поста наблюдения выполняется на кронштейны с креплением к несущей конструкции стены, с обеспечением углов обзора для оператора поста.
4.7. Все работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности. Работы на высоте выполняются работниками, имеющими соответствующую квалификацию и допуск.
4.8. Подрядчик несёт ответственность за повреждение имущества, конструкций и отделки помещений Заказчика, допущенное при выполнении работ, и устраняет такие повреждения за свой счёт.
5. Требования к пусконаладочным работам, обновлению программного обеспечения и объединению систем
5.1. Пусконаладочные работы включают инсталляцию и базовую настройку общего и специального программного обеспечения, а также функциональную настройку программного обеспечения автоматизированной системы в объёме, предусмотренном Таблицей 2 настоящего Технического задания.
5.2. Обновление программного обеспечения существующей системы. Подрядчик выполняет обновление программного обеспечения существующей системы видеонаблюдения Заказчика до версии, обеспечивающей совместную работу с поставляемым видеорегистратором и вновь монтируемыми видеокамерами, включая:
- проверку текущей версии программного обеспечения и её совместимости с поставляемым оборудованием;
- резервное копирование конфигурации существующей системы (настройки серверов, камер, пользователей, прав доступа, расписаний и правил записи) до начала обновления;
- обновление программного обеспечения существующего сервера (серверов) видеонаблюдения до актуальной версии;
- восстановление и проверку работоспособности ранее установленных настроек после обновления;
- проверку сохранности и доступности ранее записанного видеоархива существующей системы.
5.3. Обновление программного обеспечения выполняется в согласованное с Заказчиком время. Суммарное время перерыва в работе существующей системы видеонаблюдения не должно превышать 4 часов. В случае невозможности обеспечения работоспособности системы после обновления Подрядчик обязан выполнить откат к предыдущей версии с восстановлением сохранённой конфигурации.
5.4. Объединение систем видеонаблюдения. Подрядчик выполняет объединение существующей и вновь монтируемой систем видеонаблюдения в единую систему, включая:
- настройку сетевого взаимодействия между существующим и поставляемым серверами видеонаблюдения;
- настройку режима совместной работы серверов, обеспечивающего централизованное управление, единую базу пользователей и единый интерфейс доступа к видеоархиву обоих серверов;
- подключение 37 вновь монтируемых видеокамер к поставляемому видеорегистратору;
- настройку параметров записи (разрешение, частота кадров, глубина архива) по согласованию с Заказчиком;
- настройку прав доступа пользователей к камерам существующей и новой систем.
5.5. Пост наблюдения. Подрядчик обеспечивает вывод изображения с видеокамер существующей и вновь монтируемой систем на мониторы поста наблюдения, включая:
- подключение мониторов поста наблюдения к видеовыходам оборудования;
- формирование раскладок (мультиэкранов) отображения видеокамер, согласованных с Заказчиком;
- настройку отображения видеокамер обеих систем в едином интерфейсе оператора;
- настройку переключения раскладок и просмотра видеоархива с рабочего места оператора.
5.6. Лицензии, необходимые для подключения видеокамер к системе видеонаблюдения, если такие лицензии не входят в комплект поставки видеорегистратора, предоставляются Заказчиком. Подрядчик обеспечивает их активацию и настройку в составе пусконаладочных работ.
5.7. По завершении пусконаладочных работ Подрядчик проводит инструктаж работников Заказчика (не менее 2 человек) по эксплуатации системы: просмотр видео в реальном времени, работа с видеоархивом, экспорт видеозаписей, действия при нештатных ситуациях.
6. Условия производства работ на действующем объекте
6.1. Работы выполняются без прекращения функционирования учреждения и без нарушения условий проживания граждан.
6.2. График производства работ согласовывается с Заказчиком до начала работ. Работы, сопровождающиеся повышенным шумом, выполняются в согласованные с Заказчиком часы.
6.3. Работники Подрядчика соблюдают установленный на объекте пропускной и внутренний режим. Список работников с указанием фамилии, имени, отчества и должности представляется Заказчику до начала работ.
6.4. Не допускается загромождение путей эвакуации, а также оставление инструмента, материалов и оборудования в местах, доступных для проживающих.
6.5. Ежедневно по окончании работ Подрядчик обеспечивает уборку рабочих мест и вывоз строительного мусора.
6.6. Подрядчик обеспечивает неразглашение сведений о проживающих и работниках учреждения, ставших известными при выполнении работ, а также сведений, содержащихся в видеоархиве системы видеонаблюдения.
7. Требования к качеству работ и применяемые нормативные документы
7.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями:
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Технические средства охраны. Системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- технической документации изготовителей применяемого оборудования.
7.2. Применяемые материалы и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их соответствие (сертификаты, декларации о соответствии), предоставляемые Заказчику при приёмке.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Срок выполнения работ: в течение 45 рабочих дней с момента заключения договора. 
8.2. Обследование объекта и согласование мест установки оборудования выполняются в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания документа о приёмке выполненных работ.
9.2. Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет не менее гарантийного срока, установленного изготовителем, но не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приёмке.
9.3. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счёт. Срок прибытия представителя Подрядчика на объект - не более 3 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, срок устранения недостатков - не более 10 рабочих дней, если иной срок не согласован сторонами.
10. Приёмка работ и отчётная документация
10.1. Приёмка выполненных работ производится после завершения монтажных и пусконаладочных работ и проверки работоспособности системы в целом.
10.2. При приёмке проверяются:
- соответствие количества и характеристик смонтированного оборудования настоящему Техническому заданию;
- работоспособность каждой из 37 вновь смонтированных видеокамер (наличие изображения, запись в архив, качество изображения в дневном и ночном режимах);
- работоспособность существующих видеокамер после обновления программного обеспечения;
- отображение видеокамер существующей и новой систем в едином интерфейсе на посту наблюдения;
- доступность видеоархива обеих систем, включая архив, записанный до выполнения работ;
- работа системы в непрерывном режиме в течение не менее 24 часов без сбоев.
10.3. По завершении работ Подрядчик передаёт Заказчику:
- акт о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат;
- исполнительную схему размещения видеокамер с указанием зон обзора и трасс кабельных линий;
- перечень смонтированного оборудования с указанием серийных номеров и мест установки;
- перечень IP-адресов и параметров настройки видеокамер и серверов;
- акт проведения пусконаладочных работ с подтверждением работоспособности системы;
- копии документов о соответствии на оборудование, гарантийные талоны;
- инструкцию оператора поста наблюдения.

Техническое задание составил: _________________ /_______________/

