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Запрос о разъяснении
Текст запроса
Уважаемый Заказчик! Просим предоставить разъяснения на вопросы, возникшие в ходе изучения закупочной документации:
1. В техническом задании  указано требование о поставке: Труба напорная   ПЭ100 SDR 17 dₙ 400 мм * 23,7 мм, L 13 м, с цветной  полосой, ГОСТ 32415-2013 / ГОСТ 18599-2001 - м 91.    Указанный   ГОСТ 18599-200 1  отменен  и  является  не   действующим    в Российской  Федерации  с 01.12.2023г.    Вместо    него  был  введен  в    действие Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации.  Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы"
Также указанный Вами в техническом задании ГОСТ 32415-2013 не распространяется на трубы напорные для водоснабжения. Просим внести корректировки в техническое задание и указать корректные стандарты Российской Федерации.
2. Также, в техническом задании указано Количество 91 м (7 секций по 13 м). Просим уточнить: что такое 7 секций? 
Согласно ГОСТа, трубы выпускаются трубы в бухтах или прямых отрезках. Укажите пожалуйста в техническом задании корректную формулировку.

3. Просим уточнить: требуется разгрузка товара силами поставщика?
Состояние
Требуется ответ

	
Уважаемый участник!
На Ваш запрос сообщаем следующее.


1) На основании направленного запроса о даче разъяснений по извещению запроса котировок на право заключения договора «Поставка напорных труб из полиэтилена ПЭ100 для систем водоснабжения и Поставка неразъёмного соединения полиэтилен–сталь — перехода НСПС ПЭ100/сталь для водоснабжения, предназначенного для соединения полиэтиленовой напорной трубы с трубой стальной» , Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о запросе котировок в электронной форме в Приложении № 1

1.  В техническом задании исправлено требование о поставке:
Труба напорная   ПЭ100 SDR 17 dₙ 400 мм * 23,7 мм, L 13 м, с цветной  полосой,
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации.  Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы"

2. Трубы по  ГОСТ Р 70628.2-2023  допускает выпуск таких труб в прямых отрезках, в том числе длиной 13 метров и  поэтому Заказчик выражает настоятельную потребность на поставку труб в  именно  количестве  91 м (7 секций по 13 м) 

3.  пункт 7  Приложения № 1 к извещению о запросе  котировок в электронной форме  Заказчиком принято решение оставить без изменений.


 



