	[bookmark: _Hlk231292730]                            Приложение 1





Описание предмета закупки 
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:
«Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (Родильный дом, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Дагестанская, строение 3б, кадастровый номер: 66:41:0509009:25). Ремонт помещений 3-го этажа (№ по плану БТИ 23-44, 62-69,72-74), подвала 
(№ по плану БТИ 35,36,24,39) под Оперблок».



	№ п/п
	Основные данные и требования
	Содержание требований

	Общие данные

	1. 
	Наименование объекта
	 «Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (Родильный дом, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Дагестанская, строение 3б, кадастровый номер: 66:41:0509009:25). Ремонт помещений 3-го этажа (№ по плану БТИ 23-44, 62-69,72-74), подвала (№ по плану БТИ 35,36,24,39) под Оперблок».

	2. 
	Месторасположение объекта
	Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Дагестанская, строение 3б

	3. 
	Заказчик
	ГАУЗ СО «СООД»

	4. 
	Вид работ
	Капитальный ремонт 

	5. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	 Капитальный ремонт помещений с учётом перепланировки, существующих под операционный блок.

	6. 
	Основание на проектирование
	АКТ технического осмотра, дефектная ведомость.

	7. 
	Сведения об объекте
	Год постройки: 1976.  
Количество этажей - 4, в том числе подземных 1
Высота здания – 16,2 м 
Здание бескаркасное
Общая площадь 6 924,6   м2.
Фундаменты - ж/б блоки ленточный;
Стены наружные – кирпичные;
Перегородки - кирпичные, гипсолитовые;
Перекрытия - железобетонные плиты;
Кровля – мягкая.
Площадь ремонтируемых помещений 3 этажа – 613,79 м2.
Высота 3-го этажа - 3,04м.
Строительный объём ремонтируемых помещений 3-го этажа 
1 865,93 м.3
Площадь, высота ремонтируемых помещений подвала - 99,70 м2: 
 – пом.№35 (33,0 м.2) высота Н=2,27 м.;
-  пом. №36 (27,8 м.2) высота Н= 2,30 м.;
-  пом. № 24 (10,3 м.2) высота Н=2,38 м.;
-  пом. № 39 (28,8 м.2) высота Н=2,38 м.
Строительный объём ремонтируемых помещений подвала 
231,9 м.3
Всего строительный объём ремонтируемых помещений объекта ремонта: 2 097,82 м.3
         Для обмерных работ: категория сложности здания 2 (Здания, состоящие в плане из 2-3 прямоугольников, здания прямоугольной формы в плане, с разнотипными помещениями (отличающиеся по площади, назначению и т.п.) в пределах этажа), категория сложности работ -1 (обмеры в объеме,  необходимом для выполнения визуального обследования, составления паспортов зданий, с выполнением схем (планов, разрезов).

	8. 
	Особые условия проектирования и строительства
	До начала проектных работ провести:
1) Обмерные работы (планы помещений и планы полов с определением их состава) для сверки с планами БТИ, для точного расчета объема работ.
2) Осмотры и составление ведомости дефектов.
3) Обследование существующих строительных конструкций: внутренних ненесущих стен, подлежащих демонтажу 37%
4) Обследование инженерных систем: 
- вентиляции: площадью – 713,49 м2, строительный объем 2 097,82 м3.
- отопления: площадью – 550,99 м2, строительный объем – 
1 610,62 м3.
- электроснабжения: площадью - 713,49 м2, строительный объем - 2 097,82 м3.
- водоснабжения (ГВС): площадью – 550,99 м2, строительный объем -1 610,62 м3. 
- водоснабжения (ХВС): площадью - 550,99 м2, строительный объем -1 610,62 м3. 
- канализации: площадью - 550,99 м2, строительный объем –
 1 610,62 м3.   
5) Разработать рабочую документацию на выполнение строительно-монтажных работ в один этап. 
Все параметры на схемах и планах должны быть точно вымерены и масштабированы;
Все проектные решения, принимаемые на данном этапе, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

	9.
	Идентификационные признаки объекта
	1. Назначение: оказание специализированной медико-санитарной помощи.
2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится.
3. Пожарная и взрывопожарная опасность:
- класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1,
-степень огнестойкости II;
-класс конструктивной пожарной опасности С0
4. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются.
5. Уровень ответственности согласно пункту 7 части   и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": нормальный, коэффициент надежности по ответственности – 1,0

	10.
	Состав работ
	1. Обмерные работы;
2. Обследование ненесущих стен, инженерных систем здания с составлением ведомости дефектов; 
Обследование строительных конструкций здания и инженерных сетей с составлением Ведомости дефектов.
3. Рабочая документация должна состоять из следующих разделов: 
- Пояснительная записка (ПЗ);
- Проект организации капитального строительства (ремонта) (ПОС);
- Архитектурно-строительные решения (АС);
- Силовое электрооборудование и электрическое освещение (ЭОМ);
- Водоснабжение и водоотведение (ВС, ВО);
- Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ);
- Автоматизация и диспетчеризация (АОВ, АВК,);
- Слаботочные системы и системы связи;
- Лечебные газы (ЛГ);
- Технологические решения (ТХ);
- Сметная документация (СМ).

	11.
	Стадийность проектирования
	Рабочая документации. 

	Требования к проектным решениям

	12.
	Требования к архитектурным и объемно- планировочный решениям, включая требования к графическим материалам
	Проект разработать по нормативным документам, действующим на дату подписания технического задания.
Архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические и инженерные решения согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть демонтаж существующих ненесущих перегородок 37% от общей площади ремонтируемых помещений, монтаж ненесущих перегородок 37% от всей площади ремонтируемых помещений. Обеспечить минимальную высоту в помещении операционной не менее 3,0 м.
Ремонт помещений (полы 100%, стены 100%, потолок 100%)
 запроектировать согласно назначению помещений.
Проёмы оконные - ремонт не требуется, двери - замена 100%
Операционные следует проектировать на 1 операционный стол. Наркозную в операционном блоке не предусматривать.
Операционные предусмотреть общехирургического профиля.  В ремонтируемых помещениях предусмотреть восемь операционных. 
         Запроектировать обеспечение помещений лечебными газами и вакуумом, с установкой необходимого оборудования. 
        В основу архитектурно-планировочного решения операционного блока положен принцип непроходного отделения, рациональное зонирование внутренних помещений и пространства в соответствии с функциональным разделением его помещений на зоны.
        При проектировании следует предусматривать следующие зоны.
Стерильная зона, включающая помещение операционных.
Зона строгого режима:
- группа помещений подготовки персонала к операции, состоящая из предоперационных и гардеробных персонала для специальной и рабочей одежды. В операционных блоках санитарные пропускники для персонала (мужской и женский) следует проектировать каждый в составе трех смежных помещений. Первое помещение, оборудованное душем, санузлом и дозатором с раствором антисептика. В данном помещении приходящий персонал снимает спецодежду, в которой работал в отделении, принимает душ и проводит гигиеническую обработку рук. Во втором помещении персонал надевает чистые хирургические костюмы, разложенные в ячейках по размерам, специальную обувь, бахилы и выходит из санпропускника в коридор операционного блока, далее в предоперационную. После проведения операций персонал возвращается в санпропускник через третье помещение, в котором устанавливают контейнеры для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил). Далее персонал проходит в первое помещение, где, при необходимости, принимает душ, надевает спецодежду для работы в отделении и выходит из операционного блока;
- группа помещений послеоперационного пробуждения пациентов;
- группа вспомогательных помещений, включающая шлюз при входе в операционную.
Зона ограниченного режима:
- группа вспомогательных помещений, включая шлюзы при входе помещения для обслуживания послеоперационных палат;
- группа складских помещений, включающая помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата, кладовую наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение приготовления дезрастворов и хранения дезсредств, помещение временного хранения каталок.
Зона общебольничного режима:
- группа помещений персонала, включающая кабинет медицинского персонала, кабинет сестры-хозяйки, комнату личной гигиены персонала с душем;
- группа складских помещений, включающая кладовую предметов уборки.
С учетом предполагаемого перепрофилирования имеющихся помещений, учитывая отсутствие центрального стерилизационного отделения в составе операционного блока, необходимо предусмотреть помещения общие для всего операционного корпуса, из которых предусмотрена возможность доступной логистики к автомобильному транспорту: 
- группа помещений для подготовки к операции инструментов и оборудования;
[bookmark: _Hlk97808627]- помещение для разборки и мытья инструментов;
- инструментально-материальную;
- помещение временного хранения отходов класса А;
- помещение временного хранения отходов класса Б;
- сортировки и временного хранения грязного белья.
Организовать две послеоперационные палаты (палаты пробуждения) по четыре консоли на каждую. 

	13.
	Требования к технологическим решениям
	Раздел «Технологические решения» ТХ. Предусмотреть технологические и объемно-планировочные решения в соответствии с медико-техническим заданием (8 операционных Х 36 м.кв.= 288,00 м.2) 
Выполнить зонирование помещений с планами расстановки оборудования и составлением спецификации на него;
Описание технологических процессов и схем передвижения персонала;
Расчёт потребления энергоресурсов.

	14.
	Требования к инженерно- техническим решениям
	При необходимости предусмотреть вынос существующих сетей из зоны строго режима операционных. 

	15.1
	Электроснабжение, электроосвещение, заземление, молниезащита
	Электрооборудование запроектировать в соответствии с требованиями действующих норм и правил, Техническим условиям электросетевой организации. 
Предусмотреть полную замену вводно-распределительного щита и распределительных щитов в электрощитовой здания (пом.№24 подвала).
Выполнить проектирование в соответствии с требованиями Правил. Проверить существующую дизель-генераторную установку (ДГУ) на возможность дальнейшей работы с учет увеличившейся нагрузки, если ДГУ не подходит по мощности подключенн0й к ней нагрузки, запроектировать её замену. 
Категорию надёжности электроснабжения потребителей определить проектом. Для потребителей особой группы первой категории электроприемников предусмотреть источник бесперебойного питания. 
Освещение в ремонтируемых помещениях заменить полностью (100%).
В срок не позднее 15 рабочих дней с подписания договора на разработку ПСД необходимо представить Заказчику однолинейную схему вводно-распределительного устройства с указанием всех необходимых параметров для получения технических условий от сетевой организации.

	15.2
	Водоснабжение и водоотведение
	Существующие сети водоснабжения и водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимость замены
стояков водоснабжения и водоотведения обосновать обследованием инженерных сетей.
Магистрали в ремонтируемых помещениях выполнить из полимерных материалов с обеспечением срока службы 50 лет по ГОСТ 32415-2013 
Запорно-регулирующая, предохранительная арматура, изделия: шаровые краны, краны для опорожнения систем (сливные краны), фильтры, поливочные краны, задвижки, обратные клапаны, отечественных производителей.
Теплоизоляцию всех магистральных трубопроводов и стояков ХВС и ГВС предусмотреть из вспененного каучука.
          Планы с трассировками сетей канализации согласовать предварительно с Заказчиком.
Бытовая канализация раструбная отечественного производства с повышенным шумопоглащением.

	15.3
	Отопление
	Проектирование раздела выполнить в соответствии с требованиями:
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
Разводку предусмотреть от стояков отопления. 
Узлы подключения к радиаторам должны иметь возможность перекрытия теплоносителя.
В узлах подключения радиаторов применить термостатические комплекты.
Максимально использовать существующие сети отопления. Необходимость замены существующих сетей обосновать обследованием.
В помещениях с классом чистоты А, Б, В и Г применить отопительные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении (стальные радиаторы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку)
Тип отопительных приборов следующий:
Температура воздуха в помещениях в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ.
Теплоноситель для системы радиаторного отопления - вода, параметры воды по расчету.
Выпуск воздуха через воздухоотводчики в нагревательных приборах.
Перед применением конкретных производителей оборудования и материалов в проектной документации необходимо предоставить результаты конъюнктурного анализа материальных ресурсов и получить письменное согласование Заказчика.

	15.4
	Вентиляция и кондиционирование
	Проектирование раздела выполнить в соответствии с требованиями:
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41- 01-2003»
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
Исходные данные:
Предусмотреть размещения оборудования приточно-вытяжной вентиляции в помещениях №35, №36 подвала, тех. этаже здания, вертикальные воздуховоды проложить внутри здания.
Для размещение дополнительных установок систем и забора воздуха рассмотреть возможность вывода на тех. этаж.
Для системы кондиционирования предусмотреть установку наружного охладителя на фасад здания.
На системах приточной вентиляции предусмотреть охлаждение воздуха в теплый период года.
Воздуховоды разместить в запотолочном пространстве помещений и в вертикальных шахтах, выполненных в строительных конструкциях.
Предусмотреть мероприятия по снижению шума в соответствии с действующими нормами.
Системы приточно-вытяжной вентиляции, системы холодоснабжения и теплоснабжения должны быть взаимоувязанными.
Обеспечить управление системами вентиляции, из венткамер и с единого диспетчерского пункта. Предварительно произвести обследование 6 мест подключения к воздуховодам.
Систему кондиционирования предусмотреть в необходимом объеме, согласно требований нормативной документации к проектируемым помещениям. 
Перед применением конкретных производителей оборудования и материалов в проектной документации необходимо предоставить результаты конъюктурного анализа материальных ресурсов и получить письменное согласование Заказчика.
В комнатах хранения лекарств, расположенных в отделениях и при кабинете старшей медсестры предусмотреть кондиционирование.

	15.5
	Слаботочные системы и сети связи
	В соответствии с СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» здание Медицинского центра оснащается следующими системами:
- Система волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);
- Структурированная кабельная система (СКС);
- Лока́льная вычисли́тельная сеть (ЛВС, БЛВС);
- Телефония;
- Система кабельного телевидения (СКТ);
- Часофикация;
- Вызывная палатная сигнализация; 

Структурированная кабельная система (СКС)

СКС предназначена для создания общей кабельной среды и элементов коммутации как части инженерной инфраструктуры объекта с целью обеспечения функционирования телекоммуникационных систем, систем телефонии и связи, систем безопасности, системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, технологических и прочих систем, а также для предоставления пользователям возможности обмена данными посредством аналоговых и цифровых телекоммуникационных протоколов.
Систему СКС разработать в соответствии с требованиями: 
-ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
ISO/IEC 11801:2002 «Информационные технологии. Прокладка кабелей по схеме общего назначения в помещениях пользователей телекоммуникационных систем»;
- ANSI TIA/EIA-568В «Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий»;
         При проектировании СКС использовать компоненты одного производителя. 
В составе СКС предусмотреть: 
-шкафы для размещения оборудования;
-коммутационное и оконечное оборудование;
-кабельная продукция;
-лотки
-кабельные каналы
- органайзеры.
- Блоки распределения питания (PDU).
СКС должна быть спроектирована в виде классической иерархической системы и включает в себя следующие компоненты:
-подсистема внешних магистралей;
-подсистема внутренних магистралей;
-горизонтальная подсистема;
-подсистема рабочих мест. 
Подсистема рабочих мест обеспечивает подключение информационной розетки/порта СКС (с разъемом RJ-45) к пользовательским устройствам. 
Горизонтальная подсистема
Предусмотреть горизонтальную подсистему для подключения РМ и оборудования смежных систем не ниже категории 5е, проложенных по радиальной схеме от узла связи TER до информационных розеток, с использованием кабеля U/UTP FRLS.
Информационная розетка/порт СКС на РМ оснастить неэкранированным модулем в количестве не менее 2 шт.  
Кол-во портов для подключения оборудования смежных систем предусмотреть на основе заданий на подключение оборудования. 
В качестве коммутационного оборудования предусмотреть:
-оптические патч-панели с разъемами LC для раздели ВОК;
- оптические патч-корды
- коммутационные патч-панели на 24 порта RJ-45 1U.
- органайзеры
- патч-корды RJ-45 не ниже категории 5е.
 Проектом определить техническое решение организации СКС, на планах помещений обозначить размещение кабельных трасс и оборудования СКС, определить спецификацию оборудования и материалов.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС, БЛВС)

Проектом предусмотреть организацию проводной и беспроводной ЛВС (далее БЛВС), являющейся частью ЛВС и служащей для организации служебного проводного и беспроводного доступа в сеть ЛВС. 
Обеспечить выполнение требований:
- все оборудование ЛВС и БЛВС (лицензии и программное обеспечение) должно быть унифицировано;
- ЛВС и БЛВС должны поддерживать многоуровневую архитектуру с поддержкой и реализацией как централизованного управления, так и автономного управления отдельными компонентами;
- ЛВС и БЛВС должны обеспечивать надежное и безопасное информационное взаимодействие с сетью Интернет;
- ЛВС и БЛВС должны обеспечивать функции аутентификации и авторизации;
- основные компоненты ЛВС должны поддерживать работу в отказоустойчивой конфигурации (ядро должно резервироваться по схеме N+1);
- БЛВС должна поддерживать подключение переносных портативных устройств по протоколам беспроводной связи IEEE 802.11ac/ax;
- ЛВС должна поддерживать технологию PoE для оборудования, потребляющего до 15.4W включительно.
- активное сетевое оборудование L2 должно соответствовать перечню реестра радиоэлектронной продукции №878 от 10 июля 2019 г.
- предусмотреть сетевые модули SFP с типом разъема LC совместимые с активным сетевым оборудованием.
- Источники резервного электропитания должны обеспечивать работу активного оборудования в течении не менее 1 часа.
В соответствии с СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций» предусмотреть ИБП.
Мощность и время работы ИБП определить при проектировании на основании объемов оснащения Медицинского центра и СП 158.13330.2014 пп 7.7 Электроснабжение и электрооборудование.

Телефония

Проект телефонной связи выполнить согласно СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». 
- быть стандартизована для работы на телефонных
 линиях связи Российской Федерации
- телефонная сеть должна предусматривать одну телефонную розетку RJ-12 на каждое рабочее место.
   
Система переговорных устройств.

Спроектировать систему оперативно-диспетчерской переговорной громкоговорящей связи для каждой операционной.

Часофикация.

Проектом определить техническое решение организации часофикации, определить перечень помещений медицинского центра, подлежащих оборудованию часами, на планах помещений обозначить размещение кабельных трасс и оборудования часофикации, определить спецификацию оборудования и материалов.
Система электрочасофикации должна обеспечивать возможность синхронизации устройств в локальной вычислительной сети с использованием стандартного сетевого протокола синхронизации и иметь возможность удаленного контроля.
Вторичные часы предусмотреть на постах дежурного персонала, в вестибюлях, холлах ожидания, операционных, предоперационных, перевязочных, палатах интенсивной терапии, манипуляционных, наркозных, в кабинетах руководителей организаций, справочных, на пожарном (охранном) посту и в других помещениях, где показания времени являются технологически необходимыми.

	15.6
	Автоматизация и диспетчеризация
	Система автоматизации и диспетчеризации объекта должна осуществлять управление следующими системами:
· системами приточной и вытяжной вентиляции
· системами кондиционирования
· системами противодымной вентиляции
· системы отопления и теплоснабжения
· системы ХВС и ГВС
· ИТП
· противопожарный водопровод (предусмотреть в разделе АППЗ на оборудовании типа НПО «Болид» или аналоги).
· системы учета потребления энергоресурсов и воды
· системы электроснабжения зданий.
Система автоматизации и диспетчеризации объекта должна осуществлять управление перечисленными системами. Предусмотреть вывод сигналов и системы управления на централизованный диспетчерский пульт и возможность дублирования отдельных систем на пульты управления в помещения размещения оборудования или служб эксплуатации.
Предусмотреть возможность дистанционного управления системами с рабочего места диспетчера посредством системы диспетчеризации.
Проектирование систем выполнить в соответствии с действующими нормативными и руководящими документами.
Обеспечить получение по сети Ethernet информации о функционировании всех инженерных систем.
Оборудование и программное обеспечение диспетчеризации и управления инженерных систем должно позволять подключение и опрос приборов учета и отдельных датчиков с интерфейсами RS232, RS485, с импульсными выходами, с радиомодулем, с использованием сети Ethernet. Подключение исполнительных устройств – преимущественно по сети Ethernet (с возможным конвертером для протоколов RS232, RS485) и с использованием радиомодулей.

	15.7
	Лечебные газы
	Разработать раздел «Лечебные газы».
Предусмотреть проектом следующие источники лечебного газоснабжения:
	

Источник медицинского кислорода

Точка подключения – существующий трубопровод медицинского кислорода (помещение №78 1-го этажа). Предусмотреть зарезервированный узел редуцирования. В качестве резервного (аварийного) источника в дополнение к основному источнику кислорода предусмотреть кислородную рампу. Параметры кислородной рампы определить проектом. В случае отключения или отказа основного источника кислорода, в работу автоматически включается резервная кислородная рампа. 

Станция сжатого воздуха

Медицинский сжатый воздух, необходимый для проведения операционных процессов (сжатый воздух подводится к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поступает в операционный блок централизованно от вновь проектируемой станции сжатого воздуха (помещение №39 подвал) к медицинским консолям).
В состав станции сжатого воздуха должны входить компрессоры, ресиверы, блок управления станцией, блоки осушки сжатого воздуха, рампы фильтров очистки сжатого воздуха до требуемых параметров. Блоки осушки, рампы фильтров дублируются. Один комплект является рабочим, другой – резервным.  Автоматический сброс конденсата в канализационную сеть.
Подготовка сжатого воздуха должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 «Системы трубопроводные медицинских газов. Часть 1. Системы трубопроводные для сжатых медицинских газов и вакуума». Станция сжатого воздуха должна быть зарезервирована
                            
Вакуумная станция

Вакуумом потребители обеспечиваются от вновь проектируемой вакуумной станции, расположенной в подвале, помещение №39. В состав вакуумной станции должны входить вакуумные насосы, ловушки для сбора жидких секретов, ресиверы, блок управления станцией, датчиков давления, реле давления аварийное, колб сбора секрета, группы фильтров антибактериальной очистки до требуемых параметров, линия отвода отработанных газов. Блоки фильтров, колбы сбора секрета дублируются. Станция вакуума должна быть зарезервирована. 

Источник углекислого газа

Углекислый газ используется в операционной. Источник – 40-литровые баллоны с углекислым газом. Параметры перепускной рампы определить проектом. Расположение согласовать с Заказчиком.
• предусмотреть прокладку трубопроводов медицинского кислорода, сжатого воздуха и вакуума из медных труб от источников до консолей в операционных в соответствии с действующими нормами и правилами. Обосновать выбор диаметра труб, расчетным методом.
• предусмотреть прокладку вышеуказанных систем, через контрольно-отключающую коробку на 4 газа (кислород, воздух, вакуум, углекислый газ) с панелью сигнализации, по ответвлениям к точкам потребления (консолям медицинским);
• отводы в помещения от трубопроводов систем: кислородоснабжения, воздухоснабжения, вакуума и углекислого газа оборудовать запорной арматурой (запорную арматуру разместить за подвесным потолком, перед входом в помещение);
• соединение трубопроводов кислорода, сжатого воздуха, вакуума и углекислого газа выполнить сваркой или капиллярной пайкой (разъёмные соединения предусматривать только в местах установки арматуры);
• в местах пересечения трубопроводами стен и перегородок должны быть предусмотрены специальные футляры, концы которых должны выступать на 20-50 мм из пересекаемой конструкции. Зазор между трубопроводом и футляром должен быть не менее 10 мм с уплотнением негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода.
• предусмотреть установку консолей медицинских потолочных (определить проектом). Комплектацию, оснащение и расположение медицинских консолей согласовать с Заказчиком.
• предусмотреть систему отвода отработанных наркотических газов от консолей за пределы здания.
• предусмотреть маркировку трубопроводов.
• применяемые оборудование, материалы и их места установки согласовать с Заказчиком 
Объем работ по обеспечению медицинскими газами составляет 50,07% от общей площади ремонтируемых помещений. В частности: 8 операционных по 36м2 = 288 м2, коридор между операционными =43,48м2, подвальное помещение№39 = 28,8м2. Общая площадь помещений для проведения ремонта по обеспечению медицинскими газами 360,28м2

	15.8
	Вертикальный транспорт
	Проектом рассмотреть использование существующих лифтов. 

	 16
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов». В соответствии с требованиями и нормами, изложенными в Градостроительном кодексе и ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

	 17
	Требования к проекту организации строительства объекта.
	Разработать раздел «Проект организации строительства» в соответствии с разделом 6 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», п. 5.4. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и другими действующими нормативными и руководящими документами.
Описание специфики объекта: режимный характер учреждения.
Режим производства работ: выполнение работ в технологические «окна» по согласованному с заказчиком графику.
Производство работ на действующих сетях электроснабжения (меры безопасности, отключение, защита).

	Иные требования к проектированию

	18.
	Требования к составу проектной документации
	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Принципиальные технические решения, в проекте, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
Проектно-сметная документация подлежит государственной экспертизе, в том числе проверке достоверности определения сметной стоимости

	19.
	Требования к подготовке сметной документации
	   Состав, формы сметной документации принять в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации » утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр;  а так же в соответствии с законодательством утвержденным правительством РФ и нормативно - правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
   В составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты:
    а) сводка затрат;
    б) сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта);            
     в) локальные сметные расчеты (по методике РИМ);
    г) сметные расчеты на отдельные виды затрат (утилизацию строительного   мусора).
   К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями:
    а) пояснительная записка;
    б) ведомости объемов работ;
    в) обосновывающие документы.
Сметная документация составляется в программном комплексе «Гранд-Смета», в федеральных сметных нормативах ФСНБ-2022 (с изменениями на момент выхода рабочей документации)
  ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных
 цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным    применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС
    Стоимость материалов в текущих ценах, определяется по конъюнктурному анализу на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех). Обосновывающие   стоимость материалов и оборудования в текущих ценах документы   должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве. 
При составлении ССР не учитывать лимитированные затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты на разработку сметной документации; отчисления на пожарную безопасность.
   - В ССР предусмотреть затраты по утилизации мусора
   - В ССР предусмотреть затраты на ведение строительного контроля.
- В ССР предусмотреть затраты на авторский надзор.
- В ССР предусмотреть непредвиденные затраты. Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством

	20. 
	Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком
	 Техническое задание. 
 Планы этажей по паспорту БТИ.
Иные документы и материалы, которые необходимо     учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение Заказчика).

	21. 
	Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта
	Подрядчик осуществляет согласование рабочей документации с Заказчиком.                                                                                               Подрядчик своими силами, за счет Заказчика, осуществляет проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в ГАУ СО "Управление государственной экспертизы»; 
Подрядчик осуществляет сопровождение согласования рабочей документации в ГКУ СО «ФХУ» и устраняет замечания за свой счет.
Приемка выполненных работ осуществляется после 
согласования документации в ГКУ СО «ФХУ» и прохождения Государственной экспертизы.

	22. 
	Требования по передаче рабочей и сметной документации
	Рабочая документация предоставляется Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде (с расширение файлов *.cdw/*.dwg, *.pdf, *.tif и текстовые документы – word, таблицы Excel) на USB Flash.
• Сметная документация выдается на электронном носителе в формате лицензионной программы, совместимой с программой «ГРАНД-Смета», и на бумажном носителе в 3-х экземплярах.


	23. 
	[bookmark: _Hlk227826208]Требования к Подрядчику
	1) Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2) В свидетельстве СРО должны быть следующие виды работ:
- работы по подготовке архитектурно-строительных решений;
- работы по подготовке конструктивных решений; 
- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
3) Опыт работы в сфере проектирования не менее трех лет.
4) Наличие необходимого штата профильных специалистов и оборудования.

	24. 
	Срок выполнения работ
	Срок выполнения рабочей документации 90 календарных дней, без учета согласования ФХУ и в ГАУ СО "Управление государственной экспертизы», с момента подписания договора.



       Дополнительные документы (прилагаются отдельным файлом в электронном виде):
- Документация.
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