Приложение №2
к документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на 
поставку, монтаж, пусконаладочные работы (взамен вышедшего из строя) погружного канализационного насоса
1. Общие положения.
1.1 Заказчик: ООО «КСК» г. Красноярск
1.2 Предмет Договора: Поставка взамен вышедшего из строя погружного канализационного насоса (далее – «товар») для отвода канализационных вод КНС №3 ООО «КСК» г. Красноярск с оказанием услуг по их установке.
1.3 Количество товара:
1.3.1 Насосное оборудование:
Погружной канализационный насос мощностью 45 кВт, с закрытым двуканальным рабочим колесом – 1 шт.;
1.4 Оборудование, установленное у Заказчика: Для обеспечения бесперебойной работы КНС и взаимодействия с оборудованием, установленным на КНС, необходима поставка моделей канализационных насосов, заявленных в Требованиях Заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам (при необходимости) поставляемого товара
2. Место, условия и срок поставки товара. 
2.1 Место поставки товара: Красноярский край, г. Красноярск, Сосновый бор, 40, канализационная насосная станции №3, расположенная в Октябрьском районе города Красноярска
2.2 Условия поставки товара: Поставщик осуществляет поставку товара собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
[bookmark: _GoBack]2.3 Срок поставки товара: Поставка товара, монтаж и пусконаладочные работы должны быть проведены до 08.02.2027. 
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату доставки товара посредством факсимильной связи или электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки.
3. Требования Заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам (при необходимости) поставляемого товара
	
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значения показателей


	3.1




	Погружной канализационный насос мощностью 45 кВт, с закрытым двухканальным рабочим колесом
	1. Общие требования

	
	
	Назначение
	Перекачивание бытовых и поверхностных сточных вод (а также вод близких по составу).

	
	
	Тип насосного агрегата
	Центробежный одноступенчатый насос с проводом от электродвигателя, погружного исполнения.

	
	
	Климатическое исполнение
	Умеренный климат

	
	
	Условия эксплуатации
	Погружная установка в канализационной насосной станции (КНС)

	
	
	2. Рабочие параметры

	
	
	Подача (запрашиваемая)
	160 м³/ч

	
	
	Напор (запрашиваемый)
	64 м.вод.ст

	
	
	3. Характеристики перекачиваемой среды

	
	
	Тип жидкости
	Сточная вода (бытовые и поверхностные стоки)

	
	
	Температура жидкости
	от +5 до +40°С

	
	
	Плотность жидкости, не более
	1200 кг/м³

	
	
	Водородный показатель (pH)
	4 … 10

	
	
	Максимальный размер твердых включений
	40 мм

	
	
	4. Конструктивные особенности насоса

	
	
	Тип рабочего колеса
	Закрытое двуканальное

	
	
	Материал рабочего колеса
	AISI 304 (нержавеющая сталь)

	
	
	Материал корпуса насосной части
	Серый чугун

	
	
	5. Электродвигатель

	
	
	Номинальное напряжение
	~ 380 В, 3 фазы

	
	
	Частота тока
	50 Гц

	
	
	Номинальная сила тока
	82,7 А

	
	
	Номинальная мощность
	45 кВт

	
	
	Количество полюсов
	4

	
	
	Коэффициент мощности (cos φ)
	0,89

	
	
	Частота вращения
	2 900 об/мин

	
	
	Класс нагревостойкости изоляции
	F

	
	
	Максимальное количество пусков в час
	15

	
	
	6. Насосный агрегат в сборе

	
	
	Максимальная глубина погружения
	10 м

	
	
	Степень защиты (IP)
	IP 68

	
	
	Взрывозащита
	Отсутствует

	
	
	Длина электрического кабеля (в комплекте)
	10 м

	
	
	Минимальный уровень жидкости для работы
	1 180 мм

	
	
	Уровень шума
	Не более 70 дБ

	
	
	Масса агрегата
	620 кг

	
	
	Встроенные датчики
	Датчик влажности в масляной камере, электродвигателе, датчик температуры

	
	
	7. Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата

	
	
	Условный проход (DN)
	100 мм

	
	
	Высота (H2)
	775 мм

	
	
	Дополнительные требования
	Совместимость с имеющейся УПМ Antarus DN100 (PN10) 410450

	
	
	8. Комплектность поставки

	
	
	Насосный агрегат с электродвигателем
	1 шт.

	
	
	Силовой кабель
	10 м (в комплекте с агрегатом)

	
	
	Эксплуатационная документация, сертификат
	Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке. Сертификат соответствия ТР ТС (или декларация)





4. Требования к товару, упаковке и маркировке: 
- товар должен быть произведен не ранее 2026 г.; 
- упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством для данного вида товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке;
         - поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством РФ на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя, соответствовать нормам безопасности, согласно действующим нормативным правовым актам РФ, в том числе:
ГОСТ 31840-2012. Межгосударственный стандарт. Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности».
Поставляемый товар должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (сертификатами качества, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии) применительно к поставляемому товару. Инструкции по эксплуатации, техническое описание и иные эксплуатационные документы должны быть на русском языке.

6. Требования к монтажу поставляемого оборудования и техническому обслуживанию
          6.1. Поставщик проводит комплекс монтажных и пусконаладочных работ поставляемого оборудования.
          6.2. Персонал, занятый монтажом и пусконаладочными работами, должен иметь соответствующую квалификацию.
          6.3. После проведения пусконаладочных работ поставщик проводит техническое обслуживание оборудования не позднее чем через 6 и 12 месяцев.

          5. Гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товара требованиям Договора.
5.2. Гарантийный срок производителя: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (или 24 месяца с даты отгрузки, что наступит ранее). Требования к гарантийному обслуживанию: В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении товара и всех его составляющих (комплектующих) частей замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами, некачественным производством или установкой, не являются результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждений со стороны Заказчика или третьих лиц. 
Требования к объему предоставления гарантий качества: Гарантии качества распространяются на весь поставленный товар.
5.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Договору.
5.4. В ходе исполнения гарантийных обязательств Поставщик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.
