Приложение №2

к документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

поставку, монтаж, пусконаладочные работы (взамен вышедшего из строя) погружного канализационного насоса

- Общие положения.

  - Заказчик: ООО «КСК» г. Красноярск

  - Предмет Договора: Поставка взамен вышедшего из строя погружного канализационного насоса (далее – «товар») для отвода канализационных вод КНС №3 ООО «КСК» г. Красноярск с оказанием услуг по их установке.

  - Количество товара:

    - Насосное оборудование:

Погружной канализационный насос мощностью 45 кВт, с закрытым двуканальным рабочим колесом – 1 шт.;

  - Оборудование, установленное у Заказчика: Для обеспечения бесперебойной работы КНС и взаимодействия с оборудованием, установленным на КНС, необходима поставка моделей канализационных насосов, заявленных в Требованиях Заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам (при необходимости) поставляемого товара

2. Место, условия и срок поставки товара.

2.1 Место поставки товара: Красноярский край, г. Красноярск, Сосновый бор, 40, канализационная насосная станции №3, расположенная в Октябрьском районе города Красноярска

2.2 Условия поставки товара: Поставщик осуществляет поставку товара собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

2.3 Срок поставки товара: Поставка товара, монтаж и пусконаладочные работы должны быть проведены до 08.02.2027.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату доставки товара посредством факсимильной связи или электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки.

- Требования Заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам (при необходимости) поставляемого товара

|  | Наименование товара | Наименование показателя | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Погружной канализационный насос мощностью 45 кВт, с закрытым двухканальным рабочим колесом | - Общие требования |  |
|  |  | Назначение | Перекачивание бытовых и поверхностных сточных вод (а также вод близких по составу). |
|  |  | Тип насосного агрегата | Центробежный одноступенчатый насос с проводом от электродвигателя, погружного исполнения. |
|  |  | Климатическое исполнение | Умеренный климат |
|  |  | Условия эксплуатации | Погружная установка в канализационной насосной станции (КНС) |
|  |  | - Рабочие параметры |  |
|  |  | Подача (запрашиваемая) | 160 м³/ч |
|  |  | Напор (запрашиваемый) | 64 м.вод.ст |
|  |  | - Характеристики перекачиваемой среды |  |
|  |  | Тип жидкости | Сточная вода (бытовые и поверхностные стоки) |
|  |  | Температура жидкости | от +5 до +40°С |
|  |  | Плотность жидкости, не более | 1200 кг/м³ |
|  |  | Водородный показатель (pH) | 4 … 10 |
|  |  | Максимальный размер твердых включений | 40 мм |
|  |  | - Конструктивные особенности насоса |  |
|  |  | Тип рабочего колеса | Закрытое двуканальное |
|  |  | Материал рабочего колеса | AISI 304 (нержавеющая сталь) |
|  |  | Материал корпуса насосной части | Серый чугун |
|  |  | - Электродвигатель |  |
|  |  | Номинальное напряжение | ~ 380 В, 3 фазы |
|  |  | Частота тока | 50 Гц |
|  |  | Номинальная сила тока | 82,7 А |
|  |  | Номинальная мощность | 45 кВт |
|  |  | Количество полюсов | 4 |
|  |  | Коэффициент мощности (cos φ) | 0,89 |
|  |  | Частота вращения | 2 900 об/мин |
|  |  | Класс нагревостойкости изоляции | F |
|  |  | Максимальное количество пусков в час | 15 |
|  |  | - Насосный агрегат в сборе |  |
|  |  | Максимальная глубина погружения | 10 м |
|  |  | Степень защиты (IP) | IP 68 |
|  |  | Взрывозащита | Отсутствует |
|  |  | Длина электрического кабеля (в комплекте) | 10 м |
|  |  | Минимальный уровень жидкости для работы | 1 180 мм |
|  |  | Уровень шума | Не более 70 дБ |
|  |  | Масса агрегата | 620 кг |
|  |  | Встроенные датчики | Датчик влажности в масляной камере, электродвигателе, датчик температуры |
|  |  | - Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата |  |
|  |  | Условный проход (DN) | 100 мм |
|  |  | Высота (H2) | 775 мм |
|  |  | Дополнительные требования | Совместимость с имеющейся УПМ Antarus DN100 (PN10) 410450 |
|  |  | - Комплектность поставки |  |
|  |  | Насосный агрегат с электродвигателем | 1 шт. |
|  |  | Силовой кабель | 10 м (в комплекте с агрегатом) |
|  |  | Эксплуатационная документация, сертификат | Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке. Сертификат соответствия ТР ТС (или декларация) |

- Требования к товару, упаковке и маркировке:

- товар должен быть произведен не ранее 2026 г.;

- упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством для данного вида товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке;

- поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством РФ на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя, соответствовать нормам безопасности, согласно действующим нормативным правовым актам РФ, в том числе:

ГОСТ 31840-2012. Межгосударственный стандарт. Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности».

Поставляемый товар должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (сертификатами качества, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии) применительно к поставляемому товару. Инструкции по эксплуатации, техническое описание и иные эксплуатационные документы должны быть на русском языке.

6. Требования к монтажу поставляемого оборудования и техническому обслуживанию

6.1. Поставщик проводит комплекс монтажных и пусконаладочных работ поставляемого оборудования.

6.2. Персонал, занятый монтажом и пусконаладочными работами, должен иметь соответствующую квалификацию.

6.3. После проведения пусконаладочных работ поставщик проводит техническое обслуживание оборудования не позднее чем через 6 и 12 месяцев.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товара требованиям Договора.

5.2. Гарантийный срок производителя: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (или 24 месяца с даты отгрузки, что наступит ранее). Требования к гарантийному обслуживанию: В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении товара и всех его составляющих (комплектующих) частей замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами, некачественным производством или установкой, не являются результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждений со стороны Заказчика или третьих лиц.

Требования к объему предоставления гарантий качества: Гарантии качества распространяются на весь поставленный товар.

5.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Договору.

5.4. В ходе исполнения гарантийных обязательств Поставщик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.