	
	Форма 2
Приложение №1 к заданию на выполнение инженерных изысканий


Техническая характеристика проектируемого объекта
 «Комплексный объект обращения с отходами IV-V классов опасности с производственной базой в Абинском районе»
	№

пп
	Наименование

здания, сооружения
	Класс

сооружения 
	№ по экспликации
	Конструктивные особенности
	Габариты:
длина, ширина, м
	Этажность,

высота, м
	Тип фундамента 
(основания)
	Глубина заложения

фундамента/основания 

сооружения, м
	Нагрузка на фундамент
	Глубина сжимаемой толщи от низа

фундамента/основания
	Нагрузка на грунты

основания
	Глубина подвала, приямка, м
	Мокрые технологические процессы
	Динамические нагрузки
	Чувствительность

к неравномерным осадкам

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Опору, сваю
	На 1 м длины
	
	
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	1
	Административно-бытовой корпус (АБК)
	КС-2
	1
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	16,00 х 62,00
	2 этажа. 12,6м
	Монолитные отдельно стоящие
	~2,0 м
	до 300 кН
	-
	min 6,0 м
	До 2,0 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	да

	2
	Производственный корпус (ПК)
	КС-2
	2
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	130,00 х 61,00
	1 этаж, 15,0 м
	Монолитные отдельно стоящие
	~2,5 м
	до 400 кН
	-
	min 4,0 м
	До 2,0 кгс/см2
	-
	да
	да
	да

	3
	КПП
	КС-2
	3
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	12,50 х 4,50
	1 этаж, 4,5м
	Монолитные отдельно стоящие
	~2,0 м
	до 150 кН
	-
	min 3,0 м
	До 2,0 кгс/см2
	-
	нет
	нет
	да

	4
	Пост весового и технического контроля
	КС-2
	4
	Навес - металлический каркас с кровлей из профлиста. Пост - каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	33,00 х 25,00
	1 этаж,

15,0
	Монолитные (плитные и отдельно стоящие)
	~2,0 м
	до 150 кН
	-
	min 3,0 м
	До 2,0 кгс/см2
	-
	нет
	да
	да

	5
	Площадка слива топлива
	КС-2
	5
	Монолитная ж/б
	18,00 х 3,90
	-
	Щебёночное основание
	~0,5 м
	-
	-
	~ 5,0 м
	до 1,5 кгс/см2
	~ 0,5 м
	да
	нет
	нет

	6
	Аварийная емкость №1
	КС-2
	5а
	Резервуар стальной полной заводской готовности
	8,00 х 2,50
	-
	Монолитная плита
	~3,0 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 1,0 кгс/см2
	-
	да
	нет
	да

	7
	Модульная АЗС (на 2 заправочных пистолета)
	КС-2
	6
	Готовое изделие контейнерного типа
	16,50 х 3,00
	4,5м
	Монолитная плита, песчаная подсыпка
	~0,6 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 1,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	нет

	8
	Котельная №1
	КС-2
	7
	Металлический каркас с обшивкой из сэндвич-панелей и ж/б стены с металлоконструкциями
	22,50 х 22,00
	1 этаж, 7,5 м
	Монолитный, комбинированный – отдельностоящие и ленточные
	~2,5 м
	-
	до 100,0 кН/м
	~ 6,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	~ 1,2 м
	да
	нет
	да

	9
	Котельная №2
	КС-2
	8
	Металлический каркас с обшивкой из сэндвич-панелей и ж/б стены с металлоконструкциями
	31,70 х 21,35
	1 этаж, 7,5 м
	Монолитный, комбинированный – отдельностоящие и ленточные
	~2,5 м
	-
	до 100,0 кН/м
	~ 6,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	~ 1,2 м
	да
	нет
	да

	10
	Бокс для ремонта спецтехники
	КС-2
	9
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	81,65 х 31,00
	1 этаж, 9,6 м
	Монолитные отдельно

стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 3,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	11
	Цех кузовного ремонта и покраски спецтехники
	КС-2
	10
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	34,00 х 15,5
	1 этаж, 12,6 м
	Монолитные отдельно

стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 3,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	12
	Мойка и дезинфекция спецтехники
	КС-2
	11
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	33,50 х 21,00
	1 этаж, 9,6 м
	Монолитные отдельно

стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 3,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	13
	Склад МТО
	КС-2
	12
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	19,00 х 12,6
	1 этаж, 4,5 м
	Монолитные, отдельно

стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	14
	Навес для накопления собственных отходов
	КС-2
	13
	Металлический каркас с кровлей из профлиста
	18,00 х 12,00
	1 этаж, 12,0 м
	Монолитные, отдельно стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	15
	Склад вторичных ресурсов
	КС-2
	14
	Металлический каркас с кровлей из профлиста
	85,40 х 17,00
	1 этаж, 12,0 м
	Монолитные, отдельно стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	16
	Навес над площадкой дозревания
	КС-2
	15
	Металлический каркас с кровлей из профлиста
	72,00 х 48,00
	1 этаж, 15,0 м
	Монолитные, отдельно стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	нет
	да
	да
	да

	17
	Климатическая камера
	КС-2
	16
	Группа монолитных Ж/б сооружений
	45,00 х 8,00

(21 шт.)
	-
	Щебеночное основание, песчаная подсыпка
	~2,0 м
	-
	-
	~ 0,6 м
	до 1,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	18
	Пожарный резервуар №1
	КС-2
	17
	Группа резервуаров из армированного стеклопластика
	13,50 х 9,25
	-
	Монолитная плита
	~4,5 м
	-
	-
	~5,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	19
	ПНС №1
	КС-2
	17а
	Готовое изделие
	Ø 3,00
	-
	Монолитная плита
	~5,2 м
	-
	-
	~ 4,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	20
	Пожарный резервуар №2
	КС-2
	18
	Группа резервуаров из армированного стеклопластика
	13.10 х 8,50
	-
	Монолитная плита
	~4,5 м
	-
	-
	~5,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	21
	ПНС №2
	КС-2
	18а
	Готовое изделие контейнерного типа
	6,50 х 5,40
	1 этаж, 4,5м
	Монолитная плита
	~5,2 м
	-
	-
	~ 4,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	22
	Пожарный резервуар №3
	КС-2
	19
	Группа резервуаров из армированного стеклопластика
	24,85 х 13,50
	-
	Монолитная плита
	~4,5 м
	-
	-
	~5,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	23
	ПНС №3
	КС-2
	19а
	Готовое изделие
	Ø 3,00
	-
	Монолитная плита
	~5,2 м
	-
	-
	~ 4,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	24
	Очистные сооружения ливневого стока №1
	КС-2
	20
	Готовое изделие
	9,00 х 1,50
	-
	Монолитная плита
	~3,0 м
	-
	-
	~3,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	25
	Резервуар накопления ливневых стоков №1
	КС-2
	20а
	Подземный ж/б резервуар 
	30,00 х 22,00
	-
	Щебеночное основание
	~9,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	26
	КНС ливневых стоков №1
	КС-2
	20б
	Готовое изделие
	Ø 3,00
	-
	Монолитный ж/б
	~10,0 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	27
	Блок УФ обеззараживания №1
	КС-2
	20в
	Готовое изделие
	Ø 3,00
	-
	Монолитный ж/б
	~3,2 м
	-
	-
	~ 2,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	28
	Емкость для накопления очищенных стоков №1
	КС-2
	20г
	Группа резервуаров из армированного стеклопластика
	19,95 х 13,50
	-
	Монолитный ж/б
	~5,5 м
	-
	-
	~ 4,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	29
	Участок захоронения отходов, в том числе:
	КС-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 карта захоронения
	КС-2
	21а
	Земляное сооружение с противофильтрационным экраном в основании и дренажной системой
	361,15 х 353,60
	~20,0 м
	Грунтовое основание
	~5,0 м
	-
	-
	~ 12,0 м
	до 3,0 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	
	2 карта захоронения
	КС-2
	21б
	
	361,15 х 300,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 карта захоронения
	КС-2
	21в
	
	352,05 х 303,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 карта захоронения
	КС-2
	21г
	
	304,15 х 300,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 карта захоронения
	КС-2
	21д
	
	459,60 х 289,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	КНС дренажной системы отвода фильтрата
	КС-2
	22
	Изделие полной заводской готовности
	Ø 3,00
	-
	Монолитный ж/б
	~9,0 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	31
	Пруд накопитель фильтрата №1
	КС-2
	23а
	Земляное сооружение с противофильтрационным экраном в основании
	111,00 х 101,75
	-
	Грунтовое основание
	~5,0 м
	-
	-
	~3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	32
	Пруд накопитель фильтрата №2
	КС-2
	23б
	Земляное сооружение с противофильтрационным экраном в основании
	101,85 х 99,15
	-
	Грунтовое основание
	~5,0 м
	-
	-
	~3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	33
	Очистные сооружения фильтрата (блок А)
	КС-2
	24а
	Готовое изделие контейнерного типа
	12,35 х 2,75
	1 этаж

2,9 м
	Монолитный, ленточный
	~1,9 м
	-
	до 50 кН/м
	~3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	34
	Очистные сооружения фильтрата (блок Б)
	КС-2
	24б
	Готовое изделие контейнерного типа
	12,35 х 2,75
	1 этаж

2,9 м
	Монолитный, ленточный
	~1,9 м
	-
	до 50 кН/м
	~3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	35
	Очистные сооружения фильтрата (блок В)
	КС-2
	24в
	Готовое изделие контейнерного типа
	12,35 х 2,75
	1 этаж

2,9 м
	Монолитный, ленточный
	~1,9 м
	-
	до 50 кН/м
	~3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	36
	Очистные сооружения фильтрата (блок Г)
	КС-2
	24г
	Готовое изделие контейнерного типа
	12,35 х 2,75
	1 этаж

2,9 м
	Монолитный, ленточный
	~1,9 м
	-
	до 50 кН/м
	~3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	37
	Склад реагентов
	КС-2
	25
	Каменное здание, покрытие сборные ж/б плиты
	24,05 х 11,95
	1 этаж, 4,5м
	Монолитный, ленточный
	~1,9 м
	-
	до 100 кН/м
	~ 3,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	да

	38
	КНС очистных сооружений фильтрата
	КС-2
	26
	Изделие полной заводской готовности
	Ø 3,00
	-
	Монолитный ж/б
	~6,5 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	39
	Емкость для накопления концентрата
	КС-2
	27
	Группа резервуаров из армированного стеклопластика
	13,10 х 8,60
	-
	Монолитный ж/б
	~5,0 м
	-
	-
	~ 4,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	40
	Емкость для накопления пермеата
	КС-2
	28
	Группа резервуаров из армированного стеклопластика
	18,20 х 13,10
	-
	Монолитный ж/б
	~5,0 м
	-
	-
	~ 4,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	41
	КНС концентрата
	КС-2
	29
	Изделие полной заводской готовности
	Ø 3,00
	-
	Монолитный ж/б
	~6,5 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	42
	Операторская
	КС-2
	30
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	10,85 х 5,50
	1 этаж, 4,5м
	Монолитная плита, песчаная подсыпка
	~0,6 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 1,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	нет

	43
	КТП №1
	КС-2
	31
	Готовое изделие контейнерного типа
	4,00 х 4,00
	1 этаж

2,7м
	Монолитная плита, песчаная подсыпка
	~0,6 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 1,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	нет

	44
	КТП №2
	КС-2
	32
	Готовое изделие контейнерного типа
	4,00 х 4,00
	1 этаж

2,7м
	Монолитная плита, песчаная подсыпка
	~0,6 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 1,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	нет

	45
	КТП №3
	КС-2
	33
	Готовое изделие контейнерного типа
	4,00 х 4,00
	1 этаж

2,7м
	Монолитная плита, песчаная подсыпка
	~0,6 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 1,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	нет

	46
	Выгреб хоз.-бытовых стоков
	КС-2
	34
	Готовое изделие
	Ø 2,00
	-
	Монолитный ж/б
	~3,0 м
	-
	-
	~ 2,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	47
	Пожарный резервуар №4
	КС-2
	35
	Группа резервуаров из армированного стеклопластика
	17,10 х 9,60
	-
	Монолитная плита
	~4,5 м
	-
	-
	~5,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	48
	Выгреб производственных стоков
	КС-2
	36
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	Ø 2,00
	-
	Монолитный ж/б
	~3,0 м
	-
	-
	~ 2,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	49
	Емкость для накопления производственных стоков
	КС-2
	37
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	9,60 х 3,60
	-
	Монолитная плита
	~6,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	50
	Емкость для накопления стоков от климатических камер
	КС-2
	38
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	13,50 х 4,00
	-
	Монолитная плита
	~6,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	51
	Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков №1
	КС-2
	39
	Готовое изделие 

	12,00 х 2,00
	-
	Монолитная плита
	~3,0 м
	-
	-
	~3,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	52
	Емкость для накопления хоз.-бытовых стоков №1
	КС-2
	39а
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	9,60 х 3,60
	-
	Монолитная плита
	~4,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	53
	Блок УФ обеззараживания №2
	КС-2
	39б
	Изделие полной заводской готовности
	Ø 3,00
	-
	Монолитный ж/б
	~4,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	54
	Емкость очищенных стоков №2
	КС-2
	39в
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	9,60 х 3,60
	-
	Монолитная плита
	~6,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	55
	Склад СОЖ
	КС-2
	40
	Каркасное здание, ограждающие конструкции из навесных сэндвич панелей
	12,00 х 6,00
	1 этаж, 4,5м
	Монолитные, отдельно

стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	56
	Дезинфицирующая ванна
	КС-2
	41
	Монолитная ж/б
	18,00 х 3,5
	-
	Грунтовое основание
	~0,5 м
	-
	-
	-
	-
	нет
	да
	да
	нет

	57
	Склад хранения древесных отходов
	КС-2
	42
	Металлический каркас с кровлей из профлиста
	24,00 х 24,00
	1 этаж, 9,1м
	Монолитные, отдельно стоящие
	~1,9 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 2,0 кгс/см2
	нет
	нет
	нет
	да

	58
	Очистные сооружения ливневого стока №2
	КС-2
	43
	Изделие полной заводской готовности
	9,00 х 1,50
	-
	Монолитная плита
	~3,0 м
	-
	-
	~3,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	59
	Резервуар для накопления ливневых стоков №2
	КС-2
	43а
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	13,50 х 4,00

(3 шт.)
	-
	Монолитная плита
	~4,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	60
	КНС ливневых стоков №2
	КС-2
	43б
	Изделие полной заводской готовности
	Ø 3,00
	-
	Монолитный ж/б
	~10,0 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	61
	Блок УФ обеззараживания №3
	КС-2
	43в
	Изделие полной заводской готовности
	Ø 3,00
	-
	Монолитный ж/б
	~4,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	62
	Емкость для накопления очищенных стоков №2
	КС-2
	43г
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	12,40 х 3,60
	-
	Монолитная плита
	~6,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	63
	Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков №2
	КС-2
	44
	Изделие полной заводской готовности
	16,00 х 3,00
	-
	Монолитная плита
	~4,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	64
	Емкость для накопления хоз.-бытовых стоков №2
	КС-2
	44а
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	9,60 х 3,60
	-
	Монолитная плита
	~6,0 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	65
	КНС хоз.-бытовых стоков №1
	КС-2
	44б
	Изделие полной заводской готовности
	Ø 2,00
	-
	Монолитный ж/б
	~6,5 м
	-
	-
	~ 3,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	66
	Блок УФ обеззараживания №4
	КС-2
	44в
	Изделие полной заводской готовности
	Ø 2,00
	-
	Монолитный ж/б
	~4,5 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,5 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет

	67
	Емкость для накопления очищенных стоков
	КС-2
	44г
	Готовое изделие из

армированного стеклопластика
	9,60 х 3,60
	-
	Монолитная плита
	~4,5 м
	-
	-
	~ 6,0 м
	до 0,8 кгс/см2
	нет
	да
	нет
	нет


