
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку силового масляного герметичного трансформатора типа ТМГ-1000/10/0,4-У1

1. Общие сведения
	Параметр
	Значение

	Наименование товара
	Трансформатор силовой масляный герметичный

	Тип
	ТМГ-1000/10/0,4

	Назначение
	Преобразование электроэнергии в сетях 10 кВ для питания потребителей 0,4 кВ, частота 50 Гц, режим работы — длительный



2. Технические характеристики
	Параметр
	Значение
	Допуск

	Номинальная мощность, кВА
	1000
	±10%

	Напряжение обмотки ВН, кВ
	10
	±10% от номинала

	Напряжение обмотки НН, кВ
	0,4
	—

	Частота сети, Гц
	50
	—

	Схема и группа соединения обмоток
	∆/Yн-11
	–

	Напряжение короткого замыкания, %
	5,5
	±10%

	Потери холостого хода, кВт
	не более 1,5
	—

	Потери короткого замыкания, кВт
	не более 12,2
	при 75°С

	Ток холостого хода, %
	не более 1,5
	—

	Пределы регулирования напряжения (ПБВ)
	±5% (ступени ±2×2,5%)
	Переключение только при отключенном трансформаторе

	Вид охлаждения
	М (естественное масляное)
	Герметичный бак



3. Конструктивные требования
	Параметр
	Требование

	Тип бака
	Гофрированный, герметичный, без расширителя. 

	Переключатель ПБВ
	Двухреечный, с выведенным на крышку приводом, фиксатором и указателем положений (1 — максимум, 5 — минимум).

	Маслоуказатель
	Поплавкового типа. 

	Заземление
	Болт заземления на корпусе с нанесенным знаком заземления.

	Термометр
	Наличие термометра



4. Габаритные и установочные размеры
	Параметр
	Значение, мм

	Длина (L)
	1640

	Ширина (B)
	1015

	Полная высота (H)
	1452

	Высота до вводов ВН (H1)
	1090

	Расстояние между осями катков (продольное/поперечное)
	800 / 950



5. Требования к маслу и герметичности
	Параметр
	Требование

	Заполнение маслом
	Трансформатор поставляется полностью собранным и залитым маслом. Пробивное напряжение масла — не менее 40 кВ.

	Герметичность
	Внутренний объем не имеет сообщения с атмосферой. 




6. Климатические условия эксплуатации
	Параметр
	Значение

	Климатическое исполнение
	У1 (умеренный климат)


7. Требования к состоянию и новизне товара
Товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года. На товаре не должно быть механических повреждений бака или других узлов, свидетельствующих о нарушениях правил транспортировки, хранения и погрузочно-разгрузочных работ.
8. Требования к сертификации и качеству
Товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, должен иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия. Товар снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством РФ.
9. Требования к гарантийному сроку товара
9.1. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара. 
9.2. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 (пяти) лет. Гарантийный срок исчисляется с момента приемки товара. 
9.3. Полный срок службы трансформатора должен составлять не менее 30 лет.
10. Требования к технической документации
Поставляемый Поставщиком товар сопровождается следующей технической документацией:
10.1. Сертификатами соответствия (сертификатами качества) (копии, заверенные Поставщиком);
10.2. Техническими паспортами на товар от завода-изготовителя (производителя);
10.3. Инструкциями по эксплуатации;
10.4. Прочей эксплуатационной документацией завода.

Главный инженер – технический директор                                                      Девятовский И.Н.

Составил: 
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