ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового масляного герметичного трансформатора типа ТМГ-1000/10/0,4-У1

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор силовой масляный герметичный |
| Тип | ТМГ-1000/10/0,4 |
| Назначение | Преобразование электроэнергии в сетях 10 кВ для питания потребителей 0,4 кВ, частота 50 Гц, режим работы — длительный |

2. Технические характеристики

| Параметр | Значение | Допуск |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, кВА | 1000 | ±10% |
| Напряжение обмотки ВН, кВ | 10 | ±10% от номинала |
| Напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 | — |
| Частота сети, Гц | 50 | — |
| Схема и группа соединения обмоток | ∆/Yн-11 | – |
| Напряжение короткого замыкания, % | 5,5 | ±10% |
| Потери холостого хода, кВт | не более 1,5 | — |
| Потери короткого замыкания, кВт | не более 12,2 | при 75°С |
| Ток холостого хода, % | не более 1,5 | — |
| Пределы регулирования напряжения (ПБВ) | ±5% (ступени ±2×2,5%) | Переключение только при отключенном трансформаторе |
| Вид охлаждения | М (естественное масляное) | Герметичный бак |

3. Конструктивные требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип бака | Гофрированный, герметичный, без расширителя. |
| Переключатель ПБВ | Двухреечный, с выведенным на крышку приводом, фиксатором и указателем положений (1 — максимум, 5 — минимум). |
| Маслоуказатель | Поплавкового типа. |
| Заземление | Болт заземления на корпусе с нанесенным знаком заземления. |
| Термометр | Наличие термометра |

4. Габаритные и установочные размеры

| Параметр | Значение, мм |
| --- | --- |
| Длина (L) | 1640 |
| Ширина (B) | 1015 |
| Полная высота (H) | 1452 |
| Высота до вводов ВН (H1) | 1090 |
| Расстояние между осями катков (продольное/поперечное) | 800 / 950 |

5. Требования к маслу и герметичности

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Заполнение маслом | Трансформатор поставляется полностью собранным и залитым маслом. Пробивное напряжение масла — не менее 40 кВ. |
| Герметичность | Внутренний объем не имеет сообщения с атмосферой. |

6. Климатические условия эксплуатации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение | У1 (умеренный климат) |

7. Требования к состоянию и новизне товара

Товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года. На товаре не должно быть механических повреждений бака или других узлов, свидетельствующих о нарушениях правил транспортировки, хранения и погрузочно-разгрузочных работ.

8. Требования к сертификации и качеству

Товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, должен иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия. Товар снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством РФ.

9. Требования к гарантийному сроку товара

9.1. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 (пяти) лет. Гарантийный срок исчисляется с момента приемки товара.

9.3. Полный срок службы трансформатора должен составлять не менее 30 лет.

10. Требования к технической документации

Поставляемый Поставщиком товар сопровождается следующей технической документацией:

10.1. Сертификатами соответствия (сертификатами качества) (копии, заверенные Поставщиком);

10.2. Техническими паспортами на товар от завода-изготовителя (производителя);

10.3. Инструкциями по эксплуатации;

10.4. Прочей эксплуатационной документацией завода.

Главный инженер – технический директор                                                      Девятовский И.Н.

Составил:

Начальник ОКС                                                                                                               Ветер Д.А.