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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 

«Проектирование мобильной модульной подстанции 110/10(6) кВ с мощностью силового трансформатора 25 МВА»

1. Основание для проектирования.
1.1. 	Проект инвестиционной программы ООО «Севастопольэнерго» на 2026-2030 годы (Q_СЭ06144).
2. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.
НТД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении. 
3. Этапы разработки проектной документации.
3.1.	Этапы разработки документации:
I этап - разработка, обоснование и согласование с ООО «Севастопольэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).
Перспективные расчетные модели предоставляются АО «СО ЕЭС» в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.02.2023 № 82
II этап - разработка, согласование проектной документации с ООО «Севастопольэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и проведение экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
III этап - разработка, согласование с ООО «Севастопольэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
3.3.	ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.
3.4. ОТР (при необходимости согласования технических решений в части первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

4. Основные характеристики проектируемого объекта.
4.1. Мобильная модульная ПС 110/10(6) кВ с силовым трансформатором мощностью 25 МВА (ММПС 110/10(6) кВ):

	1. Место расположения 
    объекта.
	г. Севастополь, мыс Фиолент

	2. Основание для проектирования.
	Обеспечения потребности района мыс Фиолент города Севастополь в покрытии перспективных нагрузок на время реализации мероприятий СиПР.
Для обеспечения возможности создания резервных схем электроснабжения в период выполнения работ по замене силовых трансформаторов и (или) проведение аварийно-восстановительных работ в случае вывода их работы на подстанциях 110 кВ ООО «Севастопольэнерго».

	3. Вид строительства.
	Новое строительство

	4. Срок начала и окончания
    проектирования.
	Уточняются при планировании

	5. Данные о Заказчике
	ООО «Севастопольэнерго»,
299040,  г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 44

	6. Данные о генеральном 
    проектировщике.
	Определяется по результатам конкурсных торгов

	7. Данные о генеральном подрядчике.
	Определяется по результатам конкурсных торгов

	8. Инженерные изыскания (геодезические, трассировочные, геологические, археологические, гидрометеорологические, инженерно-геодезические изыскания)
	Выполняет подрядная организация

	9. Исходные данные об особых 
    условиях строительства.
	Определить по материалам инженерных изысканий.
Сейсмичность – 9 баллов.
Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет: 
    - по гололеду – III (нормативная стенка
      гололеда- 20 мм)
    - по ветру – IV (нормативный скоростной 
      напор ветра- 65 дан/м2)

	10. Стадийность 

	4-х стадийное:
- Основные технические решения (ОТР);
- Проектная документация (ПД);
- Рабочая документация (РД);


	11. Номинальные напряжения
	   Напряжение высокого уровня - 3-х фазное, 110 кВ, эффективно-заземленная нейтраль;
   Напряжение низкого уровня - 3-х фазное 10 (6) кВ изолированная нейтраль;

	12. Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	Коммутационный модуль 110 кВ:
– ограничитель перенапряжения 110 кВ со стороны линии 110 кВ;
– элегазовый выключатель 110 кВ;
– заземлитель нейтрали обмоток 110 кВ;
– схема подключения 3Н-Блок (линия-трансформатор) с выключателем;
– ТТ 110 кВ;
– ТН 110 кВ;
Модуль силового трансформатора:
– силовой трансформатор – 110/10(6) кВ 25 МВА;
– вторичная обмотка 10 (10,5 кВ) с отпайкой 6 (6,3) кВ;

Все элементы модуля должны быть установлены на специализированной передвижной платформе (полуприцеп).

Модуль низкого напряжения 10 (6) кВ:
– комплектное распределительное устройство (КРУ) на номинальное напряжение 10 (6) кВ;
– ячейка ввода – 1 шт. (ВВ 10 кВ 3150 А);
– ячейки отходящих линий с устройствами защиты, управления и сигнализации – 4 шт. (ВВ 10 кВ 1250 А);
– трансформатор тока – 5 комплектов (для одной вводной ячейки и 4х линейных, уточнить при проектировании);
– трансформатор напряжения 6 кВ – 1 шт. (1 ТН 10 кВ в ЗИП);
– ограничители перенапряжения 6 кВ – 6 комплектов (6 комплектов ОПН 10 кВ в ЗИП);
– шкаф центральной сигнализации;
– шкаф релейной защиты и автоматики силового трансформатора и коммутационного модуля 110 кВ;
– система оперативного питания собственных нужд с компактной аккумуляторной батареей и двумя подзарядными устройствами;
– шкаф собственных нужд;
– шкаф системы телемеханики»
– шкаф учета;
Все элементы модуля должны быть установлены на специализированной передвижной платформе (полуприцеп), количество полуприцепов определить при проектировании.

Внешнее ограждение территории, поставляемое в комплекте, выполнить 3Д сеткой , высотой не менее 2 метра. Сверху забора закрепить колючую проволоку типа "егоза". Разъединитель 110 кВ на металлических оцинкованных стойках с не заглубляемыми фундаментами поставляется в комплекте.


	13. Требования к конструкции ММПС 110/10(6) кВ
	Модули должны быть выполнены с возможностью перевозки автомобильным транспортом. При этом количество действий по разборке оборудования должно быть приведено к минимуму для уменьшения времени перевода оборудования из транспортного положения в рабочее.
Внешние оболочки модулей должны обеспечить нормальную работу установленного в них оборудования в соответствии с условиями эксплуатации ММПС.
Конструкция модуля низкого напряжения должна обеспечивать проход обслуживающего персонала внутрь модуля при их работе, нормальную работу персонала по обслуживанию, установленного внутри оборудования, защиту персонала в аварийных режимах.
В модуле низкого напряжения предусмотреть систему кондиционирования и обогрева.
Освещенность внутри модуля должна соответствовать действующим нормам.
Конструкция разъемных межмодульных соединений должна обеспечивать подачу цепей внутрь внешней оболочки.
Предусмотреть лестницы для подъема и доступа к оборудованию модулей в соответствии с ГОСТ.
Предусмотреть гидравлические домкраты для выравнивания платформ и разгрузки ходовых колес.
Модули должны быть окрашены в светлые тона краской стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию масла.

	14. Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ
	РУ 110 кВ – 1 шт.
РУ 10(6) кВ – 4 шт.
Количество линий может быть уточнено при проектировании.
Подключение от РУ 10 (6) кВ ММПС до РУ 10 (6) кВ нагрузки должно быть выполнено кабельными линиями с пропускной способностью не менее 1200 (А), количество уточняется при проектировании.
В рамках данного задания на проектирования должна быть определена схема подключения ММПС к существующей ПС 35 кВ ПС-7 с целью перевода нагрузок, объём перевода нагрузок и схему согласовать с ООО «Севастопольэнерго».

	16. Тип и привод выключателей каждого РУ
	Выключатели 110 кВ: трансформаторный – элегазовый.
Выключатели 10 (6) кВ: вакуумный, с встроенным электромагнитным приводом «магнитная защелка».
Выключатель и устройства РЗА должны обеспечить отключение при отсутствии оперативного тока при КЗ в сети 10(6) кВ.

	17. Основное электротехническое оборудование
	Ограничители перенапряжения 110 кВ нелинейной наружной установки.
Трансформаторы напряжения антирезонансный. Трансформаторы напряжения должны быть установлены на сборных шинах в ячейке ТН через высоковольтные предохранители выкатного типа. Предусмотреть установку ОПН 10 (6) кВ.
Трансформаторы тока 10 (6) кВ в каждой фазе вводной ячейки в сторону силового трансформатора и в двух фазах отходящих линий.

	18. Количество и мощность силовых трансформаторов
	Один трехфазный трансформатор номинальной мощностью 25 МВА с системой охлаждения, с устройством регулирования напряжения под нагрузкой.
Трансформатор должен иметь конструктивные элементы для крепления его к подвижной платформе при транспортировке, а также должен быть предназначен для длительной транспортировки в маслонаполненном состоянии.
Трансформатор должен быть с обмоткой НН с возможностью работы в одном из двух режимов: на напряжение 6 (6,3) кВ или 10 (10,5) кВ.

	19. Система собственных нужд
	ТСН: трехфазный двухобмоточный сухого исполнения, мощность определить при проектировании; номинальное напряжение первичной обмотки 10 (6) кВ, номинальное напряжение вторичной обмотки на холостом ходу 400 В.
Рассмотреть два варианта размещения ТСН: на одной платформе с силовым трансформатором и на одной платформе с низковольтным модулем. При установке ТСН на одной платформе с силовым трансформатором предусмотреть защитный кожух ТСН.
Подключение ТСН должно осуществляться до вводного выключателя 10 (6) кВ через высоковольтные предохранители выкатного типа.

	20. Система оперативного постоянного тока (СОПТ)
	Источник постоянного оперативного тока – аккумуляторная батарея (АБ) 220 В, мощность определяется на стадии проектирования.
АБ должна быть необслуживаемой, компактной, размещаться в герметичном шкафу, работать в режиме постоянной подзарядки.
Подзарядное устройство АБ должно состоять из двух агрегатов, запитанных через АВР.
Предусмотреть подключение дизельного генератора.

	21. Релейная защита и сетевая автоматика (РЗ и СА) 
	Определяются в проектной документации. 
Оснастить объекты классом напряжения 110 кВ  ММПС 110/10(6) кВ микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии с требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 (далее – Приказ № 101) и требованиям к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97. Релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.
· На постоянном оперативном токе напряжением 220 В.
·  На микропроцессорных устройствах РЗА отечественных производителей с поддержкой протокола МЭК 61850. 
2. Применить для защиты и автоматики силового трансформатора, линий 110 кВ, фидеров 10(6) кВ шкафы на базе микропроцессорных устройств. 
3. Рассмотреть необходимость установки панелей управления силовых трансформаторов и отходящих линий с использованием:
	- цифровых измерительно-преобразовательных приборов, 
	- цифровых указателей положения РПН трансформаторов, 
	- светодиодных ламп сигнализации положения выключателей,
	- светодиодных указателей положения разъединителей и заземляющих ножей.
4. Применить панель центральной сигнализации на базе микропроцессорных устройств. 
5. Для устройств РЗА предусмотреть раздельный оперативный ток:
- цепей основных и резервных защит;
- цепей питания микропроцессорных устройств; 
- цепей автоматики управления выключателем стороны ВН, НН.
6. Логическую защиту шин РУ 10(6) кВ. Дуговую защиту шин РУ 10(6) кВ. Тип дуговой защиты (клапанная, фото-тиристорная, оптико-волоконная) определить при проектировании.
7. Для защиты и автоматики присоединений 10(6) кВ в отсеках РЗА шкафов РУ 10(6) кВ микропроцессорные устройства РЗА. Предусмотреть селективную сигнализацию при однофазных замыканиях на землю фидеров 10(6) кВ.
8. В составе проектной и рабочей документации по РЗА предусмотреть для каждого микропроцессорного устройства 10(6) кВ и 110 кВ структурную схему используемой конфигурации логики РЗА и таблицу установленных и назначаемых функций внутренних реле устройства на матрицах входных и выходных сигналов.
9. Для микропроцессорных устройств ВН, НН техническую документацию, руководство по эксплуатации, сервисное и прикладное программное обеспечение на компакт-диске для наладки и технического обслуживания, руководство пользователя системы SCADA, а также необходимые соединительные шлейфы и аксессуары.
10. Расчеты уставок защит на сторонах ВН и НН с учетом руководящих указаний по расчетам РЗА, а также рекомендаций и методик разработчиков микропроцессорных устройств ВН, НН. 
11. Расчеты селективности и чувствительности автоматов на ЩСН и ЩПТ, а также цепей ТН. При необходимости применить вводные и групповые автоматические выключатели с возможность замедления токовой отсечки до 0,1-0,3 секунды.
12. Расчеты на термическую стойкость и невозгораемость кабельных связей 1 кВ, 10(6) кВ и кабелей 0,4 кВ к ЩСН и ЩПТ.
13. Привязку выходных цепей контроллеров ПЗУ ЩПТ к системе SCADA, АСУТП к устройствам сигнализации подстанции.
14. Предусмотреть поставку комплекта программно-технического измерительного комплекса. 
15. Предусмотреть затраты на обучение персонала вновь вводимому оборудованию.
16. Выполнить систему синхронизации времени для реконструируемых устройств РЗА.
17. Выполнить систему микроклимата в ОПУ (вентиляция, обогрев, кондиционирование).
18. Установить автоматику РПН трансформаторов.
19. Устанавливаемое оборудование должно иметь электромагнитную совместимость

	22. Противоаварийная автоматика (ПА)
	Определить при проектировании.
Обеспечить участие энергопринимающих устройств энергопринимающих устройств в противоаварийном управлении от устройств АЧР, применить панели автоматической частотной разгрузки (АЧР) на базе микропроцессорных устройств. Контроль пусковых органов АЧР выполнить от напряжения ТН 110 кВ.

	23. Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП)
	Не требуется. В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 58601-2019

	24. Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ)
	Не требуется

	25. Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации
	Определяется проектом. При этом:
Реализовать телеуправление всем коммутационным оборудованием подстанции. (выключатели 6-110 кВ)
Запроектировать и реализовать систему сбора и передачи информации (далее – ССПИ) с учетом обеспечения передачи телеметрической информации в направлении ЦУС ООО «Севастопольэнерго» по двум независимым географически разнесённым цифровым каналам связи, исключающим единую точку отказа, и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, с возможностью использования одной ступени ретрансляции, при этом должно быть обеспечено резервирование каналов передачи данных на всех участках трассы прохождения. . Систему сбора информации реализовать по типовым схемам с использованием однотипного оборудования. Переданную в ЦУС ООО «Севастопольэнерго» информацию интегрировать в оперативно-информационный комплекс ОИК ЭНТЕК. Предусмотреть систему криптозащиты информации (СКЗИ)
Основной и резервный канал должны быть разделены как на физическом, так и на логическом уровнях.
Передача информации должна обеспечиваться по основному и резервному каналам связи. Программно-аппаратные модули, входящие в состав системы АСУ ТП, должны надежно выполнять свои основные функции при работе в автономном режиме в случае отказа каналов связи. Восстановление обмена информацией и синхронизация работы модулей с системой должны происходить автоматически после восстановления каналов связи.
АСУ ТП должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленных сроков службы.
Количественные показатели надежности должны составлять:
•	коэффициент готовности должен быть не менее 0,99;
•	среднее время восстановления должно быть не более 2 часов с учётом времени выявления неисправности, без учёта времени прибытия персонала к месту проведения работ.

	26. Тренажер по производству переключений для оперативного персонала
	Не требуется

	27. Программные продукты (обучение персонала)
	Не требуется

	28. Учёт электрической энергии.
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и/или интеллектуальную систему учёта электрической энергии (ИСУЭ)
	Организовать учет электроэнергии в соответствии  с требованиями:
· законодательства РФ , требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) , а так же в соответствии с требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии требованиями ПУЭ:
· Согласовать с ООО «Севастопольэнерго» характеристики, в том числе метрологические, и модели применяемого оборудования для организации узлов учёта электрической энергии.
· Обеспечить интеграцию узлов учёта электрической энергии в АИИС КУЭ (ИСУЭ) ООО «Севастопольэнерго» 
Организовать ежедневную передачу результатов измерений, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения 
на сервер АИИС КУЭ (ИСУЭ) ООО «Севастопольэнерго» для учета и сведения полного баланса электрической энергии.
Основные технические и метрологические характеристики устанавливаемого оборудования приведены в п. 5.3.5. настоящего ТЗ.

	29.Контроль качества электроэнергии (ККЭ)
	Не требуется

	30.Система сбора и передачи технологической информации (ССПТИ)
	Определить при проектировании

	31.Требования к технологическому видеонаблюдению
	Не требуется

	Средства связи
	Станционные сооружения ВОЛС
	Определить при проектировании

	
	Линейно-кабельные сооружения ВОЛС
	Определить при проектировании

	
	ЦРРЛ
	Определить при проектировании

	
	ВЧ-связь
	Определить при проектировании 

	
	Спутниковые системы связи
	Не требуется

	
	Комплекс внутриобъектной связи
	Не требуется

	
	Инфраструктура средств связи
	Предусмотреть организацию основных и резервных каналов диспетчерской связи, а также основных и резервных каналов  телеметрической информации в ММПС 110/10(6) кВ в направлении ЦУС ООО «Севастопольэнерго» по двум независимым каналам связи, не имеющим единой точки отказа.
Предусмотреть организацию основных и резервных каналов передачи телеметрической информации с ММПС 110/6 кВ в направлении ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, с возможностью использования одной ступени ретрансляции , при этом должно быть обеспечено резервирование каналов передачи данных на всех участках трассы прохождения.

	32.
	Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС
	ОДС ООО «Севастопольэнерго» осуществляет оперативно-технологическое управление оборудованием и устройствами ММПС 110/10(6) кВ



Подстанции присвоить следующее диспетчерское наименование: ММПС 110/10(6) кВ Фиолент.

4.2.   В части ЛЭП 110 кВ (строительство ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ ПС-20 – ПС-16)


	1
	Название и местонахождение объекта
	г.Севастополь, мыс Фиолент

	2
	Основание для выполнения работ
	Обеспечения потребности района мыс Фиолент города Севастополь в покрытии перспективных нагрузок на время реализации мероприятий СиПР

	3
	Назначение строящегося объекта
	Обеспечение гарантированной передачи электрической энергии напряжением 110 кВ от ПС 330 кВ Севастополь к ММПС 110/10(6) кВ;
Передачу цифрового потока по оптико-волоконным линиям.

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания  работ
	Уточняется при планировании

	6
	Данные о заказчике
	ООО «Севастопольэнерго», ул. Хрусталева, д. 44, 
г. Севастополь.

	7
	Данные о генеральном подрядчике
	По результатам конкурсных торгов.

	8
	Обязательные требования к исполнителю
	Опыт работы в области строительства распределительных сетей электроснабжения напряжением до 110 кВ (не менее 3-х реализованных проектов).
Квалифицированный персонал для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с допусками к работам до 110 кВ по электробезопасности и промышленной безопасности.

	9
	Инженерно-геодезические изыскания 
	Выполняет подрядная организация

	10
	Вид ЛЭП 
	Воздушная линия

	11
	Передаваемая мощность
	Определяется при проектировании

	12
	Количество цепей
	1

	13
	Номинальное напряжение
	110 кВ, трехфазное

	14
	Длина трассы
	Ориентировочная протяженность ВЛ 110кВ 200 м
Длина трассы может быть уточнена при проектировании в зависимости от места посадки ММПС

	15
	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определяется при проектировании или указывается, в т.ч. для существующих ЛЭП

	16
	Объем работ 
	Определяется проектом.
Для включения ММПС 110/10(6) кВ по сети 110кВ построить ВЛ-110кВ от проектируемой ММПС 110/10(6) кВ до места «отпайки» на существующей ВЛ 110 кВ ПС-20 – ПС-16.
ВЛ 110 кВ, к которой осуществляется подключение ММПС, может быть уточнена при проектировании на основании выводов тома «Балансы и режимы» как на год ввода объекта проектирования, так и в условиях последнего года действующей СиПР ЭЭС.
Сечение проектируемых ВЛ 110кВ к проектируемой ММПС 110/10(6) кВ – определить при проектировании (не менее 120 мм² существующих ВЛ).
Способ подключения – отпайка.
Исполнение отпаечных участков ВЛ 110 кВ присоединения проектируемой ММПС 110/10(6) кВ предполагается выполнить на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом с длительно допустимой токовой нагрузкой не менее 380 А (пропускную способность ЛЭП уточнить при проектировании) для температуры наружного воздуха +35оС. Место «рассечки», количество, тип опор:
 – 1  угловая - решетчатого типа из стали марки 09Г2С, С345 по ГОСТ 27772-88, с антикоррозионной защитой - горячее оцинкование;
- металлический портал 9 м. на незаглубляемых фундаментах (с металлическими траверсами);
Место установки опор уточнить проектом и согласовать со службой ВВС ООО «Севастопольэнерго» на этапе проектирования.
Защита ВЛ грозозащитным тросом – на всю длину воздушной линии

	17
	Детальный план территории (ДПТ)
	Выполняет подрядная организация

	18
	Линейно-кабельные сооружения ВОЛС
	Совместный подвес ВОЛС

	19
	Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП
	Определить при проектировании

	20
	РЗ, СА, ПА
	Определяются при проектировании.

	21
	Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП)
	Определяются при проектировании.

	22
	Прочие требования
	Отдельные положения настоящего технического задания могут уточняться и дополняться в ходе выполнения работ установленным порядком.



ЛЭП (цепям ЛЭП) присвоить следующие диспетчерские наименования: 
ВЛ 110 кВ ПС-20 – ПС-16 с отпайкой на ММПС 110/10(6) кВ Фиолент.
При проектировании диспетчерские наименования ЛЭП 110 кВ могут быть изменены (скорректированы).

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.
5.1. Предпроектные обследования
Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования. 
5.1.1. При предпроектном обследовании объекта(ов) проектирования должна быть проведена оценка:
- срока эксплуатации и состояния существующих зданий и сооружений, строительных конструкций, основного оборудования ПС (ЛЭП);
- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;
- возможности демонтажа кабельных систем (в т.ч. кабелей вторичной коммутации, кабельной арматуры);
- наличия объектов в схеме территориального планирования Российской Федерации и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории);
- наличия количественного и качественного состава земельных участков и типов правообладателей земельных участков (физические и юридические лица, земельные участки (земли) государственной и муниципальной собственности, государственный лесной фонд и т.д.), наличия земель особо охраняемых территорий, наличия обременений;
- наличия количественного и качественного состава возможных пересечений объектов иных собственников, в том числе, требующих реконструкции (переустройства) таких объектов.
5.1.2. При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объекта(ов) проектирования и объектов, технологически связанных с объектом проектирования, совместно с ООО «Севастопольэнерго» определить и оценить:
-	состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объекту проектирования;
-	виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;
-	схему и состав существующей сети связи, включая резервные каналы связи, для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗ, ПА и РА, передачи в центры управления сетями (ЦУС) информации систем РАСП, телеинформации и организации телефонной связи для оперативных переговоров;
-	отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;
-	существующие АСУ ТП (ССПИ, ТМ), СМиУКЭ, АИИС КУЭ (ИСУЭ), ССПТИ на предмет достаточности и необходимости их модернизации.
5.1.3. Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:
- полноту перечня измеряемых параметров, соответствие погрешности измерений параметра установленным (действующим) нормам точности измерений (максимальной допускаемой погрешности измерений), отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- перечень, размещение, условия эксплуатации и техническое состояние СИ, применяемых для измерения параметров;
- соответствие технических и метрологических характеристик СИ установленным (действующим) требованиям к нормам точности измерений;
- соответствие параметров и технического состояния цепей измерений, включая вторичные цепи, установленным требованиям;
- необходимость замены, модернизации СИ, измерительных комплексов.
5.1.4. Результаты предпроектного обследования (пункты 5.1.1-5.1.3) согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и ООО «Севастопольэнерго».
5.1.5. Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. 
Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.
5.2. 	I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с ООО «Севастопольэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и другими участниками строительства основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту».
На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации:
5.2.1. «Балансы и режимы».
5.2.1.1.	«Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».
В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, на год ввода планируемого к строительству объекта электроэнергетики в эксплуатацию (далее – Год ввода) и на последний год расчетного периода последней утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России (далее – Расчетный период) для нормальной и ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах, в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию в действующей редакции (далее – Методические указания по проектированию развития энергосистем), Методических указаний по устойчивости энергосистем в действующей редакции. Дополнительно необходимо рассмотреть схему и режим на последний год Расчётного периода без учёта ввода ПС 110 кВ Фиолент и ПС 330 кВ Нахимовская.
При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо выполнить расчеты:
- для режимно-балансовых условий зимнего максимума потребления мощности (при температуре наружного воздуха энергосистемы Республики Крым и города Севастополя, средневзвешенной по потреблению мощности районов, для которых в правилах, применяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для определения климатических параметров, учитываемых при проектировании зданий и сооружений, планировке и застройке городских и сельских поселений (далее – правила строительной климатологии), приведены температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, с округлением до ближайшего целого значения;
- для режимно-балансовых условий летнего максимума мощности (при температуре для теплого периода года с обеспеченностью 0,98+40℃);
- для режимно-балансовых условий летнего максимума мощности (при среднемесячной температуре наружного воздуха энергосистемы Республики Крым и города Севастополя, средневзвешенной по потреблению мощности районов, для которых приведены среднемесячные температуры воздуха наиболее теплого летнего месяца, с округлением до ближайшего целого значения.
Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, (авто‑) трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в электрической сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети. 
Таблицы должны содержать:
· описание исходных схемно-режимных и режимно-балансовых условий;
· описание рассмотренного аварийного возмущения;
· учтенную при выполнении расчетов температуру наружного воздуха;
· диспетчерские наименования объектов электроэнергетики (в том числе оборудования объектов электроэнергетики);
· номера рисунков, отображающих графические результаты расчетов;
· длительно допустимые значения токовой нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, трансформаторов тока (далее – ТТ), ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.[footnoteRef:1]; [1:  Значения длительно допустимых токовых нагрузок, аварийно допустимых в течение 20 минут токовых нагрузок и расчетных токовых нагрузок необходимо указывать для того оборудования, которое находится в районе проектирования.] 

· аварийно допустимые в течение 20 минут значения токовой нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.;
· расчетные значения токовой нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.;
· уровни напряжения на шинах объектов электроэнергетики. 
Графическое представление результатов расчета должно быть выполнено в цвете и содержать: 
· диспетчерские наименования объектов электроэнергетики;
· значения перетоков в виде мощности (активной и реактивной) и тока по обоим концам каждого сетевого элемента (ветви); 
· значения генерации/потребления активной и реактивной мощностей генераторов СКРМ и нагрузки в узлах расчетной модели;
· уровни напряжений в узлах расчетной модели. 
Провода ЛЭП, (авто-)трансформаторы, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д., расчетная токовая нагрузка которых превышает длительно допустимые или аварийно допустимые значения, должны быть выделены цветом.
Каждый рассмотренный электрический режим должен иметь уникальный в пределах проектной документации номер. Номера графических схем с результатами расчетов должны соответствовать номеру представленного электрического режима.
На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор схемы подключения ПС к прилегающей сети 110 кВ, оборудования ПС, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.
В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП,   (авто-)трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть необходимые мероприятия по усилению сети и/или реализации устройств ПА исходя из требований Методических указаний по проектированию развития энергосистем  вне зависимости от принадлежности объектов с выделением тех мероприятий. В явном виде указать мероприятия по усилению сети и/или реализации устройств ПА из числа определенных результатами расчетов, подлежащие выполнению в рамках инвестиционного проекта по настоящему заданию на проектирование.
На основании результатов расчетов установившихся электроэнергетических режимов должны быть определены принципы действия и состав устройств ПА, а также необходимые объемы управляющих воздействий ПА для обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима на Год ввода и на Расчетный период.
Допустимость и достаточность предлагаемых технических решений (мероприятий) должны быть подтверждены результатами соответствующих расчетов.
5.2.2.	«Расчет токов короткого замыкания».
В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов короткого замыкания на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ и выше в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию на планируемый год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) (при наличии этапности  год завершения каждого этапа) и на Расчетный период.
По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и электродинамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей электрической сети 110 кВ и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, заземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.) вне зависимости от принадлежности объектов.
5.2.3. «Основные технические решения по ММПС и ЛЭП».
При проектировании учесть технические решения, принятые в проекте по титулу: «Сооружение двухцепной ВЛ 110 кВ с подключением ее отпайками к ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-4 правая, ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-4 левая и врезкой в ВЛ 110 кВ ПС-6 – ПС-11 с заменой провода на участках образуемых ВЛ 110 кВ.
5.2.3.1.	В части ММПС обосновать, рекомендовать, определить и выполнить:
· изыскания под площадку (при необходимости) в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями;
· схему электрическую принципиальную ПС (на каждый этап реконструкции);
· количество, мощность и типоисполнение трансформаторного оборудования, в том числе по этапам строительства с расчетом загрузки по каждому этапу, решения по замене или модернизации (в т.ч. с описанием объема) трансформаторного оборудования;
· решения по основному электротехническому оборудованию (РУ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, ПУ и т.д.);
· принципиальные конструктивные и компоновочные решения РУ;
–	наличие особых требований к изоляции;
· тип кабельных каналов (предпочтительно заглубляемых с организацией дренажа талых и грунтовых вод);
· тип опор и фундаментов под оборудование;
· описание решений по подсыпке территории ПС щебнем либо иные решения (в том числе бетонирование или асфальтирование с организацией водоотвода);
· решения по молниезащите, исключающей перекрытие изоляции и проникновение перенапряжений в цепи вторичной коммутации;
· решения по контуру заземления с применением коррозионностойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств;
· основные решения по организации питания электромагнитной блокировки разъединителей;
· результаты предпроектного обследования систем РЗА, АСУ ТП (ССПИ, ТМ), АИИС КУЭ (ИСУЭ);
· решения по обеспечению ЭМС устройств РЗА, АСУ ТП (ССПИ, ТМ), АИИС КУЭ, (ИСУЭ);
· решения по демонтируемому оборудованию.

5.2.3.2.	В части ЛЭП обосновать, рекомендовать, определить и выполнить:
· изыскания (при необходимости) в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями;
· наименование и протяженность вновь образуемых ЛЭП (участков ВЛ/ КЛ/ КВЛ/ГИЛ) в случае реконструкции ЛЭП, требующей реконструкции (переустройства, разрезания) существующей ЛЭП;
· количество цепей;
· решения по большим и спецпереходам ВЛ, а также минимальному габариту от нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального;
· решения по пересечениям проектируемой ЛЭП с существующими ЛЭП, магистральными нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и т.д., автомобильными дорогами I категории;
· план ПС с нанесением трасс существующих и проектируемых ЛЭП (отдельно при необходимости), отходящих от ПС. Обеспечить минимизацию затрат на реконструкцию (в том числе перезавод) существующих ЛЭП, не относящихся к ЕНЭС и/или принадлежащих сторонним собственникам. При необходимости заложить футляры (трубы ПНД) для КЛ, находящихся под ММПС
· сечение, тип проводов и конструкцию фазы (с приоритетным применением современных видов высокопрочных и, при соответствующем режимном обосновании, высокотемпературных проводов, обладающих повышенной пропускной способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью) с учетом потерь электроэнергии на корону с разработкой мероприятий по их снижению (например, применение различных конструкций фаз, функциональных покрытий проводов) и тип(-ы) грозозащитного(-ых) троса(-ов). Результаты расчетов должны включать в себя данные по потерям, представленные в табличном виде;
· решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжным) с указанием типов линейной арматуры и изоляторов;
· тип линейной изоляции (стеклянная (в т.ч. с увеличенной длиной пути утечки, со сниженным уровнем радиопомех, необходимость применения гидрофобных покрытий), полимерная (в т.ч. с оболочками из «жидкой» кремнийорганической резины LSR, кремнийорганической резины HTV), фарфоровая длинностержневая);
· использование существующих ЛЭП, в том числе решения по их реконструкции;
· решения по снижению гололедообразования, вибрации, «пляски» проводов и грозозащитных тросов;
· типы опор и фундаментов ВЛ с проведением технико-экономического сопоставления вариантов опор (стальных решетчатых, многогранных или из гнутого профиля, композитных, железобетонных) на различных типах фундаментов с расчетом дисконтированных затрат по каждому из вариантов, обоснованным применением высотных и эстетических опор;
· решения для участков ЛЭП, проходящих по особо охраняемым природным территориям, лесопарковым зонам, в части применения высотных опор;
· решения по защите стальных опор, а также стальных элементов фундаментов от коррозии;
· выбор средств защиты от грозовых и внутренних перенапряжений, а также от прямых ударов молнии;
· оценка затрат на восстановление лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
· необходимость сооружения системы раннего обнаружения гололедообразования и устройств (управляемых установок) плавки гололеда;
· решения по диагностике и мониторингу состояния ВЛ;
· основные требования по организации измерений и МО для всех видов оборудования и систем, комплектуемых СИ.
Для демонтируемых участков ВЛ (при наличии) должны быть указаны номера опор, подлежащих демонтажу, и их географические координаты (в десятичных градусах).
5.2.4.	«Основные технические решения по РЗА и другим ИТС».
В составе раздела с учетом результатов предпроектного обследования и решений по РЗА и другим ИТС, принятых в проекте по титулу: «Сооружение двухцепной ВЛ 110 кВ с подключением ее отпайками к ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-4 правая, ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-4 левая и врезкой в ВЛ 110 кВ ПС-6 – ПС-11 с заменой провода на участках образуемых ВЛ 110 кВ», выполнить, определить и разработать:
- состав вновь устанавливаемых и объемы модернизации существующих устройств ИТС, в т.ч. РЗ, СА, ПА, РА и РАСП (РАС, ОМП) каждого элемента проектируемого объекта (Т, шины, СКРМ и т.д.), и каждой отходящей ЛЭП (в том числе на противоположных концах ЛЭП);
- схему размещения устройств ИТС, в т.ч. РЗ, СА, ПА, РА и РАСП (РАС, ОМП, СМПР) на объекте проектирования (АТ, шины, СКРМ и т.д.) и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи;
- технические и метрологические характеристики, количество вторичных обмоток ТТ и ТН. При изменении технического учета электроэнергии на коммерческий, при необходимости, предусмотреть установку/замену ТТ, ТН;
- при необходимости выполнения работ по созданию (модернизации) комплексов и устройств РЗА на смежных или иных технологически связанных объектах электроэнергетики, принадлежащих другим лицам, инициатору разработать решения для выполнения работ по созданию (модернизации) комплексов и устройств РЗА на смежных объектах, с учетом положений главы VIII Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.07.2020 № 556;
- структурную схему ССПИ (ТМ) с краткой пояснительной запиской (виды контролируемого и управляемого оборудования, состав функциональных подсистем). 
5.2.5.	Материалы I этапа проектирования по ПС с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение ООО «Севастопольэнерго» в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с пунктами 3.2, 5.2.1-5.2.4 настоящего ЗП, последующего согласования Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.
I этап проектирования считается принятым после согласования основных технических решений ООО «Севастопольэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования. 

5.2.6.	Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования:
· утвержденное техническое задание на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ;
· перечень исходных данных для проектирования;
· материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования, в т.ч. ИТС, РЗА, связи на объектах, смежных с объектом проектирования, по организации и метрологическому обеспечению измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и РЗА;
· генеральный план, схема присоединения к энергосистеме и нормальная схема электрических соединений существующей ПС, РП;
· данные об отключающей способности выключателей, термической и электродинамической стойкости и пропускной способности другого оборудования на объектах сети 110 кВ и выше, прилегающей к объекту проектирования (в табличном виде);
· климатическая характеристика региона строительства;
· расчетные модели, на основе которых проводились расчеты электроэнергетических режимов, токов КЗ, в электронном виде в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов;
· результаты расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ в графическом и табличном виде;
· состав устройств ИТС, в т.ч. РЗА, и СМ на проектируемом объекте и энергообъектах, технологически связанных с объектом проектирования, с краткой пояснительной запиской с описанием рассмотренных вариантов;
· схема размещения устройств ИТС, в т.ч. РЗА на объекте проектирования и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи с указанием применяемых Типовых шкафов;
· структурная схема АСУ ТП или ССПИ (ТМ) с краткой пояснительной запиской (перечень контролируемого и управляемого оборудования, состав функциональных подсистем, объем и направления информационного обмена) с указанием применяемых Типовых шкафов;
· структурная схема АИИС КУЭ (ИСУЭ), отражающей перечень существующего и проектируемого оборудования, обеспечивающего учет, сбор и передачу данных о потребленной и переданной электрической энергии, с указанием его наименований, заводских номеров, основных характеристик с учетом требований п. 5.3.4 настоящего ТЗ, а так же мест размещения и подключения;  
· технические и метрологические характеристики, количество вторичных обмоток ТТ и ТН;
· чертежи с компоновкой ПС, РП и каждого РУ, по которому выполняется проектирование, плотность застройки ПС (%);
· ситуационный план ПС, РП;
· генеральный план строящихся (реконструируемых) ПС, РП с отражением на нем вновь сооружаемых и переустраиваемых электроустановок, зданий, сооружений, коммуникаций и др.;
· состав и очередность этапов строительства, реконструкции;
· схема размещения объекта(-ов).

5.2.7. Проектируемая система должна обеспечивать следующую функциональность:
· сбор телеметрической информации (ТС, ТИ) с оборудования подстанции ММПС 110/10(6) кВ Фиолент;
· передачу индивидуальных наборов телеметрической информации в направлении ЦУС ООО «Севастопольэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ по основному и резервному цифровым каналам связи, не имеющим единой точки отказа;
· исполнение команд ТУ, приходящих со стороны узла ЦУС ООО «Севастопольэнерго»;
· выполнение функций технического учета электроэнергии.
· Проектом должно быть предусмотрено использование цифровых основного и резервного каналов передачи данных телеинформации до  ЦУС Заказчика. В ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ должна быть организована ретрансляция информации, согласно действующему «Соглашению №74 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ООО «Севастопольэнерго» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России» от 29.11.2024 года, при этом, должно быть обеспечено резервирование каналов передачи данных на всех участках трассы прохождения.



5.2.8. Требования к подсистеме телемеханики.
Объём собираемой информации согласовать с ООО «Севастопольэнерго» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ. Результатом согласования считать Формуляр. 
В качестве первичных преобразователей в проекте должны использоваться многофункциональные цифровые измерительные преобразователи со следующими характеристиками:
· время усреднения при измерении параметров не более 1 секунды;
· время выдачи результатов измерения после запроса не более 1 секунды;
· класс точности по измерению параметров не хуже 0,5;
· класс точности при измерении потребленной энергии не хуже: 0,5S для активной энергии, согласно ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003), 1,0 для реактивной;
· передача выходной информации должна осуществляться в цифровом виде.
Преобразователь должен быть внесен в государственный реестр средств измерений в качестве измерительного устройства. Количество устанавливаемых преобразователей определить проектом.
Устройство телемеханики на ПС должно обеспечивать:
· передачу телемеханической информации (ТС, ТИ), собранной на ММПС 110/10(6) кВ Фиолент на ЦУС ООО «Севастопольэнерго». При этом проектом предусмотреть резерв необходимого оборудования устройства телемеханики (модули ввода-вывода, клеммники и др.) для полного объема собираемой информации.
· ретрансляцию команд телеуправления (ТУ) на исполнительные устройства, полученных с уровня ЦУС ООО «Севастопольэнерго»;
Устройство телемеханики на РУ 10(6) кВ должно обеспечивать:
· передачу телемеханической информации (ТС, ТИ), собранной на РП 6 кВ на ЦУС ООО «Севастопольэнерго». При этом проектом предусмотреть резерв необходимого оборудования устройства телемеханики (модули ввода-вывода, клеммники и др.) для полного объема собираемой информации.

Устройство ТМ на ПС ММПС 110/6 кВ Фиолент должно обеспечивать присвоение всем измерениям и зарегистрированным событиям метки времени.
Устройством телемеханики на ММПС 110/10(6) кВ Фиолент должен обеспечиваться сбор температуры воздуха в модулях ММПС.
Устройство ТМ должно иметь не менее 4 физических портов Ethernet, предназначенных для стыка с основным и резервным каналами каналообразующей аппаратуры. Протокол обмена устройства ТМ с устройством верхнего уровня ЦУС ООО «Севастопольэнерго» должен соответствовать МЭК 870-5-104.
5.2.9. Требования к подсистеме связи и передачи данных.
	Для организации информационного взаимодействия энергообъекта с вышестоящими центрами управления по передаче телеметрической и технологической информации по проектируемым системам связи должны обеспечить:
	Для ММПС 110/10(6) кВ Фиолент – два независимых цифровых канала связи для данных телеметрической информации в направлении ЦУС ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» г. Севастополь.
	Прохождение двух независимых каналов связи (основной и резервный) по независимым трассам для снижения вероятности одновременного повреждения и для обеспечения требуемого коэффициента готовности.
	Обеспечить гарантированную скорость передачи телеметрической информации с объектов управления должна быть не менее 128 кбит/с по основному каналу и не менее 128 кбит/с по резервному каналу связи в направлении ЦУС:
·  коэффициент ошибок в цифровом канале должен составлять не более 
·  коэффициент готовности каналов связи должен быть не ниже 0,999.
	Подсистема связи предназначена для обмена данными между устройством ТМ, установленном на ММПС 110/10(6) кВ Фиолент, и оборудованием верхнего уровня (ЦППС) установленном в ЦУС ООО «Севастопольэнерго». 
	Каналы передачи данных должны резервироваться на всех участках. Основной и резервный каналы должны быть разнесены географически.
	Все каналы и узлы коммутации должны резервироваться. 
	В качестве коммутаторов, устанавливаемых в узлах сети использовать коммутаторы IP уровня 3 (маршрутизаторы).
	Коммутаторы узлов должны поддерживать:
· управление качеством передачи данных (QoS);
· выделение гарантированной полосы пропускания для определенных сервисов;
· организацию VPN, туннелей;
· шифрование трафика;
	Максимальная задержка пакета с данными ТМ внутри подсистемы передачи данных не должна превышать 100 миллисекунд.
	Должна быть предусмотрена система мониторинга состояния и управления сети; в том числе должна быть возможность контроля времени передачи пакетов с данными ТМ.
5.2.10. Требования к подсистеме электропитания.
	Запроектировать сеть электропитания и заземления устанавливаемого оборудования.
	Запроектировать устройство гарантированного питания, обеспечивающее питание оборудования телемеханики продолжительностью не менее 4 часов в автономном режиме. Питание оборудования телемеханики и многофункциональных преобразователей в автономном режиме должно осуществляться от источника бесперебойного питания оборудования связи.
5.2.11. Требования к размещению оборудования.
	Размещение оборудования ТМ предусмотреть в телекоммуникационных шкафах в ММПС 110/10(6) кВ Фиолент. Количество, размер и место установки телекоммуникационных шкафов определить проектом.
Требования к кабельным соединениям.
	Прокладку контрольных и сигнальных кабелей, кабелей питания оборудования связи и ТМ выполнить согласно требованиям ПУЭ (Пункт 3.4).
5.2.12. Требования к оборудованию, сертификации и исполнителям работ.
Все работы выполнить в соответствии с вступившими в силу с 01.09.2024 г. требованиями по обеспечению безопасности значимых объектов критической инфраструктуры, функционирующих в сфере электроэнергетики, при организации и осуществлении дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждённые Приказом Минэнерго России от 26.12.2023 г №1215. и утверждённого Приказом Росстандарта от 31.10.2023 №1317-ст ГОСТ Р 71077-2023.	
Используемые преобразователи, сетевое оборудование, контроллеры и программное обеспечение должно быть однотипным с используемым на других подстанциях, быть внесёнными в соответствующие Реестры и быть лицензированными ФСТЭК, ФСБ.
Исполнитель в обязательном порядке должен располагать достаточным количеством квалифицированного персонала.
Персонал участника должен иметь квалификационный уровень, в соответствии выполняемыми работами:
- не менее 2 специалистов, сертифицированных разработчиком модернизируемого/устанавливаемого/расширяемого программного обеспечения VipNet, установленного в ЦУС ООО «Севастопольэнерго» и прошедшими курс обучения по программе «Программно-аппаратные комплекс VipNet».
- не менее 2 специалистов, сертифицированных производителем модернизируемого/устанавливаемого/расширяемого программного обеспечения ОИК SCADA ЭНТЕК, установленного в ЦУС ООО «Севастопольэнерго». Подтверждение наличия персонала – Сертификат от производителя оборудования ПТК.
Итогом согласования I этапа проектирования являются:
· план ММПС 110/10(6) кВ Фиолент;
· план прохождения трасс ЛЭП;
· схема электрическая принципиальная проектируемой ММПС 110/10(6)  кВ Фиолент;
· состав устройств ИТС, в т.ч. предварительный состав РЗА;
· структурная схема и пояснительная записка по ССПИ (ТМ) содержащая:
	Функциональные технические решения;
	План размещения оборудования;
	Схемы кабельных соединений;
	Схемы электропитания;
	Заказная спецификация оборудования;
	План-График выполнения работ по проекту;
· материалы камеральной проработки трассы ЛЭП и площадки ММПС 110/10(6) кВ Фиолент.
5.3. II этап проектирования «Разработка, согласование с заказчиком и проведение экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с ООО «Севастопольэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, при необходимости, с субъектами электроэнергетики – собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.
Технические решения по устройствам РЗА, ССПИ, ТМ, АИИС КУЭ (ИСУЭ) оформить отдельными томами (разделами).

5.3.1.	В том числе для ММПС выполнить/определить:
1. материалы геологических и геодезических изысканий;
· отчеты по инженерным изысканиям (в необходимом объеме). Материалы инженерно-геодезических изысканий выполнить в электронном виде в формате *.dwg, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте). Отчеты по результатам инженерных изысканий должны содержать фото- и видеоматериалы, подтверждающие и фиксирующие объем работ по каждой геологической скважине, с фиксацией GPS-координат и маркером времени, а также глубины и диаметра скважин, количество изъятых образцов для проведения лабораторных исследований, используемые машины и механизмы;
1. необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;
1. проект демонтажных работ, подготовки территории строительства
1. схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по ТТ и ТН;
· компоновку, генеральный план ММПС, плотность застройки ММПС (%);
· проект инженерных коммуникаций;
· конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;
· технические требования к оборудованию (Т, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, устройства РЗА, ССПИ, ТМ, АИИС КУЭ (ИСУЭ) и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров.
· выбор ТТ для обеспечения правильной работы подключаемых к ним устройств РЗ, в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ, с учетом требований изготовителей устройств РЗА, ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях» и ГОСТ Р 71879-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные для защиты с нормируемой погрешностью в переходных режимах и с ограниченным остаточным потокосцеплением. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»;
· выбор номинальных первичных токов и классов точности обмоток учета и измерений ТТ осуществляется из условия обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне рабочих токов присоединения в соответствии с требованиями пунктов 8.1 и 8.2 СТО 56947007- 29.240.01.244-2017;
· специально обосновать замену основного электрооборудования или объем его модернизации; 
· схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;
· решения по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ;
· решения по организации измерений и МО для всех видов оборудования, инженерных систем и ИТС, комплектуемых СИ;
· рекомендации по замене оборудования в прилегающей сети;
· прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5.3.2.	В том числе для ЛЭП выполнить/определить:
· необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику;
· отчеты по инженерным изысканиям (в необходимом объеме). Материалы инженерно-геодезических изысканий выполнить в электронном виде в формате *.dwg, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте). Отчеты по результатам инженерных изысканий должны содержать фото- и видеоматериалы, подтверждающие и фиксирующие объем работ по каждой геологической скважине, с фиксацией GPS-координат и маркером времени, а также глубины и диаметра скважин, количество изъятых образцов для проведения лабораторных исследований, используемые машины и механизмы;
· проект демонтажных работ, подготовки территории строительства
· проект дорог, маршруты доставки опор;
· при пересечении проектируемых участков ВЛ с наземными и подземными коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ЛЭП; 
· при пересечении проектируемых участков ВЛ с автомобильными дорогами предусматривать выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения проезда транспорта при обслуживании ЛЭП;
· проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д. При этом не допускается применение: 
а) соединительных, ремонтных, шлейфовых и ответвительных зажимов, имеющих соединительные элементы или протекторы-фиксаторы из стальной оцинкованной или алюминированной проволоки;
б) защитных протекторов на проводах ВЛ, изготовленных из оцинкованной или алюминированной стали;
в) поддерживающих и натяжных зажимов, выполненных из магнитных материалов (стали и чугуна);
· решения по фундаментам под опоры ВЛ;
· решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому оформлению опор;
· решения по оснащению ВЛ устройствами защиты от птиц;
· решения по сооружению системы раннего обнаружения гололедообразования и устройств (управляемых установок) плавки гололеда;
· укомплектование аварийного резерва;
· прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
В составе проектной документации представить:
- результаты систематического расчета проводов и тросов ВЛ;
- расчеты изолирующих подвесок всех видов;
- расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально возможных ветровых нагрузках;
- нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчетных режимах;
- расчеты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты;
- обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты;
- конструкторскую документацию стадии «КМ» на применяемые опоры (если применяются опоры индивидуальной разработки или модификации типовых конструкций).
5.3.3.	В части технических решений по РЗА объекта проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, выполнить/определить в т.ч.:
5.3.3.1. Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, ССПИ, ТМ, АИИС КУЭ (ИСУЭ) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА) с отражением функций. Подтвердить на основании расчетов (при необходимости уточнить) решения, принятые на I этапе проектирования.
5.3.3.2. Расчеты токов короткого замыкания, необходимые для определения количественного состава устройств релейной защиты и для расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования устройств релейной защиты или сетевой автоматики - в случае создания (модернизации) устройств релейной защиты или сетевой автоматики.
5.3.3.3. Технические решения по созданию (модернизации) РЗА.
5.3.3.4. Функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и с другими устройствами (трансформаторами тока и напряжения, преобразователями аналоговых сигналов и дискретных сигналов, коммутационными аппаратами), на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними.
5.3.3.5. Схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования.
5.3.3.6. Мероприятия, исключающие необходимость вывода устройств РЗА, которые могут ложно сработать при проведении операций в их токовых цепях с помощью испытательных блоков из-за разности потенциалов между двумя точками заземления токовых цепей.
5.3.3.7. Решения по организации программных логических ключей управления/вывода функций устройств РЗА без дублирования ключей на фасаде шкафов на основе Типовых шкафов.
5.3.3.8. Решения по передаче информации об аварийных событиях в ООО «Севастопольэнерго».
5.3.3.9. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ, СА с приложением карт уставок, выполненных в формате ПТК ЭК РЗА, и необходимые для этого расчеты токов КЗ, в т.ч. для:
· обоснования количественного состава устройств РЗ;
· обоснования принятых коэффициентов трансформации ТТ дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов ТТ (без установки промежуточных ТТ).
5.3.3.10. Решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА.
5.3.3.11. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗ (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.д.), их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА (при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения, длительности бестоковой паузы для ОАПВ и т.п.).
Технические характеристики устанавливаемых/заменяемых ТТ и подключенных к ним устройств РЗА, а также технические характеристики существующих ТТ при подключении к ним новых/модернизируемых устройств РЗА в совокупности должны обеспечивать правильную работу устройств РЗА, в том числе в переходных режимах КЗ с учетом требований изготовителей устройств РЗА и ГОСТ Р 58669-2019 «Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях».
5.3.3.12. Состав предоставляемых на согласование Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ материалов (оформляются отдельным(ми) томом(ами)):
а) схемы распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, ССПИ, ТМ, АИИС КУЭ (ИСУЭ)) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА) с отражением функций;
б) функциональные блок схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и с внешними устройствами, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между устройствами РЗА, преобразователями аналоговых сигналов и преобразователями дискретных сигналов;
в) расчет параметров срабатывания устройств РЗ, СА, ПА на объекте проектирования и в прилегающей сети, и необходимые для этого расчеты токов КЗ;
г) ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ и необходимые для этого расчеты токов КЗ;
д) решения по регистрации аварийных событий и процессов; 
5.3.3.13. Проектируемые к установке микропроцессорные устройства РЗА должны обеспечивать работу в диапазоне частот в соответствии с п.5.6.2. ГОСТ IEC 60255-1-2014 «Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 1. Общие требования», но не уже чем 45,0 – 55,0 Гц.
5.3.4. В части технических решений по автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП) выполнить/определить:
5.3.4.1.	Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП. Дать характеристику задач, решаемых в АСУ ТП, по каждой подсистеме.
5.3.4.2.	Структурную схему АСУ ТП.
5.3.4.3.	Перечень аналоговых сигналов, собираемых и обрабатываемых в АСУ ТП для передачи в ЦУС ООО «Севастопольэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, предоставить в виде таблицы, которая должна содержать:
· тип присоединения;
· количество присоединений данного типа;
· наименование контролируемых параметров;
· количество сигналов по каждому параметру;
· источник информации с указанием класса точности (цифровые и аналоговые преобразователи).
Перечень входных дискретных сигналов типа «сухой контакт» представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· наименование сигнала;
· тип оборудования;
· количество оборудования данного типа;
· количество входных сигналов каждого наименования (SP, DP);
· источник информации.
Перечень входных дискретных сигналов, передаваемых цифровым кодом представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· наименование сигнала;
· тип оборудования;
· количество оборудования данного типа;
· количество сигналов каждого наименования.
Определить общее количество сигналов по каждому типу оборудования.
5.3.4.4.	Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСУ ТП.
5.3.4.5.	Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):
· определение количества АРМ на ПС;
· определение функций для каждого типа АРМ;
· определение конфигурации для каждого типа АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);
· характеристика программного обеспечения (ПО) для каждого типа АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО);
· решения по конфигурации и приоритетности вывода информации на интерфейс АСУ ТП оперативного персонала ПС (АРМ ОП);
· необходимо предусмотреть реализацию блокировки, исключающей возможность одновременного управления оборудованием ММПС 110/10(6) кВ Фиолент со всех АРМ, откуда будет реализовано телеуправление.
5.3.4.6.	Решения по обмену оперативной технологической информацией с ЦУС ООО «Севастопольэнерго»  и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому (модернизируемому) оборудованию, расчет требуемой пропускной способности каналов связи.
Перечень сигналов ТИ, ТС и ТУ, передаваемых в ЦУС ООО «Севастопольэнерго», представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· диспетчерское наименование присоединения, системы (секции) шин;
· перечень сигналов ТИ, ТС и ТУ, передаваемых в ЦУС ООО «Севастопольэнерго»;
· перечень сигналов ТИ, ТС, передаваемых в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ.
Перечень сигналов ТИ, ТС и ТУ должен определяться в соответствии с утвержденными схемами электрическими принципиальными проектируемых объектов и соответствовать стандарту организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления», СТО 56947007-29.130.01.092-2011.
Необходимость организации двух независимых каналов передачи телеметрической информации с объекта реконструкции в направлении ЦУС ООО «Севастопольэнерго» определить при проектировании. 
Протокол обмена телеинформацией с ЦУС ООО «Севастопольэнерго» определить при проектировании.
5.3.4.7.	Решения по организации дистанционного (внешнего по отношению к ПС) управления КА из ЦУС ООО «Севастопольэнерго» с обязательным соблюдением требований информационной безопасности.
Рассмотреть возможность применения технологического видеонаблюдения для целей дистанционного управления КА.
5.3.4.8.	Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСУ ТП, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСУ ТП. Решения по организации оперативных блокировок.
5.3.4.9.	Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами ПС.
5.3.4.10.	Решения по мониторингу и диагностике основного оборудования ПС с применением стандарта организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования».
5.3.4.11.	Решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП устройств РЗ, СА, ПА и РА, РАСП, ССПТИ, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования и инженерных систем ПС, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартных протоколов.
5.3.4.12.	Решения по организации системы единого времени (СЕВ) и временной синхронизации всех МП устройств, имеющих цифровой обмен.
5.3.4.13.	Решения по организации электропитания устройств АСУ ТП.
5.3.4.14.	Решения по организации системы сигнализации.
5.3.4.15.	Решения по установке переносных заземлений с обязательной организацией оперативных блокировок.
5.3.4.16.	Решения по организации эксплуатации АСУ ТП.
5.3.4.17.	Обеспечение инфраструктуры, включая подготовку помещений, в том числе создание систем жизнеобеспечения (система централизованного климат-контроля, кондиционирования, пожарной сигнализации и т.п.).
5.3.4.18.	Решения по информационной безопасности АСУ ТП.
5.3.5.	В части технических решений по организации учёта электрической энергии (мощности) и передаче данных посредством системы АИИС КУЭ (ИСУЭ) на проектируемой ПС в части соответствующих ячеек выполнить/определить:
· Общие требования к содержанию и обозначения средств измерений для структурной схемы (проектируемой) АИИС КУЭ (ИСУЭ):
· измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ);
· измерительные трансформаторы напряжения (далее – ТН);
· приборы учета электрической энергии (далее - ПУ);
· каналообразующая аппаратура (устройства сбора и передачи данных) (далее – УСПД);
· общую структуру должна отображать расположение средств измерений: ПУ, ТТ, ТН (далее – СИ) и УСПД с указанием их расположения (№ ячейки, ОРУ, ЗРУ и т.п.) и назначения: 
· оптовый рынок электрической энергии (мощности) (далее - ОРЭМ);
· розничный рынок электрической энергии (далее – РРЭЭ);
· оптово-розничный ОРРЭМ;
· технический учет электрической энергии (далее – ТУЭЭ);
· собственные нужны (далее – ТСН);
· информация о СИ должна содержать:
· максимально полное название; 
· номер СИ в реестре СИ РФ с указанием №; 
· основные характеристики, указываемые для СИ: 
· для ПУ: класс точности, базовые (максимальные) значения (диапазон) токов и напряжений, МПИ; 
· для ТТ и ТН класс точности, номиналы первичной и вторичной обмотки (ок), класс напряжения, количество обмоток, мощность вторичной (ых) обмотки (ок), 
· основная информация по подключаемым (подключенным) СИ:
· для ПУ: наличие подключения к УСПД с указанием (отражением) типа подключения (ftp/радиоканал и т.п.) и ТТ (ТН) с указанием характеристик вторичных измерительных цепей (марка, протяженность), а также падения напряжения (от ТН до ПУ);
· для ТН: перечень  устройств, подключенных к вторичной обмотке от которой подключен ПУ, с указанием их общего перечня, общей нагрузочной способности и расчетом необходимости установки догрузочных резисторов.
· Предусмотреть подключение к ПУ вторичных измерительных цепей, предназначенных для учёта электрической энергии (мощности) от отдельных обмоток ТТ и ТН, через отдельную испытательную колодку (КИ-10).
Предусмотреть передачу данных от ПУ на сервер ООО «Севастопольэнерго» через отдельное УСПД.
Структурную схему предоставить в отдельном томе проектной документации, содержащей так же пояснительную и расчеты, обосновывающие принятые технические и иные решения часть к указанной схеме.
5.3.5.1 Требования к приборам учёта электрической энергии
На вводе 110 кВ проектируемой подстанции 110/10(6) кВ, а так же на всех отходящих присоединениях подстанции 6/10 кВ, ТСН необходимо предусмотреть установку приборов учёта электрической энергии, с классом точности 0,5S и выше,. Приборы учёта должны соответствовать требованиям Федерального закона № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений», требованиям X раздела Постановления Правительства Российской Федерации № 442 от 4 мая 2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», а также требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (вместе с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»).
Общие функциональные требования к приборам учёта электрической энергии:
- учет электрической энергии и мощности в прямом и обратном направлениях в трехфазных сетях переменного тока;
- функция передачи данных открытым протоколом, по каналу связи RS-485;
 - наличие интеграции в Пирамиду 2.0.;
- наличие GSM/GPRS модуля;- возможность учета не менее чем по 4–м тарифам и не менее чем по 10 временным зонам суток раздельно для каждого дня недели и праздничных дней с индивидуальным тарифным расписанием для каждого месяца года;
- отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика). Должна быть предусмотрена подсветка индикации.
- ведение журнала событий, журнала показателей качества электричества, журнала превышения порога мощности;
- измерение параметров качества электрической энергии в сети и отображение в режиме индикации на дисплее:
- установившееся отклонение напряжения (в режиме индикации/ведение журнала);
- отклонение частоты (в режиме индикации/ведение журнала);
- длительность провала напряжения (ведение журнала);
- глубина провала напряжения (ведение журнала);
- длительность перенапряжения (ведение журнала).
- осуществление контроля правильности подключения измерительных цепей учета;
- защита данных учета и параметров счётчиков электрической энергии на программном уровне - система паролей, на аппаратном уровне - механическая блокировка от несанкционированного доступа (электронная пломба, аппаратная блокировка и т.д.), в случаях возникновения внештатных ситуаций (несанкционированного вмешательства) прибор учета должен иметь возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК;
- разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;
- ведение часов реального времени;
- точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до +60°С и иметь возможность автоматической коррекции 
- самодиагностика счетчика (ежесуточно и при повторном включении питания) с выводом результата неисправности на дисплей;
- программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых параметров на дисплей счетчика;
- срок службы не менее 24 лет;
- среднюю наработку до отказа не менее 100 000 ч.;
- межповерочный интервал не менее 16 лет; 
- защита от воздействия магнитных полей (различной природы) на элементы прибора учета электрической энергии. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в «журнале событий»:
· дата и время начала события;
· дата и время окончания события.
- наличие встроенной батареи в счетчике для обеспечения хода внутреннего таймера, сохранения параметров программирования и хранения значений в энергонезависимой памяти, срок службы которой должен быть не менее 10 лет;
- оптический порт, с протоколом обмена соответствующим МЭК 61107, для настройки, параметрирования и локального обмена данными;
- поддержка протоколов обмена данными, соответствующих рекомендациям МЭК. Приборы учета должны иметь открытые стандартные протоколы обмена данными по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM).
- функциональность программного обеспечения для реализации следующих задач:
· программирования счетчика;
· считывания данных и просмотра данных в эксплуатационном режиме (мгновенные данные);
документирования данных и возможности конвертации информации в один из распространенных форматов (*.xls, *.csv, *.txt,*.xml);
· обмена данными на базе «открытых» протоколов с устройствами всех уровней иерархии системы учета;
- защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания.
· наличие возможности подключения резервного питания с напряжением, соответствующим устанавливаемым резервным источникам питания;

5.3.5.2 Требования к измерительным трансформаторам тока и напряжения:
На вводе 110 кВ проектируемой подстанции 110/10(6) кВ, а так же на всех отходящих присоединениях подстанции 6/10 кВ и ТСН необходимо предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока. Измерительные трансформаторы тока должны соответствовать требованиям Федерального закона № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений», требованиям X раздела Постановления Правительства Российской Федерации № 442 от 4 мая 2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Измерительные трансформаторы тока 110/10/6 кВ должны быть укомплектованы 3-мя (тремя) и более вторичными измерительными обмотками. При этом, как минимум 2-е (две) вторичные измерительные обмотки должны иметь класс точности – 0,5S, и быть предназначены для учёта объёмов потребляемой электрической энергии, в соответствии с паспортом (руководством по эксплуатации) завода-изготовителя, либо сертификатом соответствия, подтверждающего такую возможность.
Общие функциональные требования к измерительным трансформаторам тока:
– класс точности 0,5S и выше;
– срок службы не менее 24 лет;
– средняя наработка до отказа не менее 100 000 ч.;
– межповерочный интервал не менее 8 лет, а при наличии на рынке и экономической обоснованности не менее 16 лет;
– наличие возможности опломбировки зажимов вторичных измерительных цепей.
Общие функциональные требования к трансформаторам напряжения:
– класс точности 0,5 и выше;
– срок службы не менее 24 лет;
– средняя наработка до отказа не менее 100 000 ч.;
– межповерочный интервал не менее 8 лет, а при наличии на рынке и экономической обоснованности не менее 16  лет;
– наличие возможности опломбировки зажимов вторичных измерительных цепей.

5.3.5.3 Требования к локальному оборудованию сбора и обработки информации:
Необходимо предусмотреть установку локального оборудования сбора и обработки данных или иной каналообразующей аппаратуры (далее - УСПД).
Форматы и протоколы передачи данных УСПД должны иметь открытые протоколы обмена данными. При передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа. 
Наличие интеграции в Пирамиду 2.0.
Возможность подключения по RS-485 ПУ, соответствующих требованиям п. 5.3.5.1 настоящего ТЗ.
Применяемые УСПД должны обеспечивать:
- передачу накопленных данных в различные системы верхнего уровня для их дальнейшей обработки и хранения;
- наличие GSM/GPRS, Ethernet для передачи на верхний уровень;
- наличие возможности подключения резервного питания с напряжением, соответствующим устанавливаемым резервным источникам питания; 
Общие функциональные требования к УСПД:
- срок службы не менее 24 лет;
- средняя наработка до отказа не менее 100 000 ч.;
- межповерочный интервал не менее 10 лет;
- наличие возможности опломбировки.
5.3.6.	Предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва).
5.3.7.	Проектно-сметная документация на строительство. 
Раздел выполнить отдельным томом и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Сметную документацию составить с применением действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр. При разработке сметной документации руководствоваться:
методическими документами Минстроя России и подведомственных ему организаций по сметному нормированию и ценообразованию; 
порядком определения сметной стоимости ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен, рассчитанной в уровне цен на дату, определённую условиями договора.
5.3.7.1	В части выполнения реконструкции (переустройства) объектов иных собственников, затрагиваемых строительством, обеспечить соответствие разрабатываемой проектной документации на реконструкцию (переустройство) объектов иных собственников требованиям действующего законодательства, в том числе в части наличия:
- отдельных томов технической части проектной документации на реконструкцию (переустройство) объектов иных собственников, соответствующих техническим условиям, выданным правообладателями такого имущества, и достаточных для получения разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также для переоформления прав на реконструируемое (переустраиваемое) имущество иных собственников;
- предусмотренного исходя из технических решений землеотвода на период реконструкции (переустройства) и эксплуатации каждого из реконструируемых (переустраиваемых) объектов иных собственников в документации по планировке территории (проектов планировки и межевания территории);
- предусмотренных исходя из технических решений затрат на реконструкцию (переустройство) объектов иных собственников в сметной части проектной документации (в том числе на оформление ЗИО), соответствующих техническим условиям, выданным правообладателями такого имущества.
5.3.7.2	При разработке проектной документации учитывать следующие требования:
Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, а также письмо Заказчика о согласовании данного перечня привести в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.
Для реконструируемых (переустраиваемых) объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).
5.3.7.3 В разделе «Пояснительная записка» представить сводный перечень (номенклатуру) устанавливаемого основного и вторичного оборудования, строящихся зданий и сооружений и т.д., а также прочих выполняемых работ в объеме, необходимом для определения полной стоимости строительства в соответствии с УНЦ. В том числе, но не ограничиваясь: указать оборудование РЗА, ПА, АСУ ТП, ПУ и связи, АИИС КУЭ (ИСУЭ), кабельную продукцию, ВОЛС, защитные сооружения гражданской обороны. Перечень выполнить в табличной форме с указанием параметров и количественных характеристик объектов строительства.
5.3.7.4 Технические решения проектной документации в части первичного оборудования, зданий и сооружений должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н).
5.3.7.5 В разделе «Пояснительная записка» привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему инвестиционному проекту: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.
5.3.7.6 При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует предусматривать технические решения, базирующиеся на применении оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства. 
В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.
В документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.
5.3.7.7	Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику:
- в 1 (одном) экземпляре оригинал на бумажном носителе (после получения положительных заключений органов экспертизы) – ПД, в 2 (двух) экземплярах, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале – РД, включая сметный раздел,. Оригиналы ПД должны быть прошиты, заверены печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;
- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе ее согласования;
- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах doc, docx, xls и/или xlsx для документов с текстовым содержанием; dwg и/или dwx для документов с графическим содержанием после получения положительных заключений органов экспертизы;
- топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителях в двух экземплярах и зарегистрирована в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя.
5.4. III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».
5.4.1. Рабочую документацию разработать в соответствии с проектной документацией.
5.4.2. Разработку рабочей документации выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями Российской Федерации.
5.4.3. Рабочая документация, выполненная на III этапе, должна быть согласована с Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и ООО «Севастопольэнерго».
5.4.4. В части технических решений по РЗА объекта проектирования с использованием микропроцессорных устройств, выполнить/определить:
· пояснительную записку, включающую в себя проектный расчёт и выбор параметров (уставок) и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА, устанавливаемых на объекте электроэнергетики, а также бланк уставок, содержащий параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования, предусмотренные производителем устройства РЗА, и их значения, выбранные по результатам расчета;
· схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии);
· принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, трансформаторами тока и напряжения, преобразователями аналоговых сигналов и дискретных сигналов, коммутационными аппаратами, устройствами высокочастотной связи, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними;
· принципиальные и функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств РЗА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗА логических элементов;
· данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;
· схемы организации каналов связи, обеспечивающих функционирование РЗА, выполненные в соответствии с Требованиями к каналам связи для функционирования РЗА;
· заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА;
· принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА;
· принципиальные и монтажные схемы организации цепей напряжения устройств РЗА;
· журналы контрольных кабелей;
· принципиальные и монтажные схемы электрических соединений автоматики управления выключателей;
· технические решения по реализации информационного обмена модернизируемых комплексов и устройств РЗА с автоматизированной системой управления технологическим процессом объекта электроэнергетики, автоматизированными системами технологического управления, автоматизированными системами диспетчерского управления.
5.4.5. Итогом III этапа проектирования является разработанная в полном объеме и согласованная с Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, ООО «Севастопольэнерго» рабочая документация.
6.	Особые условия.
6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108.
Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; ситуационный план ПС; план ПС с нанесенными трассами существующих и проектируемых ЛЭП, отходящих от ПС; генеральные планы реконструируемых ПС; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCADMap 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MSWord, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате AdobeAcrobat.
Не допускается передача документации в форматеAdobeAcrobat с пофайловым разделением страниц.
В томах проектной документации в табличном виде привести наименования электросетевых объектов в соответствии с их наименованиями в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах, а также их диспетчерские наименования. В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.
6.2.	При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
6.3. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
6.4.	Проектная организация обеспечивает:
– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, организации по проведению экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;
– в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и/или ликвидации опасного производственного объекта необходимо неукоснительное соблюдение требований промышленной безопасности, изложенных в Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, в том числе требований по разработке обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведению экспертизы промышленной безопасности;
–	сопровождение документации в органах экспертизы и добивается получения положительных заключений;
–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания;
– после согласования рабочей документации подрядная организация обеспечивает заказ и последующее получение необходимого оборудования, с подтверждением письмами от заводов-изготовителей о готовности оборудования к отгрузке с поселяющей доставкой его на строительные площадки.
6.5.	Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования ООО «Севастопольэнерго», Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.
6.6.	При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).
6.7. Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 2 к ЗП.
7.	Исходные данные для разработки проектной документации.
Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

8.	Исходные данные для мобильной модульной подстанции 110/10(6) кВ представлены в приложении №4 к настоящему техническому заданию.


Приложение:
1. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.
2. Перечень сокращений.
3. Идентификационные признаки строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.


Заместитель ГИ по ПР и ПД –
начальник ПТС								М.Н. Ивашкевич

Заместитель ГИ по ЭС 							М.Н. Шишкин

Начальник ВВС								В.А. Карасев

Начальник СРЗиА								В.С. Ивашкив

Начальник УРУ								В.А. Болоненков

Начальник СДТУ								А.В. Анисочкин

Начальник ОДС								И.Ю. Мурадасилов



      
Приложение 1 к
Заданию

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

Нормативные правовые акты федерального уровня и организационно-распорядительные документы органов исполнительной власти:
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 (ред. от 09.01.2014) «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».
13. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 
№ 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования».
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 
№ 804дсп «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения».
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 971 «О внесении изменений в Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».
27. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.
28. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
29. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
30. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
31. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
32. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».
33. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».
34. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
35. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
36. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
37. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
38. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
39. Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».
40. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
41. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
42. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
43. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
44. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
45. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
46. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
47. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
48. Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
49. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
50. Приказ Рослесхоза от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
51. Информационное письмо Рослесхоза от 13.12.2012 № НК-03-54/14278 с разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.
52. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
53. Приказ Федеральной службы по тарифам от 26.03.2014 № 508-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 - 2019 гг.».
54. Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 29.03.2019 № 393/19 «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2022 гг.».
55. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».
56. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».
57. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13.12.2016 № 1764/16 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 26.03.2014 
№ 508-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «ФСК ЕЭС на 2015-2019гг.».
58. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
59. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».
60. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.11.2016 № 632дсп «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».
61. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
62. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
63. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».
64. Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
от 24.07.2018 № 368 «Об утверждении Порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения».
65. Письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 17.08.2017 № АТ-9028/08).
66. Правила разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556.
67. Правила формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2557.

Отраслевые НТД:
1. Правила устройства электроустановок.
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10. 2022 № 1070.
3. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем»в действующей редакции.
4. Методические указания по проектированию энергосистем в действующей редакции.
5. Требования по плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.12.2018 № 1185.
6. Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2019 № 81.
7. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики»в действующей редакции.
8. Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 101.
9. Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, стандартная форма договора утверждена Наблюдательным советом НП «АТС» (протокол от 14.07.2006 № 96). 
10. Регламенты оптового рынка электроэнергии, утвержденные Наблюдательным советом НП «Совет рынка» и Наблюдательным советом 
НП «АТС». 
11. Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями, утвержденное Наблюдательным советом НП «АТС» (протокол 14.07.2006 № 96).
12. Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, 
РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.
13. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».
14. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».
15. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».
16. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
17. СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».
18. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».
19. СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84».
20. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».
21. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
22. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
23. ГОСТ Р МЭК 62067-2017 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (U(m)=170 кВ) до 500 кВ (U(m)=550 кВ). Методы испытаний и требования к ним».
24. ГОСТ Р МЭК 60840-2017 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним».
25. ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия».
26. ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».
27.  ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».
28. ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».
29. ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчеты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования».
30. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».
31. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».
32. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70411-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения снижения напряжения. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 20.10.2022 № 1159-ст.
33. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58335-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 28.12.2018 № 1181-ст.
34. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59947-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к информационному обмену при организации и осуществлении дистанционного управления», утвержденный приказом Росстандарта от 27.12.2021 № 1862-ст.
35. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59948-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к управлению электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики», утвержденный приказом Росстандарта от 27.12.2021 № 1863-ст.
36. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».
37. ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графические требования».
38. ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».
39. ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования».
40. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».
41. ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».
42. ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения».
43. ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем».
44. ГОСТ Р 71879-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные для защиты с нормируемой погрешностью в переходных режимах и с ограниченным остаточным потокосцеплением. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях».
45. МВИ-111-001-2013 «Методика (метод) измерений для расширенного списка показателей качества электроэнергии» (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, № ФР.1.34.2014.17965).
46. Правила переключений в электроустановках, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757.
47. ГОСТ Р 70358-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Требования к работе устройств релейной защиты линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока».
48. «Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики», утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.05.2019 № 97.
49. «Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 100, с изменениями согласно Приказу Минэнерго от 10.07.2020 №546 и Приказа Минэнерго от 13.07.2020 № 556.
50. Порядок раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, утвержденные Приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82.
53. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования».
54. ГОСТ Р 71077-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена».
55. ГОСТ Р 71962-2025 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно-работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Средства диспетчерского и технологического управления в электроэнергетике. Нормы и требования».


Организационно-распорядительные документы и нормативно-технические документы ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС»:
1. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ», 
СТО 56947007- 29.240.55.192-2014.
2. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», СТО 56947007-29.240.30.010-2008.
3. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.30.047-2010.
4. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования», СТО 56947007-29.060.20.071 -2011.
5. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше», СТО 56947007 - 29.060.20.020 - 2009.
6. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Силовые кабели. Методика расчета устройств заземления экранов, защиты от перенапряжений изоляции силовых кабелей на напряжение 110 - 500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена», 
СТО 56947007 - 29.060.20.103-2011.
7. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ», СТО 56947007-29.240.55.018-2009.
8. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению», СТО 56947007-29.240.021-2009.
9. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства», СТО 56947007-29.240.044-2010.
10. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов», СТО 56947007-29.240.043-2010.
11. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО «ФСК ЕЭС», СТО 56947007-29.240.126-2012.
12. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП», СТО 56947007-25.040.70.101-2011.
13. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий», СТО 56947007-29.240.55.143-2013.
14. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовые технические решения по системам ВЧ связи», СТО 56947007- 33.060.40.134-2012.
15. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередачи 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ», СТО 56947007-33.060.40.045-2010.
16. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по расчету параметров и выбору схем высокочастотных трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока», СТО 56947007-33.060.40.052-2010. 
17. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы проектирования систем ВЧ связи», СТО 56947007-33.060.40.108-2011.
18. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по ВЛ 35-750 кВ», 
СТО 56947007-33.060.40.125-2012.
19. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Технологическая связь. Руководство по эксплуатации каналов высокочастотной связи по линиям электропередачи 35-750 кВ», СТО 56947007-33.060.40.178-2014.
20. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Информационно-технологическая инфраструктура подстанций. Типовые технические решения», 
СТО 56947007-29.240.10.167-2014.
21. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше», СТО 56947007-33.180.10.172-2014.
22. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Технологическая связь. Эталон проектной документации на строительство ВОЛС-ВЛ с ОКСН и ОКГТ», 
СТО 56947007-33.180.10.171-2014.
23. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по расчету режимов плавки гололеда на грозозащитном тросе со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) и применению распределенного контроля температуры ОКГТ в режиме плавки», СТО 56947007-29.060.50.122-2012.
24. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по расчету термического воздействия токов короткого замыкания и термической устойчивости грозозащитных тросов и оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, подвешиваемых на воздушных линиях электропередачи», 
СТО 56947007-33.180.10.173-2014.
25. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовая программа приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП законченных строительством подстанций 
ОАО «ФСК ЕЭС», CTO 56947007-25.040.40.012-2008.
26. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовая программа и методика заводских испытаний программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем сбора и передачи информации», СТО 56947007-25.040.40.160-2013.
27. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовая программа и методика испытаний программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП) и микропроцессорного комплекса системы сбора и передачи информации (МПК ССПИ) подстанций в режиме повышенной информационной нагрузки «шторм», СТО 56947007-25.040.40.112-2011.
28. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами», 
СТО 56947007-29.240.01.148-2013.
29. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией в металлической оболочке (КРУЭ) 110 кВ и выше. Общие технические условия», СТО 56947007- 29.240.35.184-2014. 
30. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (требования)», СТО 56947007-29.240.01.190-2014.
31. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовые технические требования к измерениям, средствам измерений и их метрологическому обеспечению», СТО 56947007-29.240.01.195-2014.
32. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6 - 750 кВ», СТО 56947007-29.130.10.197-2015. 
33. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.
34. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте», СТО 56947007- 29.240.01.219-2016.
35. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Типовые технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности для реализации на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», СТО 56947007-29.240.01.223-2016.
36. Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» «Система мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования», 
СТО 56947007-29.200.10.011-2008.
37. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)», СТО 56947007-29.240.10.248-2017.
38. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Правила технической эксплуатации АСУ ТП ПС ЕНЭС. Общие технические требования», СТО 56947007-25.040.40.236-2016.
39. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Правила оформления принципиальных электрических схем подстанций», СТО 56947007-29.240.10.249-2017.
40. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Типовые схемы управления силовым оборудованием ПС средствами АСУТП», СТО 56947007-25.040.40.246-2017.
41. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС)», СТО 56947007- 25.040.40.227-2016.
42. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Системы собственных нужд подстанций. Типовые проектные решения», СТО 56947007-29.240.40.263-2018.
43. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС», СТО 56947007-29.240.10.256-2018.
44. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных и технологических систем», СТО 56947007-29.240.01.169-2014.
45. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Общие требования к метрологическому контролю измерительных каналов ЦПС», СТО 56947007-29.240.10.265-2019.
46. Стандарт организации ОАО «Россети» «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования», 
СТО 34.01-27.1-001-2014(ВППБ 27-14).
47. Стандарт организации ОАО «Россети» «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования», СТО 34.01-27.3-001-2014(ВНПБ 28-14).
48. Стандарт организации ОАО «Россети» «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования», СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14).
49. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Стальные решетчатые опоры новой унификации ВЛ 220 кВ. Указания по применению опор новой унификации при проектировании ВЛ 220 кВ», СТО 56947007-29.240.55.255-2018.
50. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» от 10.04.2012 № 189/147 «О технических решениях, принимаемых при разработке проектно-сметной документации».
51. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006 № 80 «Об утверждении Положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников».
52. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.01.2009 № 2 «Об утверждении Положения о порядке метрологического обеспечения в ОАО «ФСК ЕЭС». Общие требования».
53. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.06.2013 № 378 «Об утверждении стандартов организации по информационной безопасности».
54. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.09.2010 № 731 «Об утверждении Типового порядка планирования, организации и проведения работ по метрологическому обеспечению системы технической диагностики состояния объектов электросетевого комплекса в ОАО «ФСК ЕЭС».
55. Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.10.2017 № 405 «Об утверждении Порядка передачи оборудования (имущества) в демонтаж и приемки (возврата) демонтированного оборудования (имущества) при проведении реконструкции, модернизации технического обслуживания и ремонта оборудования объектов электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС».
56. Альбомы: «ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения», «ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения» утвержденные приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 01.09.2014 № 373 «Об утверждении материалов типовых проектных решений».[footnoteRef:2] [2: Документы применяются в рамках инвестиционных проектов строительства и реконструкции открытых РУ 110, 220 кВ ПС (ПП).] 

57. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.06.2012 № 377р «Об утверждении Основных технических требований к созданию системы мониторинга и управления качеством электроэнергии в ОАО «ФСК ЕЭС».
58. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.06.2012 № 419р «Об утверждении Типовой инструкции по эксплуатации и обслуживанию АСУ ТП оперативным персоналом подстанций ОАО «ФСК ЕЭС».
59. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.05.2016 № 236р «О переводе АС УПСД в промышленную эксплуатацию».
60. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.04.2016 № 198р «Об утверждении рекомендаций по применению матрицы сочетаемых технических решений производителей оборудования РЗА, АСУ ТП и других вторичных систем».
61. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.08.2016 № 367р «Об утверждении минимально необходимых организационных и технических требований к обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем технологического управления, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС».
62. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.08.2015 № 503р «Об утверждении Методических рекомендаций по содержанию проектной и рабочей документации по АСУ ТП в части информационного наполнения».
63. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.07.2017 № 280р «О подсистеме автоматического мониторинга измерений».
64. Распоряжение ПАО «Россети» от 12.02.2015 № 71р «Об утверждении Методических рекомендаций по организации защиты объектов ДХО 
ОАО «Россети», которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства». 
65. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.05.2015 № 270р «Об утверждении требований ОАО «ФСК ЕЭС» к содержанию отчетов по результатам предпроектного обследования объектов реконструкции». 
66. Распоряжение ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ».
67. Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.004-2018.
68. Стандарт организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов».
69. Типовые принципы переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций (утверждены ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» и ОАО «СО ЕЭС» 06.09.2019).
70. Типовой порядок переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» и ОАО «СО ЕЭС» 31.08.2020). 
71. Типовые технические требования к ПТК АСУ ТП подстанций и к обмену технологической информацией для осуществления функций телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров 
АО «СО ЕЭС» и центров управления сетями сетевых организаций (утверждены 
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» 01.06.2018).
72. Письмо ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2018 № ПС/224/943 «О применении систем контроля температуры контактных соединений».
73. Письмо АО «СО ЕЭС» от 27.08.2018 № В23-I-3-19-9611 «О направлении требований к формату COMTRADE 2013 автономных РАС».
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Приложение 2
к Заданию

Перечень сокращений:

	АБ
	-
	аккумуляторная батарея

	АББЭ
	-
	аккумуляторная батарея большой энергоемкости

	АВР
	-
	автоматический ввод резерва

	АИИС КУЭ
	-
	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	АИС КГН
	-
	автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки (на воздушных участках ЛЭП)

	АЛАР
	-
	автоматика ликвидации асинхронного режима

	АОПН
	-
	автоматика ограничения повышения напряжения

	АОПО
	-
	автоматика ограничения перегрузки оборудования

	АОСН
	-
	автоматика ограничения снижения напряжения

	АПВ
	-
	автоматическое повторное включение

	АПНУ
	-
	автоматика предотвращения нарушения устойчивости

	АПТС
	-
	аварийно-предупредительная телесигнализация

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	АРН
	-
	автоматика регулирования напряжения

	АССИ СМПР 
	-
	автоматическая система сбора информации с устройств и комплексов СМПР

	АСТУ
	-
	автоматизированная система технологического управления

	АСУ ТП
	-
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АТ
	-
	автотрансформатор

	АТС
	-
	автоматическая телефонная станция

	АЧР
	-
	автоматическая частотная разгрузка

	БПЛА
	-
	беспилотный летательный аппарат

	БСК
	-
	батарея статических конденсаторов

	ВОК 
	-
	волоконно-оптический кабель

	ВОЛС
	-
	волоконно-оптическая линия связи

	ВЛ
	-
	воздушная линия

	ВЧ
	-
	высокочастотный

	ВЧ-связь
	-
	высокочастотная связь

	ГГС
	-
	громкоговорящая связь

	ГИЛ
	-
	газоизолированная линия

	ГО и ЧС
	-
	гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

	ГосСОПКА
	-
	Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации

	ГОСТ
	-
	государственный стандарт

	ГПЗУ
	-
	градостроительный план земельного участка

	ДА
	-
	делительная автоматика

	ДГУ
	-
	дизель-генераторная установка

	ДЗЛ
	-
	дифференциальная защита линии

	ДЗШ
	-
	дифференциальная токовая защита шин

	ДПТ
	-
	документация по планировке территории

	ДУ
	-
	дистанционное (теле-) управление

	ДЦ
	-
	диспетчерский центр АО «СО ЕЭС»

	ЕГРН
	-
	Единый государственный реестр недвижимости

	ЕНЭС
	-
	единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

	ЕТССЭ
	-
	единая технологическая сеть связи электроэнергетики

	ЗИО
	-
	земельно-имущественные отношения

	ЗИП
	-
	запасные части, инструмент, принадлежности

	ЗП
	-
	задание на проектирование

	ЗПА
	-
	зарядно-подзарядный агрегат

	ЗРУ
	-
	закрытое распределительное устройство

	ИА
	-
	исполнительный аппарат

	ИВК
	-
	информационно-вычислительный комплекс

	ИВКЭ
	-
	информационно-вычислительный комплекс электроустановки

	ИИК
	-
	измерительно-информационный комплекс

	ИК
	-
	измерительный канал

	ИП
	-
	инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»

	ИРД
	-
	исходно-разрешительная документация

	ИТС
	-
	информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, СМиУКЭ, АИИС КУЭ (ИСУЭ))

	КА
	-
	коммутационные аппараты (выключатель, разъединитель, в том числе заземляющий разъединитель)

	КАСУБ
	-
	комплексная автоматизированная система управления безопасностью

	КВ 
	-
	коротковолновой

	КВЛ
	-
	кабельно-воздушная линия

	КЗ
	-
	короткое замыкание

	КИИ
	-
	критическая информационная инфраструктура

	КИП
	-
	контрольно-измерительный прибор

	ККЭ
	-
	контроль качества электроэнергии

	КЛ
	-
	кабельная линия

	КМ
	-
	конструкции металлические

	КПИ
	-
	Корпоративный план импортозамещения, утвержденный приказом 
ПАО «Россети» от 30.08.2017 № 116

	КПИД
	-
	комплексные программы инвестиционной деятельности

	КПП
	-
	контрольно-пропускной пункт

	КРУ
	-
	комплектное распределительное устройство

	КРУН
	-
	комплектное распределительное устройство наружного исполнения

	КРУЭ
	-
	комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

	КСВД
	-
	концентратор синхронизированных векторных данных

	КТП
	-
	комплектная трансформаторная подстанция

	КЭ
	-
	качество электроэнергии

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	ЛКС
	-
	линейно-кабельные сооружения

	ЛЭП
	-
	линия электропередачи

	МДП
	-
	максимально допустимый переток

	МИ
	-
	методика (метод) измерений

	МО
	-
	метрологическое обеспечение

	МПК
	-
	микропроцессорный комплекс

	МХ
	-
	метрологическая характеристика

	МЭС
	-
	филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, магистральные электрические сети

	МЭК
	-
	Международная электротехническая комиссия

	НП «Совет рынка»
	-
	Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

	НТД
	-
	нормативно-технический документ

	ОАПВ
	-
	однофазное автоматическое повторное включение

	ОВ
	-
	оптическое волокно

	ОВБ
	-
	оперативно-выездная бригада

	ОВОС
	-
	оценка воздействия на окружающую среду

	ОГ
	-
	отключение генераторов

	ОДУ
	-
	филиал АО «СО ЕЭС» объединенное диспетчерское управление

	ОКГТ
	-
	грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем

	ОКС
	-
	объект капитального строительства

	ОКСН
	-
	оптический кабель самонесущий неметаллический

	ОКФП
	-
	оптический кабель, встроенный в фазный провод

	ОМП
	-
	определение места повреждения

	ОН
	-
	отключение нагрузки

	ОП
	-
	оперативный персонал

	ОПН
	-
	ограничитель перенапряжения

	ОПТ
	-
	оперативный постоянный ток

	ОПУ
	-
	общеподстанционный пункт управления

	ОРД
	-
	организационно-распорядительный документ

	ОРУ
	-
	открытое распределительное устройство

	ОРЭМ
	-
	оптовый рынок электроэнергии и мощности

	ОСР
	-
	карта общего сейсмического районирования территории Российской Федерации 

	ОТР
	-
	основные технические решения

	ОУС
	
	окружной узел связи

	ОЭС
	-
	объединенная энергетическая система

	ПА
	-
	противоаварийная автоматика

	ПД
	-
	проектная документация

	ПИР
	-
	проектно-изыскательские работы

	ПК
	-
	программный комплекс

	ПМЭС
	-
	предприятие магистральных электрических сетей

	ПНР
	-
	пуско-наладочные работы

	ПО
	-
	программное обеспечение

	ПОС
	-
	проект организации строительства 

	ПС
	-
	подстанция

	ПСНП
	-
	подстанция нового поколения (в соответствии с распоряжением «Об утверждении Типового положения об оперативном обслуживании подстанций 35-220 кВ нового поколения без постоянного дежурства персонала» от 19.03.2014 № 149р)

	ПП
	-
	переключательный пункт

	ПТК ССПИ
	-
	программно-технический комплекс ССПИ

	ПТК ЭК РЗА
	-
	программно-технический комплекс, разработанный в рамках научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы ПАО «ФСК ЕЭС» «Разработка электронного каталога типовых проектных решений для проектирования и конфигурирования оборудования системы защиты, управления ПС, включая решения по Цифровым ПС, с применением наилучших доступных технологий»

	ПТЭ
	-
	правила технической эксплуатации

	ПУЭ
	-
	правила устройства электроустановок

	РА
	-
	режимная автоматика

	РАС
	-
	регистратор аварийных событий

	РАСП
	-
	регистрация аварийных событий и процессов

	РД
	-
	рабочая документация

	РДУ
	-
	филиал АО «СО ЕЭС» региональное диспетчерское управление

	РЗ
	-
	релейная защита

	РЗА
	-
	релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА)

	РРЛ
	-
	радио-релейная линия

	РСК
	-
	распределительная сетевая компания

	РУ
	-
	распределительное устройство

	РУС
	
	региональный узел связи

	РЩ
	-
	релейный щит

	СА
	-
	сетевая автоматика

	СБП
	-
	система бесперебойного питания

	СДТУ
	-
	средства диспетчерского и технологического управления

	СЕВ
	-
	система единого времени

	СИ
	-
	средства измерений, включая измерительные системы и измерительные каналы измерительных систем

	СКРМ
	-
	средства компенсации реактивной мощности

	СМПР
	-
	система мониторинга переходных режимов

	СМР
	-
	строительно-монтажные работы

	СКС
	-
	структурированная кабельная система

	СМ
	-
	система автоматической диагностики (мониторинга)

	СМиУКЭ
	-
	система мониторинга и управления качеством электроэнергии

	СН
	-
	собственные нужды

	СНЭ
	-
	система накопления энергии

	СО (СТО)
	-
	стандарт организации

	СОТ
	-
	система охранная телевизионная

	СОТИАССО
	-
	система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора

	СОПТ
	-
	система оперативного постоянного тока

	СП
	-
	система передачи

	СРКТОВ
	-
	система распределенного контроля температуры оптического волокна

	СС
	-
	система связи

	ССО
	-
	студенческие строительные отряды, формируемые ежегодно для работы в летний период на основании ОРД ПАО «ФСК ЕЭС», а также Регламента организации работы студенческих отрядов на объектах электросетевого комплекса, утвержденного распоряжением ОАО «Россети» от 04.06.2015 
№ 273р

	ССПИ
	-
	система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и технологического управления

	ССПТИ
	-
	система сбора и передачи неоперативной технологической информации

	СТП
	-
	схема территориального планирования

	СЭП
	-
	схема электрическая принципиальная ПС

	Т
	-
	трансформатор

	ТА
	-
	технологическая автоматика

	ТЕР
	-
	территориальные единичные расценки

	ТЕРм
	-
	территориальные единичные расценки на монтаж оборудования

	ТЕРп
	-
	территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы

	ТИ
	-
	телеизмерения

	Типовые шкафы
	-
	альбомы типовой проектной документации на шкафы, указанные в приложениях 3, 4 и 5 к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2014 № 373 «Об утверждении материалов типовых проектных решений»

	ТМ
	-
	телемеханика

	ТН
	-
	трансформатор напряжения

	ТОиР
	-
	техническое обслуживание и ремонт 

	ТС
	-
	телесигнализация

	ТСН
	-
	трансформатор собственных нужд

	ТСС
	-
	система Тактовой Сетевой Синхронизации

	ТТ
	-
	трансформатор тока

	ТХН
	-
	трансформатор хозяйственных нужд

	УКВ
	-
	ультракоротковолновой

	УНЦ
	-
	укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации

	УПАСК
	-
	устройство передачи аварийных сигналов и команд

	УСВИ
	-
	устройство синхронизированных векторных измерений 

	УСП
	-
	укрупненные стоимостные показатели, утверждены приказом 
ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 № 477 «О внесении изменений в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385»

	УСПД
	-
	устройство сбора и передачи данных

	ФЕР
	-
	федеральные единичные расценки

	ФСТЭК России
	-
	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России

	ФЭМ
	-
	фотоэлектрический модуль

	ЦРРЛ
	-
	цифровая радиорелейная линия связи

	ЦУС
	-
	центр управления сетями

	ШРОТ
	-
	шкаф распределения оперативного тока

	ЩПТ
	-
	щит постоянного тока

	ЩСН
	-
	щит собственных нужд

	ЭМС
	-
	электромагнитная совместимость

	ЭТО
	-
	электротехническое оборудование

	DECT
	-
	Стандарт микросотовой связи (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)

	DVD
	-
	формат цифрового оптического диска хранения данных, цифровой многоцелевой диск

	HTV
	-
	твердая силиконовая резина

	IRR
	-
	внутренняя норма доходности

	LSR
	-
	жидкая силиконовая резина

	NPV
	-
	чистый дисконтированный доход





Приложение 3
к Заданию


Идентификационные признаки 
строящихся и реконструируемых зданий и сооружений

	№
	Показатель
	Значение

	1
	ММПС 110/10(6) кВ Фиолент

	1.1
	Назначение
	Здания и сооружения электроэнергетики с напряжением 220 кВ и менее

	1.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональные особенности которых влияют на их безопасность
	Не принадлежит

	1.3
	Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения
	Опасных процессов, явлений и воздействий нет

	1.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Не относится

	1.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Определить при проектировании в соответствии с 123-ФЗ от 22.07.2008 4 

	1.6
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Да

	1.7
	Уровень ответственности
	- нормальный
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