| . | «Утверждаю» Заместитель генерального директора - главный инженер ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» Матвеев В.М. __________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-61 для

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2026 г.

1.      Общие положения.

1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2    Предмет закупки: комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61.

1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет 5 788 534,00 рубля.

2.      Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

2.2    Поставка Продукции осуществляется по Заявке Заказчика транспортом Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.

2.3   Срок поставки Продукции: в течение 67 рабочих дней с момента подписания заявки Заказчика.

3. Перечень поставляемой Продукции.

3.1. Перечень:

| № п\п | Наименование | Характеристики | Примечание | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 (или эквивалент) | 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Комплекс программно-технический измерительный предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, интервалов времени, а также воспроизведения силы и напряжения переменного и постоянного тока, частоты и времени. Комплекс применяется в качестве калибраторов силы и напряжения переменного тока, для проверки характеристик параметров настройки электромеханических, полупроводниковых, микропроцессорных реле и панелей релейной защиты и автоматики (РЗА) при эксплуатации энергетических объектов в различных областях промышленности. Комплекс включает в себя устройство (далее – устройство) и программное обеспечение (далее – ПО). Управление устройством осуществляется посредством внешнего ПО, установленного на персональный компьютер. 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные технические данные и характеристики комплекса приведены в таблице 1. 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки входит: - устройство; - USB-накопитель с ПО и дополнительной информацией, в том числе: - руководство по эксплуатации; - методика поверки; - дополнительная документация, предоставленная производителем; - комплект запасных частей и принадлежностей согласно упаковочному листу; - паспорт. - управляющее устройство на базе Notebook с характеристиками не хуже 8Гб ОЗУ, Intel Core I5 - блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10 - блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН Таблица 1 Наименование характеристики; Значение1). ИСТОЧНИКИ ТОКА. Количество источников, шт.; 2 группы по 3 источника, соединенных в звезду, с общей нейтралью. Диапазоны воспроизведений силы переменного тока (действующее значение), А. - в режиме шести независимых источников или две независимые трехфазные системы; от 0 до 36. - в трехфазном режиме увеличенного тока (по два источника параллельно); от 0 до 72. - в одноканальном режиме (три источника параллельно); от 0 до 108. - в одноканальном режиме увеличенного тока (шесть источников параллельно); от 0 до 216. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведений силы переменного тока в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, А; ±(0,004x + 0,00004Xк). Диапазон воспроизведений силы постоянного тока (три источника параллельно), А; от 0 до 30. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведений силы постоянного тока, А; ±(0,005x + 0,0001Xк). Минимальный шаг изменения силы тока, мА; 1,0. Максимальное выходное напряжение (амплитудное значение), В, не менее; 34. Диапазон воспроизведений силы переменного тока в режиме «L-L», А; от 0 до 36. Максимальное выходное напряжение в режиме «L-L» (амплитудное значение), В, не менее; 68. Максимальная мощность источников силы переменного тока, В∙А, не более - однофазный режим 36 А (1 x L-N); 1 × 700. - шестифазный режим 36 А (6 x L-N); 6 × 350. - трехфазный режим 36 А (3 x L-N); 3 × 600. - трехфазный режим 72 А (3 x LL-NN); 3 × 750. - одноканальный режим 108 А (LLL-NNN); 1 × 1500. - одноканальный режим 216 А (LLLLLL-NNNNNN); 1 × 600. Максимальная мощность источников силы постоянного тока, Вт, не более. - одноканальный режим 30 А (LLL-NNN); 1 × 1000. Защита выходной цепи каждого источника от:. - обрыва в цепи нагрузки; +. - перегрузки; +. - внешнего напряжения; +. - искажения формы сигнала; +. Уровень срабатывания защиты от перегрузки (действующее значение), В; 24. Уровень срабатывания защиты от перегрузки в режиме «L-L» (действующее значение), В; 48. Время срабатывания тепловой защиты источников тока:. - при максимальной выходной мощности источника из холодного состояния 20 °С, мин, не менее; 2. - при выходной мощности источника в размере 10 % от максимальной выходной мощности; длительно. Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности воспроизведений силы переменного и постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности; 0,5. Продолжение таблицы 1 Наименование характеристики; Значение1). ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ. Количество источников, шт.; 4 независимых (включая один с изолированной нейтралью). Диапазоны воспроизведений напряжения переменного тока (действующее значение), В. - в трехфазном режиме или в режиме «4 независимых источника», включая один с изолированной нейтралью; от 0 до 135. - в одноканальном режиме (два источника последовательно); от 0 до 270. - в одноканальном режиме высокого напряжения (три источника последовательно); от 0 до 405. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведений напряжения переменного тока в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, В; ±(0,004x + 0,00004Xк). Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока (два источника последовательно), В; от 0 до 380. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока, В; ±(0,004x + 0,00004Xк). Минимальный шаг изменения напряжения, мВ; 10. Максимальная мощность источников напряжения переменного тока, В∙А, не более. - четырехканальный режим 135 В (L-N); 80. - одноканальный режим 270 В (L-L); 160. - одноканальный режим 405 В (L-N-L-L); 240. Максимальная мощность источников напряжения постоянного тока, Вт, не более. - одноканальный режим 380 В (L- L); 80. Защита выходной цепи каждого источника от:. - от короткого замыкания в цепи нагрузки; +. - перегрузки; +. - внешнего напряжения; +. - искажения формы сигнала; +. Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания, А:. - при действующем значении выходного напряжения менее 60 В; 1,0. - при действующем значении выходного напряжения от 60 до 135 В; 0,6. Время срабатывания тепловой защиты источников:. - при максимальной выходной мощности из холодного состояния 20 °С, мин, не менее; 10. - при выходной мощности источника в размере 20 % от максимальной выходной мощности; длительно. Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности воспроизведений напряжения переменного и постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности; 0,5. Продолжение таблицы 1 Наименование характеристики; Значение1). ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ. Диапазон частот воспроизводимых сигналов силы переменного тока, Гц; от 1 до 1000. Диапазон частот воспроизводимых сигналов напряжения переменного тока, Гц; от 1 до 2100. Минимальный шаг изменения частоты, Гц; 0,001. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений частоты в диапазоне частот св. 45 до 65 Гц включ., Гц; ± 0,0002. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений частоты в диапазонах частот от 1 до 45 Гц включ. и св. 65 до Fк 2), Гц; ± 0,01. Диапазон воспроизведений угла фазового сдвига между напряжениями, токами, напряжением и током на промышленной частоте 50 Гц, градус; от 0 до 360. Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, градус; 0,001. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений угла фазового сдвига между напряжениями, токами, напряжением и током (в диапазоне частот от 45 до 65 Гц при уровне сигнала в диапазоне от 10 до 100 % от верхней границы диапазона воспроизведений), градус; ± 0,3. ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (оперативного питания). Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока, В; от 130 до 264. Максимальный выходной ток, А, не менее; 1,25. Максимальная выходная мощность, Вт, не более; 300. Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока, %; ± 1. Задержка включения источника, с, не более; 2. Защита выходной цепи от:. - короткого замыкания; +. - перегрузки; +. - внешнего напряжения; +. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности; 0,5. МИЛЛИСЕКУНДОМЕР. Диапазон измерений интервалов времени, с; от 0,001 до 99999. Разрешающая способность, мс; 0,1. Минимальное значение измерений интервала времени, мс; 1,0. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени, мс; ± (0,001x+0,3). Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени с применением дискретных входов РЕТ-64/32, мс. - в диапазоне от 1 до 100 мс; ±1,0. - в диапазоне св. 100 мс; ± (0,001x+1). Возможность измерения временных параметров:. - время срабатывания; +. - время возврата; +. - длительность замкнутого (разомкнутого) состояния; +. - разновременность срабатывания и отпускания контактов; +. - длительность дребезга контактов; +. Продолжение таблицы 1 Наименование характеристики; Значение1). АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ. Количество, шт.; 2. Диапазоны измерений напряжения переменного тока при частоте (50±2) Гц, В; от 0,5 до 5 включ. св. 5 до 500. Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, В; от 0,5 до 5 включ. св. 5 до 500. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения переменного и постоянного тока, В; ±(0,005x + 0,0001Xк). Перегрузочная способность входов, % от верхнего предела измерений; 130. Входное сопротивление встроенного вольтметра, кОм, не менее; 1000. Дополнительные функциональные возможности:. - осциллографирование; +. Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений напряжения переменного и постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности; 0,5. ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ. Количество, шт.; 16. Тип; «сухой контакт», транзисторный ключ. Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В, не более; 300. Время неопределенности считывания состояния входа, мс; 0,1. Разрешающая способность определения изменения состояния входа, мс, не более; 0,2. Диапазон регулировки антидребезговой задержки, мс; 1,0 – 10. Первоначальный бросок тока, мА, не менее; 30. ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ. Количество, шт.; 4; 4. Тип; Твердотельное реле PVU414S; Реле Schrack-41083. Коммутационная способность при активной нагрузке:. - сила постоянного тока, А; 0,12; 5. - напряжение постоянного тока, В; 400; 250. - сила переменного тока, А; 0,085; 16. - напряжение переменного тока, В; 285; 250. Собственное время срабатывания дискретного выхода на замыкание, мс, не более; 1; 20. Собственное время срабатывания дискретного выхода на размыкание, мс, не более; 1; 20. Продолжение таблицы 1 Наименование характеристики; Значение1). ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Количество входных GOOSE-сообщений; 16. Количество выходных GOOSE-сообщений; 16. Воспроизведение токов и напряжений по записанным осциллограммам:. - формат записи; СОМТRADE. - максимальная длительность воспроизводимой осциллограммы, с, не менее; 10. - точность воспроизведения дискретных сигналов, мс, не более; 1,0. - частота дискретизации воспроизводимых аналоговых сигналов; не менее 32 точек на период. Соединение синхронизируемых устройств:. - в одном помещении, с применением кабеля синхронизации; до 9 устройств. - на смежных помещениях, с применением блока РЕТ-GPS; нет ограничений. Точность синхронизации взаимодействия двух устройств, мс, не более; 1,0. Порт связи с управляющим устройством (ПК); Ethernet. Режимы управления источниками; ручной, автоматический, программируемый. Коэффициент нелинейных искажений формы синусоидального сигнала на промышленной частоте 50 Гц, полоса измерения 10 кГц, %, не более. - для тока; 0,1. - для напряжения; 0,1. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015; IP20. Испытательное напряжение3) электрической прочности изоляции устройства, В; до установки защитных элементов; после установки защитных элементов. - цепь питания относительно корпуса; 2800; 1000. - выходы источников напряжения и источников тока (Ua, Ub, Uc, Un, Ia, Ib, Ic, Ia1, Ib1, Ic1, In), гальванически развязанного источника напряжения (3U0, N3U0) относительно корпуса; 2100; 1000. - выходы источников напряжения и источников тока (Ua, Ub, Uc, Un, Ia, Ib, Ic, Ia1, Ib1, Ic1, In), гальванически развязанного источника напряжения (3U0, N3U0) относительно сети; 2100; 1400. - выходы источника оперативного питания (=U) относительно корпуса; 2800; 1000. - выходы источника оперативного питания (=U) относительно сети; 2800; 1400. - выходы источников напряжения и источников тока (Ua, Ub, Uc, Un, Ia, Ib, Ic, Ia1, Ib1, Ic1, In), гальванически развязанного источника напряжения (3U0, N3U0), источника оперативного питания (=U) между собой; 2100; 1400. - аналоговые измерительные входы, дискретные входы, дискретные выходы относительно корпуса/сети; 2800; 2800. - аналоговые измерительные входы между собой; 700; 700. - дискретные входы между собой; 700; 700. - дискретные выходы между собой; 700; 700. Масса устройства, кг, не более; 20,5. Габаритные размеры устройства (ширина×высота×глубина), мм, не более; 510 × 200 × 475. Габаритные размеры устройства (ручка в положении переноса), мм, не более; 510 × 160 × 585. Продолжение таблицы 1 Наименование характеристики; Значение1). УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С; от 1 до 40. Температура нормальных условий, °С; 20 ± 5. Диапазон температур окружающей среды при хранении, °С; от 5 до +50. Диапазон температур окружающей среды при транспортировании, °С; от -50 до +50. Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более; 80. Высота над уровнем моря, м, не более; 2000. Группа условий эксплуатации по ГОСТ 30631-99; М23. Параметры электрического питания устройства:. - напряжение сети, В; от 198 до 264. - номинальное напряжение сети, В; 220. - частота питающей сети, Гц; от 45 до 65. - потребляемая мощность, В·А, не более; 3600. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ. Средний срок службы устройств, лет, не менее; 30. Средняя наработка на отказ, ч, не менее; 25000. Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более; 3. ________________________ - В формулах абсолютной погрешности приняты обозначения: X – измеренное (воспроизведенное) значение, Xк – конечное значение диапазона измерений (воспроизведений); - Fк – конечное значение диапазона: 2100 Гц – для сигналов напряжения переменного тока, 1000 Гц – для сигналов силы переменного тока. При частоте выходного сигнала более 250 Гц максимальное значение выходного сигнала уменьшается; - Напряжение постоянного тока.. |  | 1 | шт |  |

3.2.   Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню.

3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Продукции до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, поверка, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

3.4. По оборудованию, имеющему ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента. В случае предложения эквивалентного оборудования, необходимо, чтобы аналоги имели технические и функциональные характеристики, соответствующие заявленным требованиям. Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование, модель каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.

4.  Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным в Спецификации характеристикам, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.).

Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленный не ранее 1 квартала 2026 года, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

4.1.  Документация на поставляемую Продукцию:

- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;

- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.

Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.

4.2.  Маркировка и упаковка

Поставляемый товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.

На Продукции должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ.

Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении.

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

4.3.  Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.

4.4. Гарантийный  срок на поставляемый Товар определяется гарантийным сроком изготовителя Товара; но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, и не менее 18 месяцев с даты поставки на склад Заказчика.

4.5. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ, качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

Комплекс должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 22261-94 и ГОСТ IEC 61010-1-2014.

По способу защиты человека от поражения электрическим током комплекс должен соответствовать классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

По пожарной безопасности комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91

Комплекс должен соответствовать требованиям технических условий БРГА.441323.041 ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня передачи изделия Заказчику, но не более 6 лет с даты изготовления. По истечении гарантийного срока рекомендуется отправлять изделие на техническое обслуживание (ТО) предприятию-изготовителю. Рекомендуемая периодичность ТО не реже 1 раза в 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год устанавливается на принадлежности из комплекта поставки (кабели, разъёмы, переходники, зажимы типа «крокодил», кон-цеватели, колёса, телескопические выдвижные ручки и т.п.).

4.6. Продукция, находящаяся в Госреестре утвержденных типов средств измерений, должна поставляться с поверкой, составляющей не менее 11 месяцев с даты поверки.

5. Требования к  гарантии качества

Объем предоставления гарантий качества – 100% на все поставляемое оборудование. Гарантийный срок не менее срока гарантии, установленного производителем, на весь объем подлежащего поставке Товара, с даты поставки (передачи) его Заказчику, но не менее 12 месяцев. Поставщик должен иметь возможность обеспечить гарантийный, послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание.

Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику оборудования, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. При выходе из строя оборудования в течение гарантийного срока Поставщик обязан заменить оборудование полностью или произвести ремонт с заменой конструктивно законченных узлов (блоков) в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

Поставщик гарантирует, что будет осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание поставляемого оборудования (товара) согласно перечню:

- замена вышедших из строя комплектующих оборудования (товара) в случае обнаружения производственного брака;

- ремонт оборудования (товара) и его комплектующих;

- консультации специалистов Заказчика по телефону.

Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи или связи через сеть Интернет.

6. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемую Продукцию.

Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа).

Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

7. Требования к участнику процедуры.

Участник закупки должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрированным в установленном порядке).

Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест.

8.  Правила приемки Продукции.

Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6

При приемке Продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию в течение 50 рабочих дней.

Начальник РЗА   ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»                                                                                                     Ивашкив В.С.

Инженер сектора инвестиционного планирования

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»                                                                                                                                   Михнева О.В.