## СМР КЛ 0,4 кВ Северская ЭТП - Л
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, м.р-н Северский, с.п. Северское, ст-ца Северская, ул. Западная, з/у 27А/7, кадастровый номер: 23:26:0101009:623 | [13 empty] | СМР КЛ 0,4 кВ Северская ЭТП
в рамках договора об осуществлении технологического присоединения № 3-2155-ТП от 22.07.2026
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.07.2026 | [12 empty] | 01.07.2026
Сметная стоимость |  |  | 1173.28 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 311.08 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 111.9 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 530.71 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 36.75 | тыс.руб.
| оборудования |  | 93.07 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 191.74 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 26.84 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 54.02 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Внешние сети электроснабжения | [15 empty] | Раздел 1. Внешние сети электроснабжения
Кабельная линия 0,4 кВ (открытым способом L=6,0+152,0+10,0+2,0+10,0+5,0=185 м) от ТП до ВПУ потребителя | [16 empty] | Кабельная линия 0,4 кВ (открытым способом L=6,0+152,0+10,0+2,0+10,0+5,0=185 м) от ТП до ВПУ потребителя
1 | ГЭСН01-01-012-44 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05688; 6: 1; 7: 0.05688 |  |  |  |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2
2 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 1.58; 6: 1; 7: 1.58 |  |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
3 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 | 11.38 | 1 | 11.38 |  |  | 1241.25 |  | 14125.43 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
4 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.095; 6: 1; 7: 0.095 |  |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2
5 | ГЭСНм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 1.52; 6: 1; 7: 1.52 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
6 | ГЭСНм08-02-237-03 | Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 160 мм |  |  | 4: км; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 |  |  |  |  | Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 160 мм
7 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 764.64 | 1.03 | 787.58 |  | 4725.48 |  |  |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
8 | ГЭСНм08-02-148-03, прим. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
9 | ФСБЦ-01.4.03.03-0034 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °C |  |  | кг | 20.6 | 1 | 20.6 | 695.15 | 1.21 | 841.13 |  | 17327.28 |  |  |  |  | Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °C
10 | Прайс | Кабель АвББШВнг 4х120 (6% запас) |  |  | м | 167.12 | 1 | 167.12 |  |  | 1159.43 | 1.0404 | 201592 |  |  |  |  | Кабель АвББШВнг 4х120 (6% запас)
11 | ГЭСНм08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый
12 | Прайс | Уплотнитель кабельных проходов УКП 180/50 "Прогресс" |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1200 | 1.0404 | 2496.96 |  |  |  |  | Уплотнитель кабельных проходов УКП 180/50 "Прогресс"
13 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Защитный слой из песка h=150 мм) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0095; 6: 1; 7: 0.0095 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Защитный слой из песка h=150 мм)
14 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 | 10.43 | 1 | 10.43 |  |  | 1241.25 |  | 12946.24 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
15 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.095; 6: 1; 7: 0.095 |  |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2
16 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м; 5: 1.52; 6: 1; 7: 1.52 |  |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
17 | Прайс | Кирпич полнотелый 250х120х65 |  |  | шт | 1267 | 1 | 1267 |  |  | 32 | 1.0404 | 42181.98 |  |  |  |  | Кирпич полнотелый 250х120х65
18 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Обратная засыпка грунтом) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03788; 6: 1; 7: 0.03788 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Обратная засыпка грунтом)
19 | ГЭСН01-01-088-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 |  |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.)
|  | Всего по разделу 1 Внешние сети электроснабжения |  |  | 12: 459337.32 | [5 empty] | Всего по разделу 1 Внешние сети электроснабжения
Раздел 2. Переход через проезжую часть дороги методом ГНБ | [15 empty] | Раздел 2. Переход через проезжую часть дороги методом ГНБ
20 | ГЭСН01-01-012-44 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 |  |  |  |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2
21 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | [15 empty] | Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | bar: 4 to 7
22 | ГЭСН04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 5: 10; 6: 1; 7: 10 |  |  |  |  | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м
23 | ФСБЦ-01.4.03.01-0022 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т |  |  | т | 0.406 | 1 | 0.406 |  |  | 35408.04 |  | 14375.66 |  |  |  |  | Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т
24 | ФСБЦ-01.4.03.03-0034 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °C |  |  | кг | 20.6 | 1 | 20.6 | 695.15 | 1.21 | 841.13 |  | 17327.28 |  |  |  |  | Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °C
25 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 764.64 | 1.03 | 787.58 |  | 7875.8 |  |  |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
26 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
27 | Прайс | Кабель АвББШВнг 4х120 (6% запас) |  |  | м | 10.6 | 1 | 10.6 |  |  | 1159.43 | 1.0404 | 12786.47 |  |  |  |  | Кабель АвББШВнг 4х120 (6% запас)
28 | ГЭСНм08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый
29 | Прайс-лист | Уплотнитель кабельных проходов УКПм-200/55 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2588.52 | 1.0404 | 5386.19 |  |  |  |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПм-200/55
30 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | [15 empty] | Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | bar: 4 to 7
Прокладка кабеля в котлованах | [16 empty] | Прокладка кабеля в котлованах
31 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (в котловане) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее (в котловане)
32 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 | 0.36 | 1 | 0.36 |  |  | 1241.25 |  | 446.85 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
33 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 |  |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2
34 | ГЭСНм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
35 | Прайс | Кабель АвББШВнг 4х120 (6% запас) |  |  | м | 2.12 | 1 | 2.12 |  |  | 1159.43 | 1.0404 | 2557.29 |  |  |  |  | Кабель АвББШВнг 4х120 (6% запас)
36 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Обратная засыпка песком общая h=0,75 м) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0015; 6: 1; 7: 0.0015 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Обратная засыпка песком общая h=0,75 м)
37 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 | 1.65 | 1 | 1.65 |  |  | 1241.25 |  | 2048.06 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
38 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 |  |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2
39 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (в котловане) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (в котловане)
40 | Прайс | Кирпич полнотелый 250х120х65 |  |  | шт | 17 | 1 | 17 |  |  | 32 | 1.0404 | 565.98 |  |  |  |  | Кирпич полнотелый 250х120х65
41 | ГЭСН01-01-088-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 |  |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.)
|  | Всего по разделу 2 Переход через проезжую часть дороги методом ГНБ |  |  | 12: 170934.96 | [5 empty] | Всего по разделу 2 Переход через проезжую часть дороги методом ГНБ
Раздел 3. Прокладка кабеля внутри здания ТП | [15 empty] | Раздел 3. Прокладка кабеля внутри здания ТП
42 | ГЭСНм08-02-374-01 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 (Прим. ввод в ТП хризотил. трубы) | [15 empty] | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 (Прим. ввод в ТП хризотил. трубы) | bar: 4 to 7
43 | ФСБЦ-24.2.05.01-0002 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  |  | м | 0.5 | 1 | 0.5 | 144.96 | 1.25 | 181.2 |  | 90.6 |  |  |  |  | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм
44 | ГЭСНм08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый
45 | Прайс | Уплотнитель кабельных проходов УКПм-200/55 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2588.52 | 1.0404 | 5386.19 |  |  |  |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПм-200/55
46 | ГЭСНм08-02-145-03 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг
47 | Прайс | Кабель АПвПу2г 1х300/70 - 10кВ (запас 6%) |  |  | м | 10.6 | 1 | 10.6 |  |  | 1573.77 | 1.0404 | 17355.91 |  |  |  |  | Кабель АПвПу2г 1х300/70 - 10кВ (запас 6%)
48 | ГЭСН26-02-028-01 | Огнезащитное покрытие кабелей и проводов: терморасширяющимися составами |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.013; 6: 1; 7: 0.013 |  |  |  |  | Огнезащитное покрытие кабелей и проводов: терморасширяющимися составами
49 | ФСБЦ-14.2.02.10-1002 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Покрытие огнезащитное терморасширяющееся на водной основе для защиты кабелей и пучков кабелей на кабельных лотках, химическая основа винилацетат, цвет белый, плотность 1,3 г/см3, температура эксплуатации от -30 до +80 °C, расход 1700 г/м2 |  |  | кг | 2.47 | 1 | 2.47 |  |  | 1896.01 |  | 4683.14 |  |  |  |  | Покрытие огнезащитное терморасширяющееся на водной основе для защиты кабелей и пучков кабелей на кабельных лотках, химическая основа винилацетат, цвет белый, плотность 1,3 г/см3, температура эксплуатации от -30 до +80 °C, расход 1700 г/м2
|  | Всего по разделу 3 Прокладка кабеля внутри здания ТП |  |  | 12: 53399.16 | [5 empty] | Всего по разделу 3 Прокладка кабеля внутри здания ТП
Раздел 4. Установка трубостойки, монтаж щита ВРУ | [15 empty] | Раздел 4. Установка трубостойки, монтаж щита ВРУ
50 | ГЭСН09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 |  |  |  |  | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
51 | ФСБЦ-04.1.02.05-0132 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 |  |  | м3 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 6839.16 |  | 341.96 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
52 | ФСБЦ-07.2.07.12-0060 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С255 |  |  | т | 0.08008 | 1 | 0.08008 | 116809.06 | 1.29 | 150683.69 |  | 12066.75 |  |  |  |  | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С255
53 | ГЭСН09-03-039-06 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг |  |  | 4: т; 5: 0.00393; 6: 1; 7: 0.00393 |  |  |  |  | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг
54 | ФСБЦ-25.2.02.08-0009 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Узел стальной крепления на металлической стойке в обхват |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4426.35 | 1.37 | 6064.1 |  | 6064.1 |  |  |  |  | Узел стальной крепления на металлической стойке в обхват
55 | ГЭСНм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования |  |  | 4: шкаф; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  |  | Шкаф управления и регулирования
56 О | Прайс | Щит ВПУ (комплектно) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 90163.93 | 1.0322 | 93070.82 |  |  |  |  | Щит ВПУ (комплектно)
57 | ГЭСНм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
58 | Прайс | Кабель АвББШВнг 4х120 (6% запас) |  |  | м | 5.3 | 1 | 5.3 |  |  | 1159.43 | 1.0404 | 6393.24 |  |  |  |  | Кабель АвББШВнг 4х120 (6% запас)
59 | ГЭСНм08-02-189-06 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 |  |  |  |  | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2
60 | Прайс | Муфта концевая 4ПКВНтпБ-1-70/120 "Прогресс" |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 5027.87 | 1.0404 | 10461.99 |  |  |  |  | Муфта концевая 4ПКВНтпБ-1-70/120 "Прогресс"
61 | ГЭСНм08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 630 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 |  |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 630 мм2
|  | Всего по разделу 4 Установка трубостойки, монтаж щита ВРУ |  |  | 12: 193929.37 | [5 empty] | Всего по разделу 4 Установка трубостойки, монтаж щита ВРУ
Раздел 5. Антикоррозийная защита металлических конструкций: трубостойка, элементы заземления | [15 empty] | Раздел 5. Антикоррозийная защита металлических конструкций: трубостойка, элементы заземления
62 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 5: 2.91; 6: 1; 7: 2.91 |  |  |  |  | Очистка поверхности щетками
63 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 5: 2.91; 6: 1; 7: 2.91 |  |  |  |  | Обеспыливание поверхности
64 | ГЭСН13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0291; 6: 1; 7: 0.0291 |  |  |  |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
65 | ФСБЦ-14.5.09.03-0001 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Обезжириватель |  |  | кг | 0.93 | 1 | 0.93 | 177.35 | 1.59 | 281.99 |  | 262.25 |  |  |  |  | Обезжириватель
66 | ГЭСН13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0291; 6: 1; 7: 0.0291 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
67 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Грунтовка ГФ-021 |  |  | кг | 0.3 | 1 | 0.3 |  |  | 98.4 |  | 29.52 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021
68 | ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Уайт-спирит |  |  | кг | 0.06 | 1 | 0.06 | 60.6 | 1.59 | 96.35 |  | 5.78 |  |  |  |  | Уайт-спирит
69 | ГЭСН13-03-004-08 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью из эпоксидной, хлорированной поливинилхлоридной, алкидной смолы |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0291; 6: 1; 7: 0.0291 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью из эпоксидной, хлорированной поливинилхлоридной, алкидной смолы
70 | ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Эмаль ПФ-115 |  |  | т | 0.00233 | 1 | 0.00233 | 80322.25 | 1.29 | 103615.7 |  | 241.42 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115
71 | ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Уайт-спирит |  |  | кг | 0.1 | 1 | 0.1 | 60.6 | 1.59 | 96.35 |  | 9.64 |  |  |  |  | Уайт-спирит
|  | Всего по разделу 5 Антикоррозийная защита металлических конструкций: трубостойка, элементы заземления |  |  | 12: 5919.95 | [5 empty] | Всего по разделу 5 Антикоррозийная защита металлических конструкций: трубостойка, элементы заземления
Раздел 6. Монтаж устройства заземления | [15 empty] | Раздел 6. Монтаж устройства заземления
72 | ГЭСН01-02-059-02 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 |  |  |  |  | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2
73 | ГЭСН01-02-059-06 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к норме 01-02-059-02 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 |  |  |  |  | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к норме 01-02-059-02
74 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Прим. ду=18мм) |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 |  |  |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Прим. ду=18мм)
75 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм - 50х50х5мм |  |  | т | 0.0189 | 1 | 0.0189 | 70842.5 | 0.56 | 39671.8 |  | 749.8 |  |  |  |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм - 50х50х5мм
76 | Прайс | Пруток стальной оцинкованный 18 мм |  |  | м | 5 | 1 | 5 |  |  | 501.39 | 1.0404 | 2608.23 |  |  |  |  | Пруток стальной оцинкованный 18 мм
77 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
78 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 |  |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
79 | прайс | Стальная оцинкованная полоса 50х5мм |  |  | м | 2.5 | 1 | 2.5 |  |  | 614.07 | 1.0404 | 1597.2 |  |  |  |  | Стальная оцинкованная полоса 50х5мм
80 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 |  |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
81 | Прайс | Стальная оцинкованная полоса 50х5мм |  |  | м | 2.3 | 1 | 2.3 |  |  | 614.07 | 1.0404 | 1469.42 |  |  |  |  | Стальная оцинкованная полоса 50х5мм
82 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
83 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Всего по разделу 6 Монтаж устройства заземления |  |  | 12: 51339.51 | [5 empty] | Всего по разделу 6 Монтаж устройства заземления
Раздел 7. ПНР | [15 empty] | Раздел 7. ПНР
85 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
86 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
87 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (Прим. к КЛ 0,4 кВ) |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (Прим. к КЛ 0,4 кВ)
88 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | [15 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | bar: 4 to 7
89 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (по кол-ву фаз) |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 |  |  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (по кол-ву фаз)
90 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (Прим. к КЛ до 1 кВ) |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 |  |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (Прим. к КЛ до 1 кВ)
|  | Всего по разделу 7 ПНР |  |  | 12: 26840.93 | [5 empty] | Всего по разделу 7 ПНР
|  | ИТОГО |  |  | 12: 961701.2
|  | НДС 22% |  |  | 12: 211574.26
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 1173275.46 | [6 empty] | ВСЕГО по смете