ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса мероприятий по установке приборов учета  стоков

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения |  |  |
| 1. | Наименование объекта | ООО «Водолей» насосная станция № 78а, насосная станция № 168 |
| 2. | Адрес объекта | Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2 |
| 3. | Заказчик | ООО «Водолей» |
| 4. | Наименование оказываемых услуг | Насосная станция № 78а: - Монтаж временных, основных металлоконструкций и площадок обслуживания на участке установки комплекса приборов коммерческого учета водоотведения; - На выводе КНС № 78а согласно проекту установить счетчики холодной воды М121-К5, Ду 200, производства ООО «ИНТЕЛПРИБОР» на хоз.бытовое водоотведение; - Монтаж расходомера М121-К5 выполнить по паспорту завода-изготовителя специализированной монтажной организацией; - Антикоррозийное покрытие труб и металлических частей выполнить масляно-битумной краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-021, толщиной 0,15-0,2 мм, ГОСТ 25129-82; - Проведение испытания и приемка трубопровода в эксплуатацию ввести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; - После монтажа узла произвести гидравлическое испытание водомерного узла на давление 6кгс/см2. Насосная станция № 168: - Разработка проектной документации; - Монтаж временных, основных металлоконструкций и площадок обслуживания на участке установки комплекса приборов учета водоотведения; - Демонтаж оборудования насосной станции № 168: 1. Труба стальная Ду 350; 2. Труба стальная Ду 200; 3. Задвижка чугунная фланцевая, Ду 350, 30ч6бр; 4. Счетчик воды тахометрический, Ду 200, тип ВСХ-200. - На выводе КНС № 168 согласно проекту установить счетчики холодной воды М121-К5, Ду 200, производства ООО «ИНТЕЛПРИБОР» на ливневое водоотведение; -Приборы должны быть защищены от несанкционированного вмешательства, включены в государственный реестр СИ РФ и разрешены к применению Главгосэнергонадзором РФ; - Монтаж расходомера М121-К5 выполнить по паспорту завода-изготовителя специализированной монтажной организацией; - Антикоррозийное покрытие труб и металлических частей выполнить масляно-битумной краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-021, толщиной 0,15-0,2 мм, ГОСТ 25129-82; - Проведение испытания и приемка трубопровода в эксплуатацию ввести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; - После монтажа узла произвести гидравлическое испытание водомерного узла на давление 6кгс/см2. |
| 5. | Цель оказываемых услуг | Организация коммерческого учета хоз.бытового водоотведения насосной станции № 78а. Организация коммерческого учета ливневого водоотведения насосной станции № 168. |
| 6. | Сроки оказания услуг | 30 календарных дней |
| Расчетные параметры |  |  |
| 1. | Объемы учета хоз.бытовых стоков насосной станции № 78а Левый коллектор Правый коллектор | 750м3/час 750м3/час |
| 2. | Объемы учета ливневых стоков насосной станции № 168 Левый коллектор Правый коллектор | 750м3/час 750м3/час |
| 3. | Диапазон измерения холодной воды | от 0 до + 50 |
| 4. | Давление холодной воды в трубопроводе | 4 кгс/см2 |
| 5. | Располагаемый напор в трубопроводе | 50 м |