
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса мероприятий по установке приборов учета  стоков

	№п/п
	Наименование
	Содержание

	Общие сведения

	1.
	Наименование объекта
	 ООО «Водолей» 
насосная станция № 78а, 
насосная станция № 168

	2.
	Адрес объекта
	Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
пл. Менделеева, д.2

	3.
	Заказчик
	ООО «Водолей»

	
4.
	Наименование оказываемых услуг
	Насосная станция № 78а:

- Монтаж временных, основных металлоконструкций и площадок обслуживания на участке установки комплекса приборов коммерческого учета водоотведения;
- На выводе КНС № 78а согласно проекту установить счетчики холодной воды М121-К5, Ду 200, производства ООО «ИНТЕЛПРИБОР» на хоз.бытовое водоотведение;
- Монтаж расходомера М121-К5 выполнить по паспорту завода-изготовителя специализированной монтажной организацией;
- Антикоррозийное покрытие труб и металлических частей выполнить масляно-битумной краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-021, толщиной 0,15-0,2 мм, ГОСТ 25129-82;
- Проведение испытания и приемка трубопровода в эксплуатацию ввести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- После монтажа узла произвести гидравлическое испытание водомерного узла на давление 6кгс/см2.

Насосная станция № 168:
- Разработка проектной документации; 
- Монтаж временных, основных металлоконструкций и площадок обслуживания на участке установки комплекса приборов учета водоотведения;
- Демонтаж оборудования насосной станции № 168:
1. Труба стальная Ду 350;
2. Труба стальная Ду 200;
3. Задвижка чугунная фланцевая, Ду 350, 30ч6бр;
4. Счетчик воды тахометрический, Ду 200, тип ВСХ-200.
- На выводе КНС № 168 согласно проекту установить счетчики холодной воды М121-К5, Ду 200, производства ООО «ИНТЕЛПРИБОР» на ливневое водоотведение;
-Приборы должны быть защищены от несанкционированного вмешательства, включены в государственный реестр СИ РФ и разрешены к применению Главгосэнергонадзором РФ;
- Монтаж расходомера М121-К5 выполнить по паспорту завода-изготовителя специализированной монтажной организацией;
- Антикоррозийное покрытие труб и металлических частей выполнить масляно-битумной краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-021, толщиной 0,15-0,2 мм, ГОСТ 25129-82;
- Проведение испытания и приемка трубопровода в эксплуатацию ввести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- После монтажа узла произвести гидравлическое испытание водомерного узла на давление 6кгс/см2.


	5.
	Цель оказываемых услуг
	Организация коммерческого учета хоз.бытового водоотведения насосной станции № 78а.
Организация коммерческого учета ливневого водоотведения насосной станции № 168. 

	6.
	Сроки оказания услуг
	30 календарных дней

	Расчетные параметры

	1.
	Объемы учета хоз.бытовых стоков насосной станции № 78а
Левый коллектор
Правый коллектор
	

750м3/час
750м3/час


	2.
	Объемы учета ливневых стоков насосной станции № 168
Левый коллектор
Правый коллектор
	

750м3/час
750м3/час



	3.
	Диапазон измерения холодной воды
	от 0 до + 50

	4.
	Давление холодной воды в трубопроводе
	4 кгс/см2

	5.
	Располагаемый напор в трубопроводе
	50 м

	







