Приложение №2
к документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на 
поставку, монтаж, пусконаладочные работы (взамен вышедшего из строя) погружного канализационного насоса

1. Общие положения.
1.1 Заказчик: ООО «КСК» г. Красноярск
1.2 Предмет Договора: Поставка, монтаж, пусконаладочные работы (взамен вышедшего из строя) погружного канализационного насоса (далее – «товар») для отвода канализационных вод КНС №3 ООО «КСК» г. Красноярск.
1.3 Количество товара:
1.3.1 Насосное оборудование:
Погружной канализационный насос мощностью 55 кВт, с закрытым двуканальным рабочим колесом – 1 шт.;
1.4 [bookmark: _GoBack]Оборудование, установленное у Заказчика: для обеспечения бесперебойной работы КНС и взаимодействия с оборудованием, установленным на КНС, необходима поставка моделей канализационных насосов, заявленных в Требованиях Заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам (при необходимости) поставляемого товара.
2. Место, условия и срок поставки товара. 
2.1 Место поставки товара: Красноярский край, г. Красноярск, Сосновый бор, 40, канализационная насосная станции №3, расположенная в Октябрьском районе города Красноярска
2.2 Условия поставки товара: Поставщик осуществляет поставку товара собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
2.3 Срок поставки товара: Поставка товара до 09.12.2026 г. 
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату доставки товара посредством факсимильной связи или электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки.
3. Требования Заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам (при необходимости) поставляемого товара
	
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значения показателей


	3.1




	Погружной канализационный насос мощностью 55 кВт, с закрытым двухканальным рабочим колесом
	1. Общие требования

	
	
	Назначение
	Перекачивание бытовых и поверхностных сточных вод (а также вод близких по составу).

	
	
	Тип насосного агрегата
	Центробежный одноступенчатый насос с проводом от электродвигателя, погружного исполнения.

	
	
	Климатическое исполнение
	Умеренный климат

	
	
	Условия эксплуатации
	Погружная установка в канализационной насосной станции (КНС)

	
	
	2. Рабочие параметры

	
	
	Подача (запрашиваемая)
	180 м³/ч

	
	
	Напор (запрашиваемый)
	59 м. вод. ст

	
	
	3. Характеристики перекачиваемой среды

	
	
	Тип жидкости
	фекальные, сточные воды, промышленные отходы

	
	
	Температура жидкости
	от +5 до +50°С

	
	
	Плотность жидкости, не более
	1100 кг/м³

	
	
	Водородный показатель (pH)
	6 … 9

	
	
	Максимальный размер перекачиваемых частиц
	50 мм

	
	
	4. Конструктивные особенности насоса

	
	
	Тип рабочего колеса
	Закрытое двуканальное

	
	
	Материал рабочего колеса
	Чугун СЧ20

	
	
	Материал корпуса спирального
	Чугун СЧ20

	
	
	5. Электродвигатель

	
	
	Номинальное напряжение
	~ 380 В, 3 фазы

	
	
	Частота тока
	50 Гц

	
	
	Номинальная сила тока
	107 А

	
	
	Номинальная мощность
	55 кВт

	
	
	Количество полюсов
	4

	
	
	Коэффициент мощности (cos φ)
	0,84

	
	
	Частота вращения
	1 475 об/мин

	
	
	Класс нагревостойкости изоляции
	F

	
	
	Способ охлаждения электродвигателя
	Погружной электродвигатель без принудительного охлаждения

	
	
	Примечание:
	Установленный электродвигатель не предназначен для работы с частотным преобразователем

	
	
	6. Насосный агрегат в сборе

	
	
	Максимальная глубина погружения
	10 м

	
	
	Степень защиты (IP)
	IP 68

	
	
	Взрывозащита
	Отсутствует

	
	
	Длина электрического кабеля (в комплекте)
	10 м

	
	
	Масса агрегата
	770 кг

	
	
	Встроенные датчики
	датчики температуры в обмотках статора и влажности в масляной камере.

	
	
	7. Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата

	
	
	Условный проход (DN)
	125 мм

	
	
	Дополнительные требования
	Совместимость с имеющимся Опускным устройством Иртыш ПФ2 125/400 -55/4-106

	
	
	8. Комплектность поставки

	
	
	Насосный агрегат с электродвигателем
	1 шт.

	
	
	Силовой кабель
	10 м (в комплекте с агрегатом)

	
	
	Эксплуатационная документация, сертификат
	Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке. Сертификат соответствия ТР ТС (или декларация)





4. Требования к товару, упаковке и маркировке: 
- товар должен быть произведен не ранее 2026 г.; 
- упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством для данного вида товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке;
         - поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством РФ на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя, соответствовать нормам безопасности, согласно действующим нормативным правовым актам РФ, в том числе:
ГОСТ 31840-2012. Межгосударственный стандарт. Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности».
Поставляемый товар должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (сертификатами качества, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии) применительно к поставляемому товару. Инструкции по эксплуатации, техническое описание и иные эксплуатационные документы должны быть на русском языке.

5. Требования к монтажу поставляемого оборудования и техническому обслуживанию
          51. Поставщик проводит комплекс монтажных и пусконаладочных работ поставляемого оборудования.
          5.2. Персонал, занятый монтажом и пусконаладочными работами, должен иметь соответствующую квалификацию.
          5.3. После проведения пусконаладочных работ поставщик проводит техническое обслуживание оборудования через 6 и 12 месяцев.

          6. Гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товара требованиям Договора.
6.2. Гарантийный срок производителя: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (или 24 месяца с даты отгрузки, что наступит ранее). Требования к гарантийному обслуживанию: В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении товара и всех его составляющих (комплектующих) частей замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами, некачественным производством или установкой, не являются результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждений со стороны Заказчика или третьих лиц. 
Требования к объему предоставления гарантий качества: Гарантии качества распространяются на весь поставленный товар.
6.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком, подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Договору.
6.4. В ходе исполнения гарантийных обязательств Поставщик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.


