Приложение 1                                                                                                              

Описание предмета закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту лифтового оборудования
и диспетчерской связи в ГАУЗ СО «СООД»

1. Место оказания услуг: Государственное автономное учреждение Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29, ул. Комсомольская, 11.

2. Сроки (периоды) оказания услуг: в течение 12 месяцев с 01.11.2026г.

3. Виды оказываемых услуг: Ежедневное поддержание лифтового оборудования в исправном и работоспособном состоянии, в целях увеличение сроков эксплуатации лифтов, сохранности государственного имущества и защиты жизни и здоровья пациентов и сотрудников; Техническое обслуживание, аварийно-техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования; Подготовка оборудования к техническому освидетельствованию. Техническое обслуживание, ремонт лифтовой диспетчерской системы связи; Осуществление диспетчерского контроля за работой лифтов по IP каналу. Поддержание работоспособности системы диспетчерской связи и восстановление системы в случае поломки. 

4. Цели использования результатов услуг: Выполнение требований нормативных документов и законодательных Актов Российской Федерации:  
- Национальный стандарт РФ (ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018), Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 от 18 октября 2011 г. № 824;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации» от 30 июня 1999 года № 158;
- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 (ред. от 15.11.2025) «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);
- ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию»;
- ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»; 
-  ГОСТ 34441-2024 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;
- «Правила устройства электроустановок» ПУЭ;
- РД 10-98-95 «Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов»;
- Инструкции по эксплуатации завода-изготовителя на лифты;
- и других действующих нормативных документов РФ, в части касающихся.

5. Требования к функциональным и качественным характеристикам оказываемых услуг:  
В соответствии с действующими нормативными документами РФ. 




6. Условия оказания услуг: 
Услуги оказываются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций ЛПУ, соблюдать правила по охране труда, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ. 

7. График оказания услуг:
	Вид оказываемых услуг
	Срок оказания

	Поддержание лифтового оборудования в исправном и работоспособном состоянии, в целях увеличения сроков эксплуатации лифтов, сохранности государственного имущества и защиты жизни и здоровья пациентов и сотрудников.
	Ежедневно

	Техническое обслуживание, аварийно-техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования.
	В соответствии с техническим заданием.

	Подготовка оборудования к техническому освидетельствованию.
	Перед каждым техническим освидетельствованием оборудования

	Поддержание работоспособности системы диспетчерской связи и восстановление системы в случае поломки.
	Ежедневно

	Поддерживать чистоту в машинных помещениях и приямках, по необходимости проводить мероприятия по устранению пыли и загрязнений.
	Ежедневно



8. Требования по оказанию услуг, поставкам необходимых для оказания услуг материалов, в т.ч. оборудования: 
8.1. При оказании услуг необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. При оказании услуг Исполнитель обязан передать Заказчику на приобретённый материал и оборудование, технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, руководства по эксплуатации, гигиенические сертификаты. Краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. 
8.2. Оказание услуг по обеспечению работоспособности и безопасной эксплуатации лифтов.
8.3. Подготовку лифтов к периодическому освидетельствованию и проведение периодического освидетельствования лифтов совместно со специализированной организацией.
8.4. Выполнение действующих на объекте правил и норм пожарной безопасности и техники безопасности.
8.5. Распространение информационных материалов по пользованию лифтами.
8.6. Фиксирование работ и использованных материалов в «Журнале технического обслуживания и ремонтов лифтового оборудования».
8.7. Обеспечение сохранности документации на лифты и внесение в них изменений и дополнений.

9. Специальные требования при техническом обслуживании и ремонте лифтового оборудования:
9.1. Исполнитель назначает ответственных лиц за организацию технического обслуживания и ремонт лифтов, а та же специалистов, выполняющих техническое обслуживание и ремонт лифтов. У ответственного лица за организацию технического обслуживания и ремонт лифтов, должна быть доступ к программе для отслеживания поломок и остановок лифта. 
9.2. Исполнитель проводит диагностику неисправного оборудования, устанавливает причину неисправности, подбирает необходимые запасные части для ремонта оборудования, составляет аварийный акт, в котором указывает причины неисправности, перечень и цену запасных частей. После согласования с заказчиком, Исполнитель осуществляет ремонт неисправного оборудования с установкой необходимых запасных частей. После чего оформляется акт ввода в эксплуатацию оборудования.
9.3. Необходимые запасные части стоимостью до 30 000 рублей (за каждую запчасть), инструменты, расходные материалы и технические жидкости, используемые в процессе выполнения технического обслуживания и ремонта, входят в стоимость договора. 
Запасные части, используемые Исполнителем, должны быть новыми и сертифицированы. Сертификаты предъявляются Исполнителем по требованию Заказчика на этапе исполнения договора.
9.4. На Исполнителе лежит обязанность поиска новой запчасти для установки взамен неисправной, и в зависимости от требований Производителя оборудования, оригинальной (согласно каталогу на изделие от Производителя), либо допустимой аналогичной (дубликата), с указанием Изготовителя или страны происхождения новой запчасти.
9.5. Исполнитель должен обеспечить внеочередные выезды ремонтной бригады Исполнителя для проведения технического обслуживания и ремонта. Устранение недостатков, выявленных в процессе работы лифтового оборудования, производится в течение 24 часов.
9.6. Оказываемые услуги по ремонту и обслуживанию лифтового оборудования не должны наносить вред имуществу Заказчика. При оказании услуг должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, а также нормы техники безопасности. После ремонта и обслуживания лифтового оборудование должно быть безопасным при соблюдении норм и правил, установленных производителем такой техники и определяющих порядок ее эксплуатации. 
9.7. После проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтовое оборудование должно быть исправно, безопасно, готово к использованию по его назначению, указанному в паспорте завода-изготовителя, в тех условиях, в которых оно эксплуатируется. 	
- Срок и объём предоставлений гарантий качества по техническому обслуживанию: на установленные запчасти в соответствие с гарантией завода-изготовителя на выполненные работы 6 (шесть) месяцев после подписания без замечаний акта приемки-сдачи услуг.
9.8. Замена деталей в период действия гарантии осуществляется бесплатно, в соответствии с гарантийными обязательствами.
9.9. Работы выполняются в соответствие с требованиями завода-изготовителя, при работах используются только новые, оригинальные (рекомендованные заводом-изготовителем) запчасти, технические жидкости. 
Исполнитель в течение срока обслуживания обеспечивает надежную работу систем двухсторонней переговорной связи со всеми контролируемыми лифтами, путем проведения периодических технических осмотров и текущих ремонтных работ. Периодические технические осмотры ЛДСС проводятся Исполнителем, 1 раз в месяц в согласованные с Заказчиком сроки.  Ремонтные работы проводятся Исполнителем в зависимости от технического состояния ЛДСС по заявке Заказчика, переданной телефонограммой или другим доступным способом. Исполнитель обязан приехать на место для устранения выявленных неисправностей в течение 3 часов с момента получения заявки от Заказчика. Своими силами обеспечить надежную работу систем двухсторонней переговорной связи со всеми контролируемыми лифтами. Участвовать в составлении актов в случае аварии или умышленной порчи оборудования и линий диспетчерской связи. Устранять неисправности в системах ЛДСС, возникшие по техническим причинам и выполнять пуско-наладочные работы. Хранить документацию на ЛДСС, полученную от заказчика, вносить в нее при необходимости изменения. Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. Проверка органов контроля и управления на целостность. Контроль состояния устройств мониторинга и сигнализации.
9.10. Диспетчерский контроль за работой лифтов обеспечивает:
- Двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением;
- Звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;
- Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- Сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления при их расположении вне машинного помещения;
- Идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);
- Диспетчерским контролем должна быть предусмотрена дополнительная сигнализация о состоянии лифта.

10. Перечень лифтового оборудования ГАУЗ СО «СООД»: указан в Таблице № 1 (Перечень лифтового оборудования ГАУЗ СО «СООД»).

11. Состав оказываемых услуг:
11.1. Состав оказываемых услуг, технические требования и методы оказания услуг при техническом обслуживании, виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются изготовителем и указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации лифта. 
11.2. При отсутствии информации изготовителя о видах, составе и периодичности работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливают согласно ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» в соответствии с требованиями ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию», следующую периодичность выполнения указанных работ:
- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводят не реже одного раза в месяц;
- ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводят не реже одного раза в три месяца;
- полугодовое техническое обслуживание (ТО-6)- проводят не реже одного раза в шесть месяцев;
- годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводят не реже одного раза в 12 месяцев.
Состав работ должен соответствовать ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию».

12.  Аварийно-техническое обслуживание лифтов:
12.1. Аварийно- техническое обслуживание лифтов проводится аварийной службой Исполнителя.
12.2. Исполнитель должен иметь диспетчерский пункт для аварийного или планового получения заявок от Заказчика.
12.3. Аварийно-техническое обслуживание предусматривает оказание услуг по:
12.3.1. Безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов.
12.3.2.  Прибытие бригады Исполнителя для проведения ремонтных работ при возникновении аварийных ситуаций (освобождение пассажира из кабины), в срок не более 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу Исполнителя.
12.3.3. Устранению неисправностей лифта. Срок устранения неисправностей оборудования лифтов, не должен превышать 1 (одних) суток, для больничных лифтов операционного блока ─ 2-х часов после получения информации от Заказчика.
12.3.4. Извлечение из шахт упавших предметов.
12.3.5. Замена, ремонт деталей или узлов лифтового оборудования, вышедших из строя в процессе эксплуатации, за исключением работ требующих капитального ремонта.



13. Общие требования к оказанию услуг:
13.1. Организация услуг должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – поддержание оборудования в работоспособном состоянии.
13.2. Все услуги на объекте Заказчика должны оказываться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения, с минимальным уровнем шума. (Складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается).
13.3. Услуги должны оказываться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы заказчика.
13.4. Подрядные организации, оказывающие услуги, должны обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ по ТО и ТР в сроки, предусмотренные Гражданско-правовым договором. 
13.5. При организации и проведении ремонтных работ должны выполняться требования государственных стандартов, норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. 
13.6. Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества услуг, а также представителей организации, ведущих надзор за проведением работ на Объекте. 
13.7. Исполнитель должен соблюдать Санитарно-эпидемиологические правила. 
13.8. Исполнитель должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно-технического персонала и обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей. 
13.9. Интенсивность оказания услуг - Ежедневное нахождение механика обслуживающей организации на территории ГАУЗ СО «СООД», с 08-00ч до 17-00ч. (кроме выходных и праздничных дней). Если лифтовое оборудование вышло из строя, принять незамедлительные меры по устранению поломки не зависимо от времени суток, выходных и праздничных дней.
13.10. Исполнитель должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
13.11. Выполнение экологических мероприятий - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Екатеринбурга, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.
13.12. При осуществлении ремонта и связанных с ним работ Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

14. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:  
14.1. Исполнитель обязан осуществить оказание услуг в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

15. Требования к технологии оказания услуг, методам оказания услуг, методики оказания услуг, организационно-технологической схеме производства услуг: 
15.1. Технология и методы оказания услуг осуществляется в полном соответствии с настоящим Описанием предмета закупки, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
15.2. Услуги должны оказываться только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. 
15.3. При оказании услуг необходимо руководствоваться действующими нормативными документами и правовыми Актами РФ.

16. Контроль качества оказываемых услуг:
16.1. Применяемая система контроля качества за оказанными услугами должна соответствовать требованиям ГОСТ. Оборудование и запасные части поставляемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Все поставляемое для проведения ремонта оборудование, изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты качества/ соответствия. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
16.2. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Гражданско-правового договора, настоящего Описания предмета закупки и сметы, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.
16.3. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Гражданско-правовым договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

17. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:
17.1.  Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, правил работы на высоте, правил пожарной безопасности и эксплуатацию механизмов, возлагается на Исполнителя. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановление Правительства РФ от 26 февраля 2022 года №255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы.  При производстве работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
 17.2. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация ремонтной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ ответственный руководитель должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты. 



18. Мероприятия по охране труда:
18.1. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Исполнителем с выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).  Организация оказания услуг по ТО и ТР, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг.
18.2. При оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по ликвидации аварии.

19. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: 
19.1. Исполнитель сдаёт Заказчику отчетную документацию по форме, Акт сдачи- приёма оказанных услуг, по требованию Заказчика накладные и счета- фактуры на материал, приобретённый по фактической стоимости, и установленный на оборудовании в результате ремонтов.
19.2. Приемка фактически оказанных услуг, предусмотренных договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату заключения договора. При приемке оказанных услуг Заказчиком производится оценка качества услуг. В случаях, когда услуги оказаны с отступлениями от договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик может потребовать от Исполнителя обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. Приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком пакета документов от Исполнителя о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Исполнителем. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг.

20. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:  
20.1. Исполнитель передаёт Заказчику журналы с отметками об оказании услуг, графики проведения технического обслуживания и т. п.
20.2. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг: не менее 12 месяцев, а на оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя. 
20.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Исполнителя квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд г. Екатеринбурга.

21. Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика:
21.1. Исполнитель предоставляет Заказчику документы, подтверждающие квалификацию работников и другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства РФ и настоящего технического задания:
- Предоставляется письмо на имя руководителя ГАУЗ СО "СООД", о направлении специалистов (Ф.И.О., специальность, паспортные данные, и т.п.) для выполнения работ по договору;
 - Предоставляются копии разрешений или другие разрешительные документы в случае привлечения к работам иностранных граждан (на каждого иностранного гражданина, привлекаемого к выполнению работ и указанного в письме «О направлении специалистов для выполнения работ», включая специалистов субподрядных организаций);  
- Предоставляются копии приказов по организации, заверенные печатью, о назначении ответственного за производство работ, соблюдение правил по охране труда и пожарную безопасность при производстве работ, на объектах ГАУЗ СО «СООД» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29, ул. Комсомольская, 11.
21.2. В случае замены лифта, обслуживание и ремонт переходит на вновь установленный лифт.












































Таблица №1
Перечень лифтового оборудования ГАУЗ СО «СООД»
	№ п\п
	Наименование ГПМ, характеристика,
Режим работы
	Тип,
Зав. № ГПМ,
Дата выпуска
	Учетный (регистрационный) № ГПМ
	Организация изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию
	Адрес места нахождения ГПМ

	1. 
	Лифт пассажирский грузоподъемность 500кг, 4 остановки 
	пассажирский
4036ЩЛ
1989
	
255956
	"Щербинский лифтостроительный завод"
	
1993
	г. Екатеринбург
ул. Комсомольская, 11
Гл. Корпус

	2. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630кг, 5 остановок
	
20.1.0630.0106
	
452840
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А1», Диагностика

	3. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630кг, 5 остановок
	
20.1.0630.0107
	
500069
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А1», Диагностика

	4. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630 кг, 5 остановок
	
20.1.0630.0108
	
452841
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А1», Поликлиника

	5. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630кг, 5 остановок
	
20.1.0630.0109
	
500077
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А1», Поликлиника

	6. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630кг, 5 остановок
	
20.1.0630.0110
	
452842
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А1», Пансионат

	7. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630кг, 5 остановок
	
20.1.0630.0111
	
452843
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А1», Пансионат

	8. 
	Лифт пассажирский больничный
Грузоподъемность 1600кг, 5 остановок
	
20.1.1600.0055
	
453037
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «Л», Оперблок

	9. 
	Лифт пассажирский больничный
Грузоподъемность 1600кг, 5 остановок
	
20.1.1600.0056
	
452865
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2020
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «Л», Оперблок

	10. 
	Лифт пассажирский 
Грузоподъемность 1000кг, 3 остановки
	
20.1.1000.0057
	
452863
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2020
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «З», ПАО

	11. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630кг, 2 остановки
	
20.1.0630.0112
	
457076
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «Б», Пищеблок

	12. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630кг, 2 остановки
	
20.1.0630.0113
	
500085
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «Б», Пищеблок

	13. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 630кг, 3 остановки
	
20.1.0630.0114
	
457074
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «Б», Пищеблок

	14. 
	Лифт пассажирский больничный
Грузоподъемность 1275 кг, 3 остановки
	
20.1.1275.0058
	
452844
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2020
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «К», Радиология

	15. 
	Лифт пассажирский грузоподъемность 400кг, 3 остановки
	
20.1.0400.0059
	
453036
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «К», Радиология

	16. 
	Лифт пассажирский грузоподъемность 630кг, 10 остановок
	
20.1.0630.0060
	
452839
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А», Госпиталь

	17. 
	Лифт пассажирский грузоподъемность 630кг, 10 остановок
	
20.1.0630.0061
	
452855
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2020
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А», Госпиталь

	18. 
	Лифт пассажирский
грузоподъемность 450 кг, 10 остановок
	
20.1.0450.0062
	
500045
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А», Госпиталь

	19. 
	Лифт пассажирский больничный грузоподъемность 1275кг, 10остановок
	
20.1.1275.0063
	
463905
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А», Госпиталь

	20. 
	Лифт пассажирский больничный грузоподъемность 1275кг, 10остановок
	
20.1.1275.0064
	
452854
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2020
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А», Госпиталь

	21. 
	Лифт пассажирский
Грузоподъемность 1000кг, 2 остановки
	
20.1.1000.0065
	
453038
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2020
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «И», Прачечная

	22. 
	Лифт пассажирский
грузоподъемность 1000 кг, 2 остановки
	
20.1.1000.0066
	
452852
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «И», Прачечная

	23. 
	Лифт пассажирский грузоподъемность 630кг, 4 остановки
	
20.1.0630.0067
	
457071
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «Л», Оперблок

	24. 
	Лифт пассажирский грузоподъемность 630кг 4 остановки
	
20.1.0630.0068
	
452868
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2020
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «Л», Оперблок

	25. 
	Лифт пассажирский грузоподъемность 400кг, 5 остановок
	
20.1.0400.0069
	
463907
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2021
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «Л», Оперблок

	26. 
	Лифт пассажирский грузоподъемность 450кг, 10 остановок
	
20.1.0450.0070
	
452853
	
ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ»
	
2020
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «А», Госпиталь

	27. 
	Лифт малый грузовой грузоподъемность 100кг, 2остановки
	59СВ-97
1997
	
243

	"Уральский лифтостроительный завод"
	
1999
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29
Литер «К», Радиология

	28. 
	Лифт малый грузовой грузоподъемность 100кг, 4 остановки
	ПГ 241
41СВ-98
1998
	
241
	"Уральский лифтостроительный завод"
	
1999
	г. Екатеринбург
ул. Комсомольская, 11
Литер «А», Гл. Корпус

	29. 
	Лифт малый грузовой грузоподъемность 100кг, 5 остановок
	ПГ 241
44СВ-98
1998
	
242

	"Уральский лифтостроительный завод"
	
1999
	г. Екатеринбург
ул. Комсомольская, 11
Литер «А», Гл. Корпус

	30. 
	Комплекс лифтовой диспетчерской системы связи, круглосуточно
	
ОБЬ 7.2
	
	
	2020
	г. Екатеринбург, Диспетчерская организации, осуществляющая диспетчерский контроль

	31. 
	Комплекс лифтовой связи ЛДСС
	
	
	
	
	г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29



