Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье» (АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье») ОГРН 1205600012221,ИНН 5609195877, КПП 560901001 Юр. адрес: 460019,Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 5 Факт. адрес: 460014, Оренбургская область ,г. Оренбург, ул. Советская, 27 Телефон +7 3532 44 24 55, email: sezoren@orbinvest.ru

Приложение № 1.2 к договору №47/08/2026-ОЭЗ от 11.08.2026

О подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации)

Технические условия № 123-К2 от 12.05.2026 г.

на проектирование и подключение к сетям ливневой канализации

АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

Основание: исх. № б/н от 20.03.2026 г.

Кадастровый номер земельного участка: 56:44:0103001:1633.

Заказчик: ООО «Стройутилизация».

| Координаты места подключения: | X= 437848.1713 Y= 2310151.5888 |
| --- | --- |
| Предварительная геодезическая отметку трубопровода DN/ID 500 мм, уточнить при проектировании: | 118,30 |
| Разрешаемый объем сброса стоков: | 345,6 м3/сут |
| Диаметр проектируемых сетей ливневой канализации | определить проектом. |

- Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения.

- Проекты инженерных сетей должны разрабатываться на откорректированной топогеодезической основе М 1:500, имеющей срок давности не более шести месяцев до начала разработки проекта и выполненной организацией, имеющей соответствующую лицензию на производство данного вида работ. Проект, выполненный с нарушением данного требования, отклоняется от согласования;

- Прохождение трассы канализации и точки подключения дополнительно согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на стадии проектирования;

- Размещение канализационных сетей и КНС предусмотреть в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019, пункт 6.10, 6.12;

- Заказчик обязан выполнять строительство сетей и сооружений только в соответствии с согласованной с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» проектной документацией. Отклонения от проектной документации допускаются только после повторного согласования с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»;

- В соответствии с п. 2.10.53. «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168 (далее по тексту ПТЭ) при согласовании проекта проверяется его соответствие данным условиям подключения, ПТЭ и нормативным документам;

- При проектирование предусмотреть размещение колодца гасителя для гашения напора в напорном режиме, на самотечную линию предусмотреть направление потока на очистные сооружения;

- При проектировании предусмотреть мероприятия по исключению попадания ливневых и поверхностных вод в хозяйственно – бытовую канализацию;

- Режим водоотведения круглосуточный не равномерный в течение суток;

- Размещение объекта по отношению к действующим сетям канализации должно соответствовать СП 42.13330.2016;

- До начала строительства наружных сетей водоотведения:

10.1. 	заключить договор на технический надзор с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»;

10.3.	Получить в АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье», Разрешение на производство работ в охранной зоне территории и объектов АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».

- По завершению строительства объекта, перед засыпкой траншеи, все канализационные сети и сооружения на них, в том числе КНС, канализационные выпуски необходимо предъявить к техническому освидетельствованию АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и, одновременно, представить для подписания документацию в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 (исполнительный чертеж с профилями и деталировкой колодцев, акты на скрытые работы, акты технической готовности);

- Запрещается любое самовольное присоединение к действующим сетям водоотведения;

- Строительство сетей и сооружений водоотведения,  без согласованной с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» проектной документацией не допускается;

- Ответственность за техническое состояние и обслуживание канализационных сетей, сооружений и устройств на них (КНС) устанавливается между АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и Заказчиком по колодцам в точках подключения и канализационного выпуска в уличные сети канализации, находящихся на обслуживании АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье». Данные колодцы, включая запорную арматуру на вводе, находится в собственности Заказчика. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» к данным колодцам;

- Один экземпляр проектной и исполнительной документации (акты на скрытые работы, акты гидравлического испытания трубопроводов, акты технической готовности – заверенные уполномоченным представителем АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье») передать в технический отдел АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»;

- По завершению СМР предоставить формат разработки исполнительной геодезической съемки (*.dwg).

- Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод.

- Температура стоков не должна превышать 40 ºС;

- Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в систему:

взвешенные вещества — 3000мг/дм3

БПК5 — 120мг/дм3

ХПК — 1000мг/дм3

Нефтепродукты — 20мг/дм3.

- Требования к установке приборов учета сточных вод и устройству узла.

- В рамках договора технологического присоединения к сетям ливневой канализации оборудовать крайний выпуск в централизованную систему водоотведения прибором учета отводимых сточных вод в соответствии с п. 83 Постановления № 644 от 29 июля 2013 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Технические решения на установку прибора учета на сточные воды необходимо в обязательном порядке согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».

3.	Прибор учета сточных вод (далее по тексту ПУ) устанавливается на границе земельного участка исполнителя;

4.	Монтаж ПУ следует производить строго в соответствии с «Инструкцией по монтажу»;

- ПУ размещается в удобном легкодоступном помещении для считывания показаний, обслуживания, ремонта и метрологической поверки, с температурой воздуха не ниже +5°С, имеющим освещение, достаточное для снятия показаний. Обеспечивается сетевое электропитание, а также технические средства бесперебойного электропитания. Для контроля работоспособности ПУ в обязательном порядке, кроме основных значений расхода, на ЖК-дисплее вторичного блока должны отображаться следующие параметры:

  - время наработки прибора (время отключения питания, перерывы в работе прибора);

  - архив расхода воды (часовой, суточный, годовой);

- Длина линии связи между ПП и вторичным блоком ПУ не должна превышать нормы, установленной в техническом описании на конкретный тип ПУ;

- ПУ должен быть защищен от внешних механических воздействий, вибрации;

- ПУ должен быть смонтирован на подставке или кронштейнах, с каждой стороны счетчика следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых устанавливается паспортом прибора:

  - на напорных трубопроводах:

    - главными условиями корректной работы ПУ являются полное заполнение сечения жидкостью и достаточно равномерный профиль ее потока;

    - на длинных горизонтальных трубопроводах на участке, имеющем угол восхождения;

    - избегать установки прибора в наивысшей точке трубопроводной трассы.

  - на самотечных трубопроводах:

    - ПУ, реализующий метод «площадь-скорость», который обладает системой неконтактного измерения скорости на основе радара и измерения уровня;

- Диаметр ПУ определить при проектировании исходя из расчетных расходов сточных вод в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 по техническим характеристикам прибора учета и пропускной способности трубопровода.

- Технические требования к приборам учета ливневых сточных вод.

Нормативные требования

- Наличие сертификата об утверждении типа средства измерения, зарегистрированного в Государственном реестре;

- Наличие методики поверки.

Метрологические характеристики

- Погрешность измерения объема воды менее чем 2%;

- Межповерочный интервал для ПУ - не менее 4-х лет;

- ПУ должен иметь метрологические характеристики, не зависящие в существенной степени от температуры, давления и отложения соединений железа и других металлов на проточной части ПУ.

Технические характеристики

- ПУ должен обеспечивать индикацию расхода жидкости в м³/час и хранение в энергонезависимой памяти показаний счетчика объема воды в м³ и счетчика часов безаварийной работы;

- ПУ должен обеспечивать ведение и хранение в собственной энергонезависимой памяти:

  - - архива часовых данных не менее чем за 60 суток, включая дату/время, объем, время безаварийной работы, коды ошибок;

  - - архива суточных данных не менее чем за 120 суток, включая дату, объем, время безаварийной работы;

  - - архива месячных данных не менее чем за 48 месяцев, включая дату, объем, время безаварийной работы;

- ПУ должен обеспечивать вынос показывающей части прибора в удобное для считывания место на расстояние до 100 м;

- ПУ, в случае работы от сети, должен иметь встроенный источник резервного питания, обеспечивающий работу не менее чем 250 часов.

Требования к считыванию и передаче информации:

- ПУ должен обеспечивать по месту считывание показаний счетчика объема, счетчика времени безаварийной работы и архивов;

- ПУ должен иметь стандартный цифровой интерфейс и открытый стандартный протокол обмена информацией;

- ПУ должен обеспечивать возможность передачи текущих показаний счетчиков и архивных данных по проводным линиям связи (RS-485, Ethernet, и т.п.) и по радиоканалу (GSM, Wi-Fi и т.п.);

Требования к надежности

- Производитель ПУ должен иметь опыт производства не менее 10 лет, поставляемый тип ПУ должен выпускаться серийно не менее 3-х лет;

- ПУ должен иметь систему самодиагностики (контроль питания, контроль обрыва кабеля, контроль опорожнения трубопровода и т.п.);

- ПУ должен иметь гарантийный срок не менее 18 месяцев;

- Срок службы ПУ не менее 12 лет.

Требования к защите информации

- Информация в ПУ должна храниться в энергонезависимой памяти;

- Программное обеспечение и информация в ПУ должны иметь программную и аппаратную защиту от несанкционированного доступа;

- Цифровой интерфейс ПУ должен быть защищен от внешнего доступа к микропроцессору и памяти измерительной части прибора;

- ПУ должен иметь систему защиты от влияния внешних помех.

Требования к сопроводительной документации:

ПУ должен комплектоваться следующей документацией;

- Паспортом с отметкой о поверке или со свидетельством о поверке;

- Руководством по монтажу и эксплуатации;

- Методикой поверки для данного ПУ;

- Заверенной копией сертификата об утверждении типа (документы могут поставляться в одном экземпляре на партию приборов).

- Прием в эксплуатацию узлов учета ливневых сточных вод.

- До начала комплектации узла учета абонент представляет на согласование в АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» техническую документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему);

- Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляется за счет абонента;

- Прием в эксплуатацию узла учета сточных вод осуществляется при участии представитель АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» с составлением двухстороннего акта;

- Эксплуатация счетчиков сточных вод и техническое обслуживание осуществляется абонентом в соответствии с настоящими рекомендациями и инструкцией завода-изготовителя;

- Поверка ПУ должна производиться аккредитованными Госстандартом России метрологическими службами;

- Замена ПУ новым производится при выходе его из строя и нецелесообразности ремонта;

- Показания ПУ, не принятых в эксплуатацию, не опломбированных представителем АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» или с нарушением целостности пломб, а также с истекшим сроком периодической поверки, к расчетам не принимаются;

- Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет абонент;

- Подключение и водоотведение ливневых сточных вод возможны при выполнении всех пунктов технических условий и заключения договора на прием ливневых сточных вод с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».

- Сброс ливневых стоков в сети ливневой канализации АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» запрещен до ввода в эксплуатацию ливневых очистных сооружений управляющей компании.

- Технические условия действительны в течение 2 лет со дня выдачи.

Приложения:

1. Схема расположения точки подключения к сети ливневой канализации К2 АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на 1 л. в 1 экз.

2. Разрешение на производство работ в охранной зоне территории и объектов АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на 1 л. в 1 экз.

| Исполнитель АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье» Генеральный директор Д.Н. Новгородов ______________________ | Заявитель ООО «Стройутилизация» Директор С.С. Михайлов ______________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к ТУ № 123-К2 от 12.05.2026 г.

Схема расположения точки подключения сетей ливневой канализации К2.

| Исполнитель АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье» Генеральный директор Д.Н. Новгородов ______________________ | Заявитель ООО «Стройутилизация» Директор С.С. Михайлов ______________________ |
| --- | --- |