Приложение №1
к договору на оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию
 газового оборудования на объектах МП г.о. Самара "ТТУ" № ___________ от «___» ____________ 2026г.        

Техническое задание
на оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию газового оборудования

СПИСОК ОБЪЕКТОВ
	№ п/п
	Объект обслуживания (наименование, адрес)
	Газовое оборудование (наименование, технические характеристики)

	1
	Узловая станция № 2 - 
г. Самара, Постников овраг
	Газовый котел с автоматикой «Baxi slim 1.230 i (23 кВт)» - 1 шт., 
предохранительный клапан электромагнитный (ПЭК) - 1 шт.,
внутренний газопровод от крана на вводе в здание. 

	2
	Узловая станция № 8 - 
г. Самара, ул. Кирова, 5а
	Газовый котел с автоматикой «Baxi slim 1.230 i (23 кВт)» - 1 шт., 
предохранительный клапан электромагнитный (ПЭК) - 1 шт., 
внутренний газопровод от задвижки на вводе в здание.

	3
	Кузница - 
г. Самара, ул. Мичурина, 3
	ШГРП – ГРПН-300-6-1,2 -  1шт, 
Регулятор давления газа РДУ-32/С2 – 1шт.,
клапан предохранительный КПС -20Н – 1шт.,  
двухпроводная газовая горелка «ДВС-70» - 1 шт.,
внутренний газопровод среднего и низкого давления от задвижки на вводе газопровода в здание кузни.

	4
	Общежитие № 2 - 
г. Самара, ул. Победы, 85.
	4-комфорочная плита "ПГ-4" - 28 шт., 
«Baxi slim 1.230 i (23 кВт)» - 2 шт. 
предохранительный клапан электромагнитный (ПЭК) - 1 шт.,
внутренний газопровод от задвижки на вводе в здание.

	5
	Общежитие № 5 - 
г. Самара, ул. Гагарина, 85
	4-комфорочная плита "ПГ-4" - 18 шт.,
щвнутренний газопровод от задвижки на вводе в здание.

	6
	Общежитие № 4 - 
г. Самара. ул. Матросова, 13
	4-комфорочная плита "ПГ-4" - 20 шт., 
газовый котел с автоматикой "Baxi Slim 1.230 i" - 2 шт., 
предохранительный клапан электромагнитный (ПЭК) - 1 шт.,
внутренний газопровод от задвижки на вводе в здание.

	7
	Общежитие № 3 - г. Самара, ул. Чернореченская, 12
	4-комфорочная плита "ПГ-4" - 18 шт., внутренний газопровод от задвижки на вводе в здание.


1. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 30.09.2027 г.
1. Цель использования результатов услуг: поддержание газопроводных сетей и газового оборудования в технически исправном и работоспособном состоянии в процессе обслуживания путем проведения технического, аварийно-диспетчерского обслуживания и текущего ремонта для обеспечения качественного и бесперебойного снабжения газом потребителей.
1. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: выполнять все работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативно-техническими требованиями, технологиями, СНиП, ГОСТ, ТУ и правилами техники безопасности.
1. Требования к качеству используемых товаров (материалов, изделий и конструкций) 
	Все материалы, изделия конструкции, используемые при проведении технического, аварийного обслуживания газового оборудования на объектах МП г.о. Самара «ТТУ» имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Сертификация в соответствии с законодательством РФ. При производстве работ и в процессе эксплуатации не выделяют вредных для здоровья человека и окружающей среды веществ.


1. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: исполнитель организует безопасное производство работ, а также работу по охране труда и технике безопасности.
1. Требования к исполнителю: 
1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.
1. Техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание выполняется специализированной организацией, имеющей аварийную службу в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 21.06.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
1. Круглосуточная работа аварийной службы, прибытие бригады АДС в течение 40 минут после поступления заявки. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада выезжает в течение 5 минут в соответствии с правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (в стоимость цены контракта не входят аварийно-восстановительные работы, оплата осуществляется по отдельным договорам).
1. Организация имеет обученный персонал; представляются копии удостоверений и протоколов обучения следующих категорий:
· слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования котельной с правом выполнения газоопасных работ;
· слесарь аварийно-восстановительных работ;
· ИТР обученные выполнению газоопасных работ, с отметкой данного обучения в протоколе.
е. Организация имеет круглосуточную АДС (Аварийно-диспетчерскую службу) и представит копию разработанного и утвержденного в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, национальных стандартов плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействия служб различного назначения.
ж. Организация круглосуточно по вызову заказчика проводит работы по локализации аварий и аварийных ситуаций.
з. Организация выполняет периодическое обследование состояния газового оборудования, необходимый ремонт газового оборудования, обслуживание приборов КИПиА, УУРГ.
1. Техническое обслуживание газового оборудования производится по графику производства работ, разработанного исполнителем в соответствии с нормативно-техническими актами, (Приложение № 3 к Договору). График производства работ на техническое обслуживание газового оборудования, представляется на утверждение Заказчику за два дня до заключения Договора.
1. До начала оказания услуг будет назначен ответственный за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение правил и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ будут представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников, имеющих регистрацию РФ. 
1. Соблюдаются правила по охране труда и технике безопасности.
1. Используются при проведении работ только исправные сертифицированные электроприборы и оборудование.
1. В стоимость цены контракта не входят запасные части, детали и узлы, заменяемые при техническом обслуживании. Запасные части, детали и узлы предоставляет Заказчик.
1. Документы, предоставляемые при заключении Договора:
· смета на техническое обслуживание газового оборудования;
· график производства работ технического обслуживания газового оборудования.

7. Требования к оказываемым услугам:
1.1 Эксплуатация газопроводов и газоиспользующего оборудования осуществляется в соответствии с требованиями производственных инструкций, разработанных с учетом настоящих национальных стандартов и утверждаемых техническим руководством предприятия в установленном порядке. 
1.2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту производятся по графикам, утверждаемым техническим руководством предприятия в установленном порядке. Графики работ, выполняемых сторонними эксплуатационными организациями, согласовываются техническим руководителем организации, выполняющей работы.
При техническом обслуживании выполняются следующие работы:
-проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения;
-осмотр и проверка запорной арматуры (без проверки плотности закрытия);
-проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности (проверка должна осуществляться не реже одного раза в 3 месяца, если в инструкции завода-изготовителя не указаны другие сроки);
-проверка внешним осмотром состояния электроосвещения, вентиляции производственного помещения, систем сигнализации;
-очистка от загрязнений.
Перечисленные работы могут производиться на действующем оборудовании. Применение открытого огня для выявления утечек газа не допускается.
1.3.	При текущем ремонте газового оборудования и внутрицеховых газопроводов выполняются следующие работы:
- все работы по техническому обслуживанию;
-разборка, смазка, перенабивка сальников, проверка хода и плотности закрытия (при необходимости притирка или замена) запорных и предохранительных устройств;
-замена изношенных деталей газового оборудования;
-контрольная опрессовка газопроводов и газового оборудования по нормам ГОСТ Р
Работы по ремонту производятся после установки на газопроводе за отключающим устройством заглушки и вентиляции топок и дымоходов.
1.4.	Капитальный ремонт выполняют специализированные ремонтные организации. Основанием для проведения этого вида работ является дефектная ведомость, составленная в процессе межремонтного обслуживания и по результатам проведенных текущих ремонтов.
Документация по капитальному ремонту оборудования утверждается техническим руководством предприятия и согласовывается с руководителем работ организации, выполняющей работы по капитальному ремонту, в установленном порядке.
До остановки газоиспользующей установки для ремонта производят ее наружный осмотр в доступных местах для проверки технического состояния и уточнения объема работ. Все операции по отключению газоиспользующей установки выполняет дежурный эксплуатационный персонал. Приводы отключающих устройств обесточивают (удаляют плавкие вставки) и запирают на замки, ключи от которых передают по смене, а на запорные устройства и шиберы вешают плакаты с предупреждающими надписями.
1.5.	Остановка газоиспользующего оборудования во всех случаях, за исключением аварийного, производится только после получения письменного разрешения технического руководителя предприятия.
При останове газоиспользующего оборудования с газогорелочными устройствами, работающими с принудительной подачей воздуха на горение, следует уменьшить, затем совсем прекратить подачу в горелки газа, после чего прекратить подачу воздуха; с инжекционными горелками - сначала прекратить подачу воздуха, затем – подачу газа.
После отключения всех горелок необходимо отключить газопровод, открыть продувочную свечу на отводе, провентилировать топку, газоходы и воздухопроводы.
1.6.	Отключение и включение газоиспользующего оборудования оформляется актом, подготовленным с участием представителя эксплуатационной организации. 
1.7.	При ремонте или остановке газоиспользующего оборудования на летнее время газопроводы отключаются и продуваются воздухом. Отключение внутреннего газопровода производят с установкой заглушки на газопроводе за запорным устройством. Заглушки, устанавливаемые на газопроводе, соответствуют диаметру газопровода и максимальному давлению газа в газопроводе. На хвостовике заглушки, выступающем за пределы фланцев, выбито клеймо с указанием диаметра газопровода, на который ее можно устанавливать, и давления газа, на который она рассчитана. Заглушку разрешается устанавливать персоналу, имеющему право на выполнение данного вида газоопасных работ. Запорные устройства на продувочных свечах после отключения газопровода оставляются в открытом положении.
1.8.	Демонтаж газового оборудования и газопроводов от действующих сетей производится с учетом требований, предъявленных к проведению газоопасных работ в предусмотренном порядке.
Непосредственно перед проведением работ газовой резкой при демонтаже газопроводов необходимо выполнить анализ среды газопровода. Если содержание газа в пробе превышает 1%, следует вторично провести продувку газопровода воздухом. 
1.9.	По достижении срока эксплуатации, установленного в нормативной, конструкторской и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности, дальнейшая эксплуатация газоиспользующего оборудования без проведения работ по продлению срока безопасной эксплуатации не допускается.
Продление сроков безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования осуществляется в порядке, установленном с учетом конкретных особенностей его конструкции и условий эксплуатации.
1.10	Внутренние газопроводы, а также газовое оборудование (технические устройства) подвергаются техническому обслуживанию не реже одного раза в месяц и текущему ремонту – не реже одного раза в 12 месяцев в случаях, если в паспорте завода-изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте.
1.11.	Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам при пуске газа продуваются газом до вытеснения всего воздуха в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 мин. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При содержании кислорода более 1 % по объему розжиг горелок не допускается.
Газопроводы должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом.
Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства не допускается.
1.12.	Отключающая арматура на газопроводе перед горелкой перед розжигом проверяется на герметичность затвора в порядке, установленном проектом.
1.13.	До включения в работу газоиспользующих установок, в том числе сезонного действия, обеспечивается:
-проверка знаний инструкции обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями настоящих Правил;
-текущий ремонт газового оборудования и систем автоматизации;
-проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных установок и вспомогательного оборудования;
-проверка исправности промышленных вентиляционных и дымоотводящих систем;
-выполнение требований нормативно-технический документов по устройству и безопасной эксплуатации котлов, утверждаемых Госгортехнадзором России.
Снятие заглушки и пуск газа разрешаются при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.
1.14.	Аварийное обслуживание газораспределительных систем производится круглосуточно АДС.          1.15.  При локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций (инцидентов) персонал АДС выполняет работы, связанные с устранением непосредственной угрозы жизни здоровью людей.
1.16.	Структура, состав выполняемых работ, численность и классификация персонала, материально-техническая оснащенность, объем эксплуатационный документации АДС определяется Положением, разрабатываемым с учетом технического состояния и условий эксплуатации обслуживаемой газораспределительной системы и утверждаемым техническим руководством эксплуатационной организации в установленном порядке. 
1.17.	Деятельность АДС и производство работ газовых служб предприятий по локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 531, национальных стандартов и других действующих нормативно-технических документов, утвержденных в установленном порядке. Организация, осуществляющая аварийное обслуживание, имеет необходимый аварийный запас материалов и технических изделий.
 	Все действия персонала АДС по отключению и включению газопроводов, ГРП, потребителей, производству аварийных работ, изменению режимов работы системы в целом отдельных ее элементов фиксируются в оперативном журнале АДС. Тренировочные занятия АДС с оценкой действия персонала проводятся в сроки, установленные национальными стандартами. Проведение тренировочных занятий регистрируется в специальном журнале.
1.18.	АДС ежемесячно проводит анализ аварийных заявок, поступивших за прошедший месяц, анализирует причины аварий и несчастных случаев, обобщает опыт работы и корректирует план локализации и ликвидации аварий, а также разрабатывает мероприятия по устранению причин возникновения аварийных ситуаций и обеспечению нормальных режимов работы газораспределительных систем.
1.19.	Локализация и ликвидация аварий на объектах производится в соответствии с требованиями нормативных документов.
1.20.	Работы по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) выполняются в любое время суток под руководством специалистов. Способы временного устранения утечек из газопроводов при локализации аварий устанавливаются требованиями национальных стандартов.


	ЗАКАЗЧИК:
Директор МП  г.о. Самара «ТТУ» 



___________________ Д.А. Петров 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_____________________










































Приложение №2
 к договору на оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию
 газового оборудования на объектах МП г.о. Самара "ТТУ" № _____________ от «___» ____________ 2026г.

АКТ
раздела границ ответственности 

ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписанием настоящего акта пришли к соглашению о том, что границей ответственности по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и сооружений на них объекта №5 (Общежитие №2, по адресу: г.Самара, ул. Победы, 85), указанного в Приложении №1 к настоящему договору, является:
[image: ]

ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписанием настоящего акта пришли к соглашению о том, что границей ответственности по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и сооружений на них объекта №3 (Общежитие №4, по адресу: г. Самара, ул. Матросова, 13), указанного в Приложении №1 к настоящему договору, является:
[image: ]
ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписанием настоящего акта пришли к соглашению о том, что границей ответственности по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и сооружений на них объекта №8 (Общежитие №3, по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 12), указанного в Приложении №1 к настоящему договору, является:
[image: ]


ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписанием настоящего акта пришли к соглашению о том, что границей ответственности по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и сооружений на них объекта №6 (Общежитие №5, по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 85), указанного в Приложении №1 к настоящему договору, является:
[image: ]

ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписанием настоящего акта пришли к соглашению о том, что границей ответственности по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и сооружений на них объекта №1 (Узловая станция №2, по адресу: г. Самара, Постников овраг), указанного в Приложении №1 к настоящему договору, является:
[image: ]


ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписанием настоящего акта пришли к соглашению о том, что границей ответственности по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и сооружений на них объекта №2 (Узловая станция №8, по адресу: г. Самара, пр-т Кирова, 5а), указанного в Приложении №1 к настоящему договору, является:
[image: ]



	
ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписанием настоящего акта пришли к соглашению о том, что границей ответственности по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и сооружений на них объекта №3 (Кузница ГТД по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 3), указанного в Приложении №1 к настоящему договору, является:
[image: ]


	
	ЗАКАЗЧИК:
Директор МП  г.о. Самара «ТТУ» 



___________________ А.Ю. Горшков 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_____________________/
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Приложение №3
 к договору на оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию
 газового оборудования на объектах МП г.о. Самара "ТТУ" № _________от «___» ____________ 2026г.
	
	График производства работ
за период с _____________ 2026 г. по 30 сентября 2027 г.

	Наименование объекта, наименование г/ оборудования, кол-во.
	МЕСЯЦ

	
	Октябрь 2026
	Ноябрь 2026
	Декабрь 2026
	Январь 2027
	Февраль 2027
	Март 2027
	Апрель 2027
	Май 2027
	Июнь 2027
	Июль 2027
	Август 2027
	Сентябрь 2027

	1. Узловая станция № 2 - г. Самара, Постников овраг

	   Газовый котел с автоматикой «Baxi slim 1.230 i (23 кВт)», 1 шт.
	 ТО
СП
	 ТО
	ТО
	ТО
	ТО
	ТО
	ТО
СО
	-
	-
	-
	-
	-

	   Предохранительный клапан электромагнитный (ПЭК), 1 шт.
	Н
	-
	-
	-
	-
	-
	Н
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Узловая станция №8 - г. Самара, пр-т Кирова, д. 5а

	   Газовый котел с автоматикой «Baxi slim 1.230 i (23 кВт)» - 1 шт.
	 ТО
 СП
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
 СО
	-
	-
	-
	-
	-

	   Предохранительный клапан электромагнитный (ПЭК) - 1 шт.
	 Н
	-
	-
	-
	-
	-
	 Н
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Кузница ВРМ - г. Самара, ул. Мичурина, д. 3

	 ШГРП – ГРПН-300-6-1,2 -  1шт, 
Регулятор давления газа РДУ-32/С2 – 1шт.,
клапан предохранительный КПС -20Н – 1шт.,  
	ОТС
	ОТС
	ТО
	ОТС
	ОТС
	Н
	ОТС
	ОТС
	ТР
	ОТС
	ОТС
	Н

	Двухпроводная газовая горелка «ДВС-70» - 1 шт.
	ТО
	ТО
	 ТО
	ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	ТР
	ТО
	 ТО
	 ТО

	4. Общежитие №2 - г. Самара, ул. Победы, д. 85

	   4-комфорочная плита "ПГ-4", 28 шт.
	 ТО
	-
	-
	-
	-
	-
	 ТО
	-
	-
	-
	-
	-

	   Газовый котел с автоматикой «Baxi slim 1.230 i (23 кВт)» -2 шт.
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТР
	 ТО
	 ТО
	 ТО

	   Предохранительный клапан электромагнитный (ПЭК), 1 шт.
	 Н
	-
	-
	-
	-
	-
	 Н
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Общежитие №4 - г. Самара. ул. Матросова, д. 13

	   4-комфорочная плита "ПГ-4", 20 шт.
	 ТО
	-
	-
	-
	-
	-
	 ТО
	-
	-
	-
	-
	-

	   Газовый котел с автоматикой "Baxi Slim 1.230 i", 2 шт.
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТО
	 ТР
	 ТО
	 ТО
	 ТО

	   Предохранительный клапан электромагнитный (ПЭК) - 1 шт.
	 Н
	-
	-
	-
	-
	-
	 Н
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Общежитие №3 - г. Самара, ул. Чернореченская, д. 12

	   4-комфорочная плита "ПГ-4", 18 шт.
	 ТО
	-
	-
	-
	-
	-
	 ТО
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Общежитие №5 - г. Самара, ул. Гагарина, д. 85

	   4-комфорочная плита "ПГ-4", 18 шт.
	 ТО
	-
	-
	-
	-
	-
	 ТО
	-
	-
	-
	-
	-





	Принятые сокращения: 	ТР – текущий ремонт
                                         	ТО – техническое обслуживание
                                         	ОТС – осмотр технического состояния
                                         	Н – настройка
			СП – пуск газа
			СО – отключение газа
О – осмотр тех. состояния газопроводов
Примечание №1: в соответствующей графе проставляется вид услуг, в случае их непроведения в определённом месяце ставится прочерк.
Примечание №2: _______________________________________________________________________________________________________

Ответственный за газовое оборудование_______________________________________________________________


	«Заказчик»
Директор МП  г.о. Самара «ТТУ»

________________________ Д.А. Петров 
	«Исполнитель»



_____________________ 






















Приложение №4
к договору на оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию
 газового оборудования на объектах МП г.о. Самара "ТТУ" № __________ от «___» ____________ 2026г.
(заполняется в отношении каждого объекта обслуживания, указанного в Приложении № 1)

Расчёт стоимости услуг.

ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ пришли к соглашению о стоимости услуг, УКАЗАННЫХ п.1.1 договора в размере:_______________руб.,
в т.ч. НДС ___%____________руб. по следующим объектам:
	
	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование услуг
	Код услуги 
	Ед.изм.
	Периодич-ность
	Кол-во
	Цена ед., без НДС, руб.
	Стоимость без НДС, руб.
	В том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость без НДС по объекту: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС ____% (если облагается)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость с НДС по объекту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ________________________________________________________________________________

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование услуг
	Код услуги 
	Ед.изм.
	Периодич-ность
	Кол-во
	Цена ед., без НДС, руб.
	Стоимость без НДС, руб.
	В том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость без НДС по объекту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС ___% (если облагается)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость с НДС по объекту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость без НДС по всем объектам: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	«Заказчик»
МП г.о. Самара «ТТУ» 
Директор МП  г.о. Самара «ТТУ»

________________________ Д.А. Петров
	«Исполнитель»




_____________________




























Приложение № 5 
к договору на оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию
 газового оборудования на объектах МП г.о. Самара "ТТУ" № _____________ от «___» ____________ 2026г.
 


График платежей

[bookmark: _GoBack]ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ пришли к соглашению о порядке и сроках платежей по договору на техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них № ______________ от «___» __________2026г. в соответствии с графиком:

	№ п/п
	Наименование периода
	Стоимость услуг (руб.)
	Порядок оплаты услуг 

	
	
	
	Дата оплаты
	Сумма оплаты, без НДС, руб.

	[bookmark: _Hlk147760187]1.
	Октябрь
	
	
	

	2.
	Ноябрь
	
	
	

	3.
	Декабрь
	
	
	

	4.
	Январь
	
	
	

	5.
	Февраль
	
	
	

	6.
	Март
	
	
	

	7.
	Апрель
	
	
	

	8.
	Май
	
	
	

	9.
	Июнь
	
	
	

	10.
	Июль
	
	
	

	11.
	Август
	
	
	

	12.
	Сентябрь
	
	
	

	Итого:
	
	
	






Заказчик:                                                                        Исполнитель:
	 Директор МП г.о. Самара «ТТУ»	       

                                                                                                                  

	__________________ Д.А. Петров                               _________________________
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