ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики
	шт.
	РЕЛСИС РЗЛ-01 — микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики

Модель: РЗЛ-01.01 или РЗЛ-01.02
Производитель: ООО «НПП Релсис» (Россия)
Назначение: защита кабельных и воздушных линий электропередачи 6–35 кВ, защита вводных и секционных выключателей, резервная защита трансформаторов. Устанавливается в релейных отсеках КРУ, на панелях и в шкафах релейных залов электростанций и подстанций
Ключевые технические параметры
Номинальный ток фаз: 5 А или 1 А
Номинальный ток 3Iо: 1 А
Питание: 90–250 В AC/DC, 45–55 Гц
Потребляемая мощность: не более 5 В⋅А + 0,4 В⋅А на каждое включённое реле
Пропадание питания: до 500 мс при Uном=220В
Дискретные входы: 6 (с оптической развязкой)
Выходные реле: 1 переключающий + 4 замыкающих (программируемых)
Коммутационная способность: 220 В, 5 А, 1000 В⋅А (AC); 250 В, 0,4 А (DC)
Интерфейс связи: RS485, RS232, протокол Modbus RTU
Точность измерения токов: не хуже 3%
Коэффициент возврата: 0,95
Температура эксплуатации: от −20 до +55 ∘C
Гарантия: 12 месяцев

Фото для примера:
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Ссылка пример: 
https://attal.ru/goods/ustroystvo-releynoy-zaschity-rzl-01
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2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать __1 мес____.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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