| . | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Генерального директора – Главный инженер ООО «Севастопольэнерго» _____________ В.М. Матвеев «____»___________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования силового трансформатора 110/35/10(6) кВ мощностью 25 МВА

для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2026-2027 г.

1.      Общие положения.

1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2    Предмет закупки: поставка оборудования силового трансформатора 110/35/10(6) кВ мощностью 25 МВА

1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет 131 646 908,12 рублей.

2.      Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, до места, указанного в заявке Заказчика.

2.2    Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком. 4.4 Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, связанных с оборудованием.

2.3  Срок поставки Товара: в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

3. Перечень поставляемой Продукции и требования.

3.1. Перечень:

| № п\п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силовой трансформатор 110/35/10(6) кВ мощностью 25 МВА | 2 | Шт. |  |

3.2. Технические требования к силовому трансформатору 110/35/10(6) кВ мощностью 25 МВА:

| № | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником конкурса) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Завод изготовитель | * |  |
|  | Тип трансформатора | ТДТН-25000/110/35/10(6) |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |
|  | Категория размещения | 1.1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
|  | Материал обмоток | медь |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -45 |  |
|  | Максимальная высота установки над уровнем моря, м. | 500 |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
|  | ВН | 110 кВ (номинальное: 115 кВ) |  |
|  | СН | 35 кВ (номинальное: 38,5 кВ) |  |
|  | НН1 | ### 10 кВ (номинальное: 11 кВ), с выведенной отпайкой 6кВ (номинальное: 6,6кВ) Допускается ном. напряжение НН 6,3кВ и 10,5кВ |  |
|  | Номинальные мощность, кВА | 25 000 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Схемы и группы соединений обмоток | Yн/Yн/D-0-11 |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | 0,2 |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, ВН-СН% | 10,5 |  |
|  | ВН-НН% | 17.,5 |  |
|  | СН-НН% | 6,5 |  |
|  | Потери холостого хода, не более, кВт | Не более 20 |  |
|  | Диапазон и тип регулирования напряжения по стороне ВН: | РПН диапазон ±9×1,78% |  |
|  | Уровень изоляции: по ГОСТ / МЭК | б |  |
|  | Диапазон и тип регулирования напряжения по стороне СН: | ПБВ диапазон ±2×2,5% |  |
|  | Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт | Не более 140 |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р 55195-2012 |  |
|  | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719, п. 6.3, ГОСТ Р 55195-2012, таблица 5.1): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ | ГОСТ Р 55195-2012 Таблица 5.1 |  |
|  | Требования к стойкости при коротких замыканиях Термическая Динамическая В соответствии с п 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 / Подтверждение сертификатом, протоколом испытаний, экспертным заключением, расчетом (указать) | Испытания по ГОСТ 20243 или расчётное сравнение с испытанным прототипом. |  |
|  | Требования по нагреву |  |  |
|  | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С не более: |  |  |
|  | - для обмоток | +65 |  |
|  | - для масла | +60 |  |
|  | -для магнитопровода и элементов конструкции | +75 |  |
|  | Допустимые превышения температуры меди/алюминия при установившихся токах короткого замыкания над температурой окружающей среды, °С, не более | 250/200 |  |
|  | Требования к механической прочности по ГОСТ 52719 | Да |  |
|  | Требование к конструкции |  |  |
|  | Трансформатор может быть изготовлен: - с воздушным вводом – с кабельным вводом – для присоединения к элегазовому оборудованию | ### сторона ВН - с твердой изоляцией; верхние. Фарфор изоляторов выводов НН 6 и 10кВ – должны отличаться цветом. |  |
|  | Конструкция вводов и трансформатора должна допускать демонтаж и замену вводов без съема крышки, бака, выемки активной части, слива масла. | Обязательно | Обязательно |
|  | Высоковольтные вводы |  |  |
|  | Количество |  |  |
|  | - 110кВ | 3 + N |  |
|  | - 35кВ | 3 + N |  |
|  | - 10 (6) кВ | 6 (3 по 6 кВ, 3 по 10 кВ) |  |
|  | - нейтрали ВН | 1 |  |
|  | Изоляция ввода 110 кВ | RIP, RIN, фарфор |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, если применимо, см/кВ, не менее | 2,5 |  |
|  | Консольная нагрузка на ввод 110 кВ , Н, не менее | * |  |
|  | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики | * |  |
|  | Встроенные трансформаторы тока |  |  |
|  | На вводе ВН: |  |  |
|  | -количество | 2 |  |
|  | -первичный ток, А | 400 |  |
|  | -вторичный ток, А | 5 |  |
|  | -кратность тока для кл.точности 10Р | 30 |  |
|  | -коэффициент безопасности для кл.точности 0,5 | 5 |  |
|  | Обмотка 1: |  |  |
|  | -класс точности, % | 0,5 |  |
|  | -вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  | Обмотка 2: |  |  |
|  | -класс точности, % | 10Р |  |
|  | -вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  | На вводе СН: |  |  |
|  | -количество | 2 |  |
|  | -первичный ток, А | 400 |  |
|  | -вторичный ток, А | 5 |  |
|  | На вводе нейтрали ВН |  |  |
|  | -количество | 1 |  |
|  | -первичный ток, А | 400 |  |
|  | -вторичный ток, А | 5 |  |
|  | -кратность тока | 20 |  |
|  | Обмотка 1: |  |  |
|  | -класс точности, % | 10Р |  |
|  | -номинальная мощность, ВА | 20 |  |
|  | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей | Да |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания | В соответствии руководством по эксплуатации трансформатора. |  |
|  | Техническую документация к трансформатору на русском языке: - паспорт; - руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации; - копии протоколов приемо-сдаточных испытаний; - копия сертификата безопасности; | Да (на момент поставки) |  |
|  | Система охлаждения | Принудительная |  |
|  | Вид системы охлаждения М, МД, ДЦ | ДЦ | предпочтение - Д |
|  | Шкафы автоматического управления. | Да |  |
|  | Компоновка охладителей | Выносная |  |
|  | Конструкция охлаждающих устройств(радиаторов) | * |  |
|  | Ручное управление в системах охлаждения | Да |  |
|  | Напряжение питания, В: |  |  |
|  | электродвигателей вентиляторов переменного тока | 380 |  |
|  | цепей управления переменного тока | 220 |  |
|  | цепей сигнализации постоянного тока | 220 |  |
|  | Автоматическое управление системой охлаждения | Да |  |
|  | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее | 30 |  |
|  | Емкость расширителя должна обеспечивать постоянно наличие в нем диэлектрика вне зависимости от режима работы трансформатора и температуры окружающей среды | Да |  |
|  | Система дыхания надпленочного пространства расширителя должна осуществляться через воздухоосушитель с силикагелем | Да |  |
|  | Маслоуказатель на расширителе с датчиками минимального и максимального уровня диэлектрика (“MIN”, “MAX”), имеющий два дублированных сигнализационных контакта для каждого из положений | Да |  |
|  | Устройство регулирования напряжения | РПН |  |
|  | Диапазон регулирования трансформатора - на стороне ВН | РПН ±9х1,78% |  |
|  | Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений, не менее | 500000 |  |
|  | Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов устройств РПН, разрывающих ток при переключении, не менее | 250000 |  |
|  | Количество переключений до ТО контактора, не менее. | 50000 |  |
|  | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева | Да |  |
|  | Требования надежности |  |  |
|  | Наработка на отказ, часов не менее | 25000 |  |
|  | Срок службы, лет не менее | 30 |  |
|  | Срок службы уплотнительной резины, лет, не менее | 30 |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с момента поставки | 60 |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания. | В соответствии с руководством по эксплуатации трансформатора |  |
|  | Срок службы до проведения подпрессовки обмоток, лет, не менее | 30 |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
|  | Заземление активной части (с выводом наружу бака) | Да |  |
|  | Лестница, прикрепленная к баку | * |  |
|  | Предохранительный клапан сброса давления с двумя отключающими контактами | Да |  |
|  | Газовое реле с двумя сигнализационными и двумя отключающими контактами | Да |  |
| 68 | Вывод заземления активной части наружу бака | Да |  |
| 71 | Комплектация и дополнительные опции |  |  |
| 72 | Система мониторинга и диагностики: | базовые датчики (температура, давление, уровни) |  |
| 73 | Защита и автоматика: | газовое реле, струйное реле, датчики температуры масла и обмоток, датчик уровня масла, термосигнализаторы |  |
| 74 | Масло: | поставка масла включена |  |
| 75 | ЗИП: | комплект прокладок, уплотнений |  |
| 76 | Документация: | паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы испытаний, чертежи (общий вид, габаритные, установочные), 3D-модель |  |
| 77 | Особые требования |  |  |
| 78 | Нормативы и стандарты: | ГОСТ Р 52719, МЭК 60076, ТУ завода-изготовителя |  |
| 79 | Дополнительные требования: | Трансформатор планируется использовать как подменный на ПС-35-110кВ с классом НН 6 или 10кВ. Обмотка НН 10кВ должна иметь отпаечные выводы на 6кВ. Выдаваемая мощность по НН 6 или 10кВ должна соответствовать номинальной мощности тр-ра (25МВА). Выводы НН 6 и 10кВ должны располагаться в один ряд, со стороны, противоположной ВН вводов. Последовательность расположения НН выводов – любая. Способ маркировка НН вводов – надежный, не стираемый. |  |

3.3. Требования к защитам трансформатора 110 кВ:

| - Комплект основных защит трансформатора |  |
| --- | --- |
| - Газовая защита и защита от понижения уровня масла для трансформаторов |  |
| - Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов от струйного реле), контроль изоляции цепей газовой защиты. | 2 |
| - Газовая защита устройства РПН |  |
| - Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов от струйного реле), контроль изоляции цепей газовой защиты. | 1 |
| - Автоматика охлаждения |  |
| 6.1. Пуск автоматики на каждой стороне трансформатора от встроенных в силовой трансформатор датчиков | + |
| 6.2. Прием сигналов о неисправности системы охлаждения | + |
| - Комплект автоматики РПН трансформатора |  |
| - Регулирование РПН | + |
| - Индикация положения РПН | + |
| - Контроль перенапряжения | + |
| - Блокировка по току нагрузки, понижению напряжения и понижению уровня масла | + |
| - Диапазон напряжения поддержания, Uн | 0,8-1,40 |
| - Точность регулировки зоны нечувствительности, % от уставки | ± 5 |
| - Программный учет проскальзывающей ступени в алгоритме регулирования | + |

Примечание:

Комплект автоматики РПН должен сохранять заявленный функционал при классе напряжения НН 6кВ и 10кВ.

# 3.4. Состав и объем поставки основного электротехнического оборудования:

- поставку оборудования (в соответствии с пунктом 3);

- поставку эксплуатационной документации.

Частичное выполнение поставки не допускается.

Силовые трансформаторы должны поставляться в полной заводской готовности, в транспортном положении. Перевод из транспортного положения в рабочее и ее ввод в работу выполняется с привлечением шеф-инженера завода-изготовителя (дистрибьютера) при необходимости.

Поставщик обязан поставить оборудование, изделия и материалы, которые конкретно не указаны в соответствующих пунктах настоящего ТЗ, но которые необходимы для обеспечения нормального функционирования создаваемых систем.

Все поставляемое оборудование должно быть ранее не использованным и обеспечивать выполнение настоящих требований.

3.5.   Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню.

3.6. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Продукции до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, поверка, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

3.7. По оборудованию, имеющему ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента. В случае предложения эквивалентного оборудования, необходимо, чтобы аналоги имели технические и функциональные характеристики, соответствующие заявленным требованиям. Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование, модель каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.

4.  Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным в Спецификации характеристикам, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.).

Поставляемый Товар должен быть новым, выпускаемым серийно не менее 1 года, изготовленный не ранее февраля 2026 года, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

Оборудование должно быть изготовлено в полном объеме одним производителем. На Оборудовании на видимом месте должны быть установлены таблички с указанием наименования производителя и серийного номера оборудования.

Поставщик должен подтвердить наличие всех необходимых полномочий от производителя (дилера) Оборудования на его поставку, а также распространение всех фирменных гарантий на Оборудование в полном объеме.

Климатическое исполнение Оборудования в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

4.1.  Документация на поставляемую Продукцию:

- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;

- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.

Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.

4.2.  Маркировка и упаковка

Поставляемый товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.

На Продукции должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ.

Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении.

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

4.3.  Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.

4.4. Гарантийный  срок на поставляемый Товар не менее 5 лет от даты поставки.

4.5. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ, качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

4.6. Продукция, находящаяся в Госреестре утвержденных типов средств измерений, должна поставляться с поверкой, составляющей не менее 11 месяцев с даты поверки.

4.7. Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

4.8. Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику оборудования, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. При выходе из строя оборудования в течение гарантийного срока Поставщик обязан заменить оборудование полностью или произвести ремонт с заменой конструктивно законченных узлов (блоков) в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

4.9. Поставщик гарантирует, что будет осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание поставляемого оборудования (товара) согласно перечню:

- замена вышедших из строя комплектующих оборудования (товара) в случае обнаружения производственного брака;

- ремонт оборудования (товара) и его комплектующих;

- консультации специалистов Заказчика по телефону.

4.10. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи или связи через сеть Интернет.

5. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемую Продукцию.

Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа).

Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

6. Требования к участнику процедуры.

Участник закупки должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрированным в установленном порядке).

Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест.

7.  Правила приемки Продукции.

Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6

При приемке Продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию в течение 20 рабочих дней.

Поставщик должен провести необходимую подготовку поставляемого оборудования к длительному хранению и последующей эксплуатации и проверку его работоспособности в присутствии представителя Заказчика.

Начальник ООЭ, ТОиР							В.С. Безручко

Начальник ВВС								В.А. Карасев

Начальник СРЗиА								В.С. Ивашкив