Приложение № 1 документации о закупке

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

________________ Д.Н. Новгородов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов».

|  | Заказчик | АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье», 460961, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5 тел. +7 (3532) 44-24-55 E-mail: sezoren@orbinvest.ru Генеральный директор – Дмитрий Николаевич Новгородов Реквизиты: ИНН 5609195877 / КПП 560901001 р/с 40602810100000000054 Корр. счет: № 30101810400000000885 в Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Сокращенное наименование – Отделение Оренбург) БИК 045354885 |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об участке строительства | Оренбургская область, г. Оренбург |
|  | Местоположение (район, пункт, площадка) | р-н ул. Автомобилистов |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Предмет договора | Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов». |
|  | Результатом выполнения договора является | 1. Проектная документация (Пояснительная записка, проект полосы отвода, технологические и конструктивные решения, проект организации строительства, охрана окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта). 2. Рабочая документация в объеме разделов достаточных для выполнения строительно-монтажных работ. 3. Сметная документация. 4. Топографическая съемка в объеме достаточном для проектирования, а также исполнительная техническая документация. 5. Технические планов с внесением на топографическую карту г. Оренбург. 6. Готовая к эксплуатации сеть водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой канализации, ливневая канализация согласно техническому заданию, проектно-сметной и рабочей документации. |
|  | Наименование объекта | «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов». |
|  | Местоположение предприятия, здания, сооружения | 1. Водопровод на территории АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» (Труба полиэтиленовая питьевая SDR21Ø 315*15мм) 2. Канализационная сеть на территории АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» (Труба гофрированная типа КОРСИС диаметром 200мм) 3. Ливневая канализационная сеть на территории АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» (Труба гофрированная OD 500/430 P SN8 PE |
|  | Источник и объем финансирования строительства объекта | Собственные средства АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» |
|  | Требования к этапности проектно-сметной документации | 1. Подводящие сети водоснабжения. 2. Подводящие сети ливневой канализации. 3. Подводящие сетеи хозяйственно-бытовой канализации 4. Отдельная сметная документация на каждый этап, а также сводный сметный расчет. |
|  | Срок строительства объекта | Проектирование в течении 30 дней с момента заключения договора. Строительно-монтажные работы, исполнительно-техническая документация до 30.12.2026 г. |
|  | Срок выполнения работ | Срок выполнения полного комплекса работ 30.12.2026 г. |
|  | Требуемые технические показатели, характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Подводящие сети холодного водоснабжения и водоотведения, планируемые к размещению в границах земельных участков с кадастровыми номерами 56:44:0103001:1917; 56:44:0103001:1633. Планы выполнить в масштабе 1:500. 1. Водоснабжение: Максимальная нагрузка водопотребления: 589,958 м3/сут. Ориентировочная протяженность 1700м, уточняется при проектировании. Произвести гидравлический расчет сетей водоснабжения. На основании гидравлического расчета и исходных данных предоставляемых Заказчиком определить возможность предоставления в точки подключения камеры водоснабжения абонента 15 метров водяного столба, при отсутствии гарантированного напора в рамках гидравлических расчетов, запроектировать ПНС, также на основании гидравлического расчета определить диаметры трубопроводов и проектируемых задвижек, конструктивные и технологические особенности проектируемых камер принять согласно рекомендациям фирм-изготовителей, требований СП и также требований Заказчика. Количество линий, протяженность, место установки камер, колодцев, необходимой арматуры, глубину заложения определить проектом. При проектировании применить трубы из полиэтилена низкого давления, производителей всех материалов согласовать с заказчиком. Техническое присоединение выполнить в рамках технических условий выданных собственником сетей водоснабжения АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье», ТУ №157-ХВС до камеры водоснабжения потребителя в координатах х – 436876.974, у – 2311072.499 Проектную схему водоснабжения согласовать с Заказчиком. Режим работы: круглогодично, круглосуточно, неравномерно в течении года и суток. 2. Самотечный трубопровод хозяйственно бытовой канализации: Максимальная нагрузка водоотведения: 34,4 м3/сут - от трубопровода (Труба гофрированная OD 200 SN8 РЕ) на границе земельного участка с кадастровым номером 56:44:0103001:1633 от крайнего колодца №12 до точки врезки в сети водоотведения хозяйственно-бытовой канализации АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» ориентировочная протяженность 1700м, Протяженность, место установки и количество колодцев, глубину заложения определить проектом, диаметр принять по расчету. Координаты точки присоединения на стороне «Комплекса обработки твердых коммунальных отходов» х – 436891.80, у – 2311079.26. Координаты точки врезки в существующие сети хозяйственно бытовой канализации принять в соответствии с ТУ №156-К1. Материал труб, конструктивные и технологические особенности проектируемых камер, колодцев принять согласно рекомендациям фирм-изготовителей, требований СП. Организовать узел учета хозяйственно бытовой канализации в соответствии с ТУ №156-К1 3. Самотечный трубопровод ливневой канализации: Максимальная нагрузка водоотведения: 345,6 м3/сут - от трубопровода (Труба гофрированная OD 400 SN8 РЕ) на границе земельного участка с кадастровым номером 56:44:0103001:1633 от крайнего колодца №29 до точки врезки в сети водоотведения ливневой канализации АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» ориентировочная протяженность 1800м, Протяженность, место установки и количество колодцев, глубину заложения определить проектом, диаметр принять по расчету. Координаты точки присоединения на стороне «Комплекса обработки твердых коммунальных отходов» х – 436891.80, у – 2311079.26. Координаты точки врезки в существующие сети хозяйственно бытовой канализации принять в соответствии с ТУ №123-К2. Материал труб, конструктивные и технологические особенности проектируемых камер, колодцев принять согласно рекомендациям фирм-изготовителей, требований СП, а также требований Заказчика. Выполнить камеру с прибором учета ливневых стоков согласно ТУ №123-К2. Общие требования Принятые проектом технологии, строительные решения, организация строительства объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации. Применить технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений, а также снижению операционных расходов, связанных с обслуживанием объекта и (или) системы в целом. Предусмотреть использование энергосберегающих, экологически чистых технологий. Предусмотреть применение оборудования, запорной и регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению. |
| 14. | Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный. |
| 15. | Исходные данные | Перечень исходных данных, представляемый Заказчиком: 1. Техническое задание. 2. Предварительная схема размещения проектируемых сооружений. 3. Технические условия на подключение к действующим коммуникациям АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» Получение недостающих данных для разработки документации Подрядчик производит самостоятельно и за свой счет. Сведения, касающиеся ранее разработанной документации, при наличии в архиве, предоставляет Заказчик. |
| 16. | Особые условия | Стесненность условий при СМР – применима в случаях, указанных в Приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", что должно быть отражено в проектно-сметной и рабочей документации и учтено ценой договора. Особые требования по безопасности работ: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Требования к технологическим результатам и др.: Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, техническими условиями, настоящим техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами, и договором в полном объеме. |
| 17. | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | - Архитектурно-строительные решения принять с учетом климатических условий района строительства и геологических условий площадок строительства. - Защиту строительных конструкций от коррозии предусмотреть в соответствии с установленными требованиями. - Для сооружений из железобетона необходимо предъявлять повышенные требования прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. - Объемно планировочные решения должны быть обоснованы и обеспечивать (предусматривать) необходимую номенклатуру, компоновку и площади объектов производственного, вспомогательного и иного значения. - Площадки обслуживания и лестницы должны отвечать требованиям промышленной безопасности. Все конструктивные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. |
| 18. | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Разработать в соответствии с законодательством, действующими нормативными правовыми документами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 (с изм.) №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 19. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проектные решения увязать с существующими зданиями и сооружениями, инженерными сетями, коммуникациями, благоустройством, предварительно согласовав с Заказчиком. |
| 20. | Согласование проектной документации. | Проектную документацию согласовать в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями и органами местного самоуправления с получением необходимых технических условий. В случае попадания в зону строительства проектируемого объекта зеленых насаждений – согласовать проект с администрацией г. Оренбурга с получением предварительного расчета ущерба от вырубки. Сумму ущерба включить в сводный сметный расчет стоимости строительства. Авторский надзор осуществляется Подрядчиком в случае необходимости за счет собственных средств по заявке Заказчика. |
| 21. | Основные требования к выполнению работ | В течении 3-х дней после заключения договора, предоставить на согласование график выполнения комплекса работ; В течении 3-х дней после заключения договора, направить в адрес Заказчика приказ о назначении ГИПа. В течении 2-х рабочих дней с момента утверждения проектной документации предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР). Подрядчик допускается к проведению строительно-монтажных работ только при наличии согласованного ППР со стороны АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье». Перед началом работ весь персонал должен ознакомиться с ППР, сделав об этом отметку в листе ознакомления. Не ознакомленный персонал подрядчика отстраняется от работ; - Подписать Акт приема-передачи строительной площадки в течение 3-х рабочих дней с момента ее передачи Заказчиком. - До начала строительно-монтажных работ получить разрешение на выполнение земляных работ, а в случае необходимости продлить его; - Не позднее 3-х рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на объекте, согласно графику выполнения комплекса работ, предоставить приказы на ответственное лицо, осуществляющее строительство, осуществляющее работу по вопросам строительного контроля, а также список людей и техники, необходимых для осуществления СМР. К приказам и спискам обязательно прикладываются заверенные копии квалификационных удостоверений, соответствующих выполняемым работам, копии документов на технику, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда персонала, копии страховки персонала. - Обеспечить соответствие всего персонала и техники Подрядчика заявленным спискам, документам и служебным запискам. В случае замены персонала или техники на строительной площадке, необходимо уведомить об этом заказчика с предоставлением вышеуказанных документов; - Обеспечить соблюдение всеми работниками, задействованными при выполнении работ, техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов, а также соблюдение «Межотраслевых правил труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В»; - Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам СМР, возможность контроля выполнения работ, присутствие при проведении проверок и испытаний; - Организовать выезд на объект представителей специализированных организаций, согласование с которыми необходимо для работы на данном объекте (электросетей, связи, газовой службы и т. д.); - Не позднее 5 рабочих дней до момента предоставления уведомления о завершении СМР предоставить Заказчику исполнительную документацию, в том числе: исполнительные схемы, журнал общих работ, специальные журналы, акты скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование, оригиналы талонов на вывоз отходов; - Подрядчик обязан обеспечить присутствие представителя на территории г. Оренбург на весь период производства работ. Строительство/реконструкцию выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, рабочей документации, действующими государственными нормами и правилами. Перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда. Наличие и использование в обязательном порядке работниками подрядной организации специальной одежды, специальной обуви и СИЗ. Проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску. Подрядчик обязан в течение каждого рабочего дня отражать ход проведения работ на объекте. В случае отсутствия сотовой связи в месте на объекте выполнения работ допускается отражение хода проведения работ по окончанию текущего рабочего дня, но не позднее 12 час. 00 мин. местному времени. В целях получения допуска на строительную площадку для производства СМР, подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, в соответствии с условиями и видами работ (общий перечень): 1. Наличие ППР (ППРк) утвержденного главным инженером (техническим руководителем) подрядной организации, согласованного Заказчиком. 2. Технологические карты на основные виды работ, в том числе на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ. 3. Наличие подписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР (ППРк). 4. Приказ о назначении ИТР ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика (СНиП 12-03-2001). 5. Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами (п. 23ж «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»). 6. Оформленный акт-допуск (п.4.6, приложение В, СНиП 12-03-01). 7. Разрешение на выполнение земляных работ (в случае необходимости). 8. Наличие Актов допуска (нарядов) сторонних организаций при работе в охранной зоне иных сооружений. 9. Список лиц, участвующих в производстве работ. 10. Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении за работами, а также копии квалификационных удостоверений стропальщиков (в случае необходимости). 11. Копии (заверенные) аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства. 12. Наличие и копии удостоверений у руководителя, ответственных ИТР по охране труда. Приемка выполненных работ. 1. В части строительно-монтажных работ (СМР): Работа будет считаться выполненной: - В случае 100 % завершения строительно-монтажных работ, предусмотренных разработанной проектной документацией, локально-сметным расчетом, настоящим техническим заданием и выполнения всех работ, необходимых для нормальной эксплуатации объектов. - Предоставления всей исполнительной документации, предусмотренной договором. По результатам приемки работ Стороны составляют и подписывают: - Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. |
| 22. | Требования к применяемым материалам и изделиям | Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, при этом качество и поставщик должны быть согласованы Заказчиком за 5 дней до их приобретения. - Применяемые строительные конструкции, детали, изделия, оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, иметь сертификаты соответствия и разрешения на использование в системе водоснабжения. - Применяемые материалы должны быть новыми, не просроченными и ранее не используемыми. - Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ. - Используемые технологическая оснастка и инструменты должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам. - Количественный состав инструментов и приспособлений должен соответствовать выполняемым работам. - При выполнении работ Подрядчик использует собственную или арендованную технику и транспорт; |
| 23. | Требования к благоустройству | Выполнить благоустройство площадки с вывозом строительного мусора, произвести восстановление территории, нарушенной при производстве СМР, уборку строительного мусора производить регулярно, сжигать, закапывать его на площадке запрещается. - Выполнить благоустройство площадки включая рекультивацию, согласно актуальным (действующим) редакциям нормативно правовых актов Администрации г. Оренбурга, включая, но не ограничиваясь. |
| 24. | Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту | В соответствии с действующими нормативными документами. При выполнении строительно-монтажных работ должна быть обеспечена экологическая защита окружающей среды и территории производства работ. |
| 25. | Требования охраны труда | Подрядчик обязан соблюдать правила действующего законодательства РФ в области охраны труда, в том числе, «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» (ПОТ РМ-025-2002), приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»: - перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, по безопасным методам и приемам при выполнении работ; - наличие и использование работниками специальной одежды, и СИЗ (предохранительные пояса, страховочные веревки, СИЗ для защиты рук, глаз, каски, шланговый или кислородно-изолирующий противогаз в положении «наготове» для каждого работающего и наблюдающего и др.); - наличие ограждений, знаков безопасности, переносных лестниц; - наличие комплекта противопожарного инвентаря, исправного и поверенного газоанализатора, взрывобезопасных аккумуляторных фонарей, аптечки первой доврачебной помощи; - контроль концентрации газов в воздухе коллектора с помощью газоанализаторов; - наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной); - курение и пользование открытым огнем запрещается; - проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску; - места производства работ в условиях уличного движения следует ограждать. В зависимости от характера и вида работ ограждающие устройства могут быть в виде щитов, штакетных барьеров, сигнальных направляющих стоек, конусов, сигнальных флажков, фонарей и других средств; - в местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила; - в ночное время у опасных мест необходимо вывешивать светоотражающие знаки безопасности или обычные знаки безопасности с устройством освещения места работ. |
| 26. | Строительный контроль | Осуществляется: - Заказчиком |
| 27. | Авторский надзор | Осуществляется разработчиком проекта за счет собственных средств. Подрядчик обязан осуществлять консультирование Заказчика по любым вопросам, связанным с Объектами. Корректировка и/или внесение изменений в проектную и рабочую документацию осуществляется за счет собственных средств Подрядчика, без изменения сметной стоимости. |
| 28. | Гарантийные обязательства | - Гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 5 лет от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 29. | Субподрядчики | Допускается по согласованию с Заказчиком привлечение специализированных субподрядных организаций Подрядчик несет полную ответственность за выполненные работы Субподрядными организациями в части качества, своевременности и безопасности работ. |
| 30. | Ответственность | В соответствии с пунктом договора: Ответственность сторон |
| 31. | Приложения | Приложение № 1.1. Технические условия № 157-ХВС от 12.05.2026 г. Приложение № 1.2. Технические условия № 156-К1 от 12.05.2026 г. Приложение № 1.3. Технические условия № 123-К2 от 12.05.2026 г. Приложение № 1.4 Ориентировочная схема трассы холодного водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. |
| 32. | Нормативная документация | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими СП (СНиП), ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами и утвержденными ППР и ППРк, др. действующими нормами и правилами: - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изм. №1); - СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ» - СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения» - Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтрудсоцзащиты России от 11.12.2020 № 883н; - СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях» - СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; - Приказ Госстроя России от 30.12.99 г. №168 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации» - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» - СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля (С Изменением №1 от 19.09.2013г.)» - Постановление от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». - СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - СП 11-104-97 «Свод правил инженерных изысканий для строительства. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. - СТО НОСТРОЙ 15-2011. ГОСТ Р 54475-2011 Национальный стандарт РФ. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия. |
| 33. | Порядок сдачи строительно-монтажных работ: | Подрядная организация должна выполнить и сдать Заказчику исполнительную документацию, согласованную с Заказчиком, в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электроном виде в формате PDF в 1 экземпляре, а также 1 экземпляре в редактируемых форматах MIF/MID и DWG и MapInfo Professional), счета-фактуры, исполнительная, сметная документация под фактически выполненный объем. Порядок сдачи и приёмки работ промежуточных этапов работ: Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения отдельного этапа выполнения работ (вида работ и/или части работ отдельного вида работ) формирует документ о приемке, который должен содержать: Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также пакет документов подтверждающий факт выполнения работ (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта соответствия, заключения лаборатории, акты испытаний, акт смонтированного оборудования, общий и специальные журналы работ. Приемка выполненных работ будет осуществляться на основании отчетной документации Для оплаты выполненных работ, в период выполнения строительно-монтажных работ на объекте, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы включая, но не ограничиваясь: а) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; б) проектную и рабочую документацию с внесенными изменениями, при возникновении отступлений от исходной проектной документации. в) исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД- 11-02-2006; г) общий и специальный журналы работ, оформленные в соответствии с РД -11-05-2007». Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня перед началом выполнения скрытых строительно-монтажных работ. После завершения данных работ Подрядчик обязан предоставить акты на скрытые работы. К актам на скрытые работы должны быть представлены фотографии (на электронном носителе) как подтверждение скрытых работ, на которых должна быть указана дата и время проведения работ с привязкой к местности или конструкциям, а также с применением измерительных приборов и указаны как приложения к акту. В случае непредставления указанных документов, а также фотографий скрытых работ, Заказчик вправе не принимать данные работы, и не производить их оплату. |
| 34. | Порядок сдачи проектных работ: | Порядок предоставления отчетной документации: Проектировщик представляет заказчику при сдаче работ: - технические планы и топографическую сьемку в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-м на электронном носителе (во всех экземплярах цветные скан-копии (в т.ч. один оригинал) полноразмерных листов согласования со всеми эксплуатирующими организациями полноты съемки с отметкой с правом производства земляных работ); - материалы проектной документации в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-м на электронном; - материалы рабочей и сметной документации в 4-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-м на электронном; Чертежи и схемы передать в форматах PDF (AdobeReader) и DWG (AutoCAD), текстовую часть в формате doc (Word), план трассы с земельным участком предоставить в формате MIF (MapInfo Professional) и DWG (AutoCAD). Технические планы на линейные объекты строительства, в объеме, достаточном для регистрации права собственности, на бумажном и электронном носителе в 2-х экз. Работы по подготовке технического плана и исполнительной топографической съемки считаются выполненными и подлежат оплате после предоставления топографического плана с отметкой режимно-секретного отдела Администрации г.Оренбурга о приемке результатов работ в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности г. Оренбурга в бумажном виде в двух экземплярах. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Обеспечить конфиденциальность сведений и информации, касающихся данного объекта проектирования и полученных результатов. Материалы проектной (рабочей) документации в 3-х экземплярах (во всех экземплярах цветные скан-копии (в т.ч. один оригинал) полноразмерных листов согласования со всеми эксплуатирующими организациями полноты съемки с отметкой с правом производства земляных работ) на бумажных носителях и в 3-х на электронном носителе после выполнения корректировки рабочей документации по факту выполненных строительно-монтажных работ. |
| 35. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный с нормативной базой ФСНБ-2022. Сметную документацию представить в уровне действующих цен на момент представления Заказчику. Стоимость инертных материалов определять с добавлением транспортных затрат по фактической схеме доставки материалов (автомобильных и железнодорожных перевозок). Сметную документацию разработать с использованием программного комплекса, прошедшего сертификацию соответствия в порядке, установленном ФЗ «О техническом регулировании». В составе сметной документации представить ведомость объемов работ (ВОР), конъюнктурный анализ цен и прайс - листы формат PDF, подписанные и утвержденные Заказчиком. Ведомость объемов работ представить в формате XML, GGE согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр. При разработке сметной документации учесть: - условия производства и усложняющие факторы, в том числе при работе в охранной зоне коммуникаций; - расходы по оплате арендных платежей с связи с временным занятием земельного участка (по каждому земельному участку отдельно, при необходимости); - затраты по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, для земельных участков, предусмотренных под временной занятие (по каждому земельному участку отдельно, при необходимости); - возмещение затрат на проведение работ по биологической рекультивации (по каждому земельному участку отдельно, при необходимости); - затраты на перевозку рабочих или вахтовый метод ведения работ (при условии обоснования данных затрат в ПОС); - затраты по разработке проекта освоения лесов и декларацию, при возможной рубке леса (при необходимости); - затраты на лесовосстановление в соответствии с законодательством РФ (при необходимости); Перечень работ и затрат, учитываемых в сводном сметном расчете, согласовать с Заказчиком. Сметная стоимость комплекса работ по договору в разрабатываемой проектно- сметной документации не должна превышать цену договора. |