Приложение №1

 к договору №            от «        »                       2026г.

	
	УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                         Директор ООО «КСК»

                     __________________Д.М. Поплавский 



	
	       «____» _________________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт системы видеонаблюдения ПСЦ, установленной на территории котельной ООО "КСК" по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 31В
1.Требование к месту проведения работ:
Наименование предприятия: ООО «КСК»;
Адрес объекта: г. Н. Новгород, ул. Зайцева, д. 31В 
2. Требование к сроку выполнения работ: 
Поставка комплектующих, выполнение демонтажных и монтажных работ и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения ПСЦ (система) в течении 60 календарных дней с момента подписания договора.
3. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:
Таблица 1 – Этапы работ
	№
этапа
работ
	Наименование этапа работ

	1
	Закупка материалов и оборудования.

	2
	Подготовка кабельной траншеи с демонтажом 

дорожного асфальтового покрытия.

	3
	Монтаж оборудования и кабельных линий.

	4
	Работы по восстановлению территории.

	5
	Пусконаладочные работы.

	6
	Ввод в эксплуатацию системы с передачей полного

 комплекта исполнительной документации.


Работы выполняются в соответствие с графиком производства работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком в установленном порядке. Изменение сроков возможно по инициативе Заказчика при корректировке графика. 
4. Требования к организации работ:
Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при выполнении работ и правил противопожарного режима в Российской Федерации, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдение пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.
Работы должны быть выполнены в установленные сроки по наряду-допуску, при необходимости с разработкой   проекта    производства   работ. Отчетная документация выполняется в соответствии с действующей нормативной документацией. Подрядчик самостоятельно получает все разрешения, а также производит все необходимые согласования с организациями, лицензированными на осуществление проверок при производстве работ по монтажу соответствующего оборудования.
Работы должны быть организованы и выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ в области Промышленной безопасности, Охраны труда, Пожарной безопасности, Экологической безопасности, а также нормативно-технической документации, в том числе:
Таблица 2 – Нормативно-техническая документация
	№п/п
	Наименование нормативной документации

	СП 76.13330.2016
	Электротехнические устройства

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

	ГОСТ 12.3.003-86
	«Работы электросварочные».

	ГОСТ 12.2.061-81
	«Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам»

	ГОСТ 12.3.032-84
	«Работы электромонтажные.

Общие требования безопасности».

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н.). 

	СП 112.13330.2011
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	
	Иная нормативно – техническая документация, устанавливающая требования к выполнению работ, указанных в настоящем техническом задании.


5. Требования к качеству результатов выполненных работ: 
Работы должны быть выполнены качественно в соответствие с действующими нормативными документами, ГОСТами и ТУ. Необходимо предоставление исполнительной документации. 
6. Наименование работ.
    Демонтажные работы:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Подготовка кабельной траншеи (демонтаж дорожного асфальтового покрытия)
	м2
	5,6


Монтажные и пусконаладочные работы:
	№ п/п
	Наименование оборудования и работ
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Регистратор
	шт
	1

	2
	Жесткий диск 
	шт
	2

	3
	27" Монитор 
	шт
	1

	4
	ИБП 
	шт
	6

	5
	Камера уличная для полноцветной ночной съемки
	шт
	         16

	6
	Коробка коммутационная 100*100
	шт
	16

	7
	Коммутатор 
	шт
	6

	8
	Шкаф монтажный 
	шт
	5

	9
	Кабель оптический 
	км
	0,71

	10
	Кабель  U/UTP 4х2х0,52 305м
	м
	305

	11
	Металлорукав 
	м
	180

	12
	труба водопроводная д 32
	м
	30

	13
	Автоматический выключатель 2P 4А 
	шт
	6

	14
	Розетка 
	шт
	6

	15
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2.5 плоский 
	м
	700

	16
	Установка программного обеспечения клиента (рабочего места охранника) на КПП
	кол.
	1

	17
	Восстановление дорожного асфальтового покрытия (подстилающий слой песок -15см, основание щебень -20см, асфальтобетонное покрытие-8см)
	м2
	5,6


7. Общие технические требования:
Режим работы: система должна функционировать в непрерывном круглосуточном режиме работы (365 дней в году, 24 часа в сутки). 

Глубина и надежность архива: видеоархив должен храниться локально, в циклическом режиме, с защитой от несанкционированного удаления и перезаписи до истечения установленного нормативного срока.

Хранение данных: необходимо обеспечить хранение данных не менее 30 суток в режиме записи по детекции движения.

Синхронизация времени: все компоненты системы должны быть синхронизированы по единому источнику точного времени. Временной штамп должен отображаться на видеопотоке и в архивных записях.

Сервер (регистратор) с хранением данных разместить в операторной котельной.

На КПП предусмотреть средства постоянного наблюдения (компьютер с установленным программным обеспечением).
8. Требования к безопасности и эксплуатационной надежности 

Разграничение доступа: система должна обладать встроенными механизмами защиты от несанкционированного доступа к управлению, настройкам и видеоархиву посредством многоуровневой системы паролей и прав пользователей. 

Живучесть системы: система должна сохранять при кратковременных сбоях в электропитании (оснащена ИБП), и попытках умышленного саботажа (вывод камер из строя). 

После восстановления питания система должна возобновлять работу автоматически без потери ранее накопленных архивных данных. 

Документирование: система должна осуществлять автоматическую регистрацию (логирование) действий операторов и внутренних системных событий в энергонезависимом журнале.
9.Требования к оборудованию и материалам:

9.1 Регистратор (сервер) 

Безопасность: Полная устойчивость к вирусам и вредоносному ПО.

Канальность и разрешение: Поддержка подключения до 32 IP-камер без ограничений по разрешению (до 8 Мп на канал).

Дисковая подсистема: Наличие не менее 4 слотов для жестких дисков (SATA 3.5")
Жесткий диск: 2 жестких диска емкостью не менее 12 ТБ.
Интерфейсы: Наличие двух независимых сетевых интерфейсов RJ-45 (10/100/1000 Mbps) для разделения трафика (локальная сеть камер и сеть общего пользования/интернет).

Конструктивное исполнение: Корпус для установки в стандартную 19-дюймовую стойку (2U), наличие съемных креплений в комплекте.
9.2 Видеокамеры:

Разрешение и сенсор: Матрица не хуже 1/2.7" CMOS, максимальное разрешение не менее 5 Мп (2880×1632) при скорости трансляции не менее 20 к/с. Чувствительность – не менее 0.0015 лк (F/1.0). Режим день/ночь FTC (полноцветная ночная съёмка).
9.3 Уличные шкафы:

Предусмотреть уличные всепогодные шкафы, оснащённые обогревом и вентиляцией для обеспечения работы при температуре воздуха в диапазоне от -55°С до +50°С. Класс защиты не хуже IP54.
9.4 Источники бесперебойного питания: 

Предусмотреть емкость аккумуляторов обеспечивающую работу системы при перерывах питания не менее 15 минут.

9.5 Коммутаторы: 

Предусмотреть коммутаторы с поддержкой питания камер по PoE (не менее 25Вт на порт).
9.6 Слаботочные кабельные трассы:

Слаботочные кабельные трассы от коммутаторов до видеокамер должны быть проложены проводами «витая пара» с толщиной одного проводника не менее 0,52мм.
· Поставляемое оборудование должно обладать сертификатами соответствия Технического регламента Таможенного союза.
· Срок действия гарантии на оборудование 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
· Материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для реализации данного проекта, должны быть не старше 2026г. выпуска.

· Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ), санитарным, противопожарным, техническим характеристикам и сопровождаться паспортами, сертификатами РФ. Применение поставленных материалов, конструкций и изделий допускается во время работы после проведения комиссионной проверки поставляемых материалов: наименование, марка, количество, срок годности, наличие сертификата или паспорта и их соответствие сметной документации. 
Подрядчик отвечает за качество и срок годности приобретаемых и применяемых материалов, представляет документы, подтверждающие их стоимость. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.
10. Требования к передаваемой документации: 
Подрядчик передает Заказчику: 

· сертификаты, паспорта оборудования и материалов;
· исполнительную документацию;
· актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
11. Требования к порядку выполнения работ:
При производстве работ обязательно выполнение требований действующих Норм и Правил в РФ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве работ и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика. 
12.Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:
Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, в установленном порядке. Предоставления гарантий качества устанавливается на весь объём выполненных услуг.
При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки выполненных работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

13. Требования к организации и квалификации персонала подрядчика: 
К работам может быть допущена организация, имеющая опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности (финансовые, материально- технические, производственные, трудовые). Персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом.

14. Дополнительные требования:
Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.
Задание составил:   
Главный метролог                                                                                                            М.А. Ромашов
