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Технические условия № 157-ХВС от 12.05.2026 г.
на проектирование и подключение к сетям централизованной системы холодного водоснабжения  АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»
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	ТОЧКА 1

	Координаты места подключения:
	X = 437853.1400
Y = 2310151.9850
(предусмотреть проектом камеру)

	Разрешаемый отбор объема холодной воды для хозяйственных нужд:
	42,47 м³/сут

	Разрешаемый отбор объема холодной воды для пожаротушения:
	547,448 м³/сут

	Гарантируемый свободный напор в месте присоединения:
	15 м. вод. столба

	Предварительная геодезическая отметка трубопровода Ø 315 мм (уточнить при проектировании)
	131,5

	Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и заявителя:
	по задвижке

	Диаметр проектируемых сетей водоснабжения
	определить проектом


1. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения.
1. Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевая» по ГОСТ 18599–2001.
2. В точке подключения предусмотреть установку чугунных секущих задвижек Ру=16 кгс/см².
3. Вновь построенные трубопроводы водоснабжения подлежат дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения двух удовлетворительных контрольных физико-химических и биологических анализов воды в СЭС.
4. Настоящие технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения являются основанием для проектирования.
5. В случае превышения расчетного водопотребления объекта заказчик обязан обратиться в АО ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» для получения технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения по уточненному водопотреблению.
6. Проекты инженерных сетей должны разрабатываться на откорректированной топогеодезической основе М 1:500, имеющей срок давности не более шести месяцев до начала разработки проекта и выполненной организацией, имеющей соответствующую лицензию на производство данного вида работ. Проект, выполненный с нарушением данного требования, отклоняется от согласования.
7. Прохождение трассы водопровода и точки подключения (технологического присоединения) дополнительно согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на стадии проектирования.
8. Заказчик обязан выполнять строительство сетей и сооружений только в соответствии с согласованной с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» проектной документацией. Отклонения от проектной документации допускаются только после повторного согласования с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
9. В соответствии с п. 2.10.53. «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168 (далее по тексту ПТЭ) при согласовании проекта проверяется его соответствие данным техническим условиям подключения (технологического присоединения), ПТЭ и нормативным документам.
10. Заказчик предоставляет баланс водопотребления по существующему положению и план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды, внедрению систем повторного и оборотного использования воды для технических нужд.
11. Режим водопотребления на хозяйственно питьевые нужды круглосуточный равномерный в течение суток.
12. Размещение объекта по отношению к действующим сетям водопровода должно соответствовать СП 42.13330.2016.
13. До начала строительства наружных сетей водопровода заключить договор на технический надзор с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
14. По завершению строительства объекта, перед засыпкой траншеи, все водопроводные сети и сооружения на них, водопроводные вводы необходимо предъявить к техническому освидетельствованию АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и, одновременно, представить для подписания документацию в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 (исполнительный чертеж с профилями и деталировкой колодцев, акты на скрытые работы, акт дезинфекции и промывки, акты технической готовности).
15. В точке врезки запроектировать и выполнить строительство камеры для размещения запорной арматуры, узлы учета предусмотреть в камере водоснабжения заказчика.
16. Строительство сетей и сооружений водоснабжения без согласованной с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» проектной документацией не допускается.
17. Один экземпляр проектной и исполнительной документации (акты на скрытые работы, акты гидравлического испытания трубопроводов, акты дезинфекции и промывки трубопроводов, акты технической готовности – заверенные уполномоченным представителем АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»), передать в технический отдел ООО «Оренбург Водоканал» и АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
2. Технические требования к запорной арматуре
1. На трубопроводах до d 500 мм (включительно) бессальниковые задвижки с эпоксидным порошковым покрытием и обрезиненным клином (марку резины принять EPDM). Корпус – фланцевый (основной разъем корпус-крышка болтовое соединение) из высокопрочного чугуна (не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293–85, не ниже GJS 400 по EN 1563).
3.  Рекомендуемые технические характеристики задвижки
1. Управление: ручное (штурвал) / через редуктор (IP 68) / эл. привод с дублером.
2. Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) - эпоксидное порошковое покрытие, толщина слоя не менее 250, отсутствие пор, гладкая поверхность. Качество покрытия должно быть подтверждено наличием сертификата GSK (Внесение в онлайн реестр gsk-online.de), либо другой независимой организацией, сертифицирующей антикоррозионные покрытия.
3. Метизные изделия (болты, гайки, шайбы, шпильки): нержавеющая сталь X5CrNi18-10 (08Х18Н10), 12Х18Н10Т (AISI 321), Анодированная сталь, углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием.
4. Материал, конструкция и способ крепления клина: высокопрочный чугун ВЧШГ (не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293–85, не ниже GJS 400 по EN 1563) покрытие клина вулканизированный эластомер EPDM. Клин должен иметь выпуклые, наружные отливы для крепления накладок из износостойкого пластика (POM) для обеспечения легкого скольжения в направляющих каналах корпуса задвижки. Гайка шпинделя из коррозионностойкой латуни. В местах крепления клина к гайке шпинделя и гайки шпинделя к шпинделю имеется рассчитанный люфт, для уменьшения передаваемой нагрузки (на излом шпинделя) от клина на шпиндель.
5. Шпиндель задвижки: материал - нержавеющая сталь 1.4057; монолитная деталь: холоднокатанная сталь.
6. Шток задвижки: материал- нержавеющая сталь X20Cr13                                             по PN-EN 10088–1:2007; стопор штока из 2-ух полуколец - медный сплав (латунь) / сталь 65G; уплотнитель штока – EPDM.
7. Тип фланцевого соединения по ГОСТ 33259–2015; пропускная способность – полнопроходная; герметичность - класс «А» по ГОСТ Р 54808–2011 (EN 12266).
8. Гайка фиксации клина - латунь CuZn39Pb1Al-B по PN-EN 1982:2010; гайка должна иметь возможность замены.
9. Фиксирующая гайка стопорного кольца - медный сплав (латунь) с уплотнением.
10. Для клиновых задвижек предприятие-изготовитель должно предоставлять сертификаты проведения заводских испытаний. 3адвижка должна иметь российский сертификат соответствия и санитарно-гигиеническое заключение или сертификат соответствия EN 1074 (для применения в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения). 3адвижка и комплектующие изделия должны сопровождаться паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке.
11. Задвижка должна соответствовать стандартам ГОСТ 5762–2002, ГОСТ 12/2/063-2015, ЕN 1074–2 (для задвижек иностранного производства).
12. Гарантия завода изготовителя 10 лет или 5000 циклов (открытие-закрытие) без обслуживания. Подтверждение гарантии – предоставление гарантийного письма от предприятия изготовителя; срок службы - не менее 50 лет; ремонтопригодность.
13. Оригинальный (идентификационный) номер должен быть выполнен                      на корпусе заводским способом.
14. Обязательное испытание каждой единицы продукции с отметкой                         в паспорте.
15. Комплектация - запорно-регулируемая арматура должна поставляться                     в сборе с ответными фланцами согласно ГОСТ 33259–2015, прокладками ТКМЩ                        и метизными изделиями (Гайка ГОСТ 5915–70/5927–70, болт 7798–70  или аналог DIN).
16. Климатическое исполнение ГОСТ 15150–69 – У5.
4. Рекомендуемые технические характеристики поворотно-дисковых затворов
1. Наличие транспортировочных проушин.
2. Управление – ручное/электропривод.
3. Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) - эпоксидное порошковое покрытие, толщина слоя не менее 250, отсутствие пор, гладкая поверхность. Качество покрытия должно быть подтверждено наличием сертификата GSK (Внесение в онлайн реестр gsk-online.de), либо другой независимой организацией, сертифицирующей антикоррозионные покрытия.
4. Материал диска - высокопрочный чугун не ниже ВЧ-40                                                          по ГОСТ 7293–85/не ниже GJS-400–15 по EN JS1030/нержавеющая сталь.
5. [bookmark: _Hlk500748102]Материал поворотного вала, нижней оси - нержавеющая сталь 1.4021                или аналог.
6. Соединение вала и диска (оси, полуосей) должно быть закрытым                    и не должно иметь выступающих элементов (болты, гайки, шайбы, пластины, шпильки и т.д.).
7. Материал, конструкция прижимного кольца уплотнения - нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ5632-72 или аналог/ высокопрочный чугун не ниже GGG-40                       по EN GJS-400–15. Замена профильного уплотнения возможна без демонтажа диска затвора.
8. Механизм редуктора – червячная передача. Редуктор должен быть оснащён индикатором положения диска. Степень защиты не ниже IP68 по                             ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) «Редуктор должен быть оснащён ходовой гайкой, ограничивающей ход диска в крайних положениях. Крайние положения должны быть выставлены на заводе изготовителе.
9. Узел поворота вала - самосмазывающийся бронзовый подшипник.
10. Метизные изделия (болты, гайки, шайбы, шпильки) - нержавеющая сталь А2 ГОСТ Р ISO 3506-1-2009 углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием.
11. Тип уплотнения подвижных элементов - эластичное уплотнение EPDM.
12. Двухстороннее обеспечение герметичности потока, степень герметичности - класс «А» по ГОСТ Р 54808–2011 и EN 12266.
13. Установочное положение – универсальное.
14. Затвор должен соответствовать требованиям ГОСТ 13547–2015 «Общие технические условия», а также ТР ТС 032/2013. Затвор должен иметь российский сертификат соответствия и санитарно-гигиенической заключение. Для ПДЗ иностранного производства предоставляется сертификат соответствия стандарту                                EN 1074 и сертификаты проведения заводских испытаний по EN 10204:2004 тип 3.1. Затвор и комплектующие изделия должны сопровождаться паспортом, тех. описанием и инструкцией на русском языке.
15. Гарантия завода изготовителя - 10 лет или 5000 циклов без обслуживания; Срок службы - не менее 50 лет, включая редуктор.
16. Дата выпуска(изготовления) - не ранее 01.01.2020 года с последующим подтверждением в паспорте – штамп ОТК с датой изготовления подписью ответственного лица изготовителя.
17. Оригинальный (идентификационный) номер должен быть выполнен                     на корпусе заводским способом.
18. Обязательное испытание каждой единицы продукции с отметкой                       в паспорте.
19. Запорно-регулируемая арматура должна поставляться в сборе                                      с ответными фланцами согласно ГОСТ 33259–2015, прокладками ТКМЩ и метизными изделиями (Гайка ГОСТ 5915–70/5927–70, болт 7798–70  или аналог DIN).
20. Климатическое исполнение ГОСТ 15150–69 – У.
5. Требования к установке приборов учета воды и устройству узла
1. Прибор учета (далее по тексту ПУ) устанавливается на границе балансовой и эксплуатационной ответственности в месте присоединения к сетям                     АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
2. Узел учета воды расположить в камере водоснабжения на территории заказчика.
3. Запрещается любое присоединение к сетям водоснабжения                                                         до водомерного узла.
4. На системах раздельного а автономного противопожарного водопровода установка счетчиков воды не требуется, водовод должен быть закрыт и опломбирован.
5. В узле учета воды предусмотреть установку:
5.1. приборов коммерческого учета расхода воды с импульсным выходом;
5.2. датчиков давления;
5.3. вычислителя для сбора и архивации показаний приборов учета воды.
6. Монтаж счетчиков холодной воды следует производить строго                                  в соответствии с «Инструкцией по монтажу счетчиков холодной воды», прилагаемой к паспорту прибора.
7. Вторичный блок расходомера размещается в удобном легкодоступном помещении с температурой воздуха не ниже +5 град. С, имеющим освещение, достаточное для снятия показаний. Обеспечивается сетевое электропитание, а также технические средства бесперебойного электропитания. Для контроля работоспособности приборов учета ХВС в обязательном порядке, кроме основных значений расхода, на ЖК-дисплее вторичного блока должны отображаться следующие параметры:
7.1. время наработки прибора (время отключения питания, перерывы в работе прибора); 
7.2. архив расхода воды (часовой, суточный, годовой).
8. Длина линии связи между ПП и вторичным блоком расходомера                              не должна превышать нормы, установленной в техническом описании на конкретный тип прибора учета ХВС.
9. Счетчики воды должны быть защищены от внешних механических воздействий, вибрации.
10. Счетчики холодной воды должны быть смонтированы на подставке                            или кронштейнах, с каждой стороны счетчиков следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых устанавливается паспортом прибора.
11. На узлах учета ХВС установку запорной арматуры предусматривать                         с каждой стороны счетчика.
12. Для счетчиков с массой более 25 кг должна быть предусмотрена установка подъемного механизма.
13. Запорное устройство на обводной линии должно быть опломбировано                      в закрытом положении.
14. Счетчик устанавливать вне здания в специальных колодцах, в паспорте счетчика должно быть указано, что он может работать в условиях затопления.
15. Диаметр счетчика и обводной линии определить при проектировании исходя из расчетных расходов воды в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 по техническим характеристикам прибора учета и пропускной способности трубопровода.
16. [bookmark: _Hlk229478171]Проект на установку прибора учета на водоснабжение необходимо согласовать с ООО «Оренбург Водоканал» и АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
6. Технические требования к приборам учета воды (водосчетчикам)
Нормативные требования
1. Наличие сертификата об утверждении типа средства измерения, зарегистрированного в Государственном реестре.
2. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения;
3. Наличие методики поверки.
Метрологические характеристики:
1. Погрешность измерения объема воды менее чем 2 %;
2. Первичная поверка для водосчетчиков Ду 200 мм и менее должна производиться проливным методом;
3. Межповерочный интервал для водосчетчика - не менее 4-х лет;
4. Водосчетчик должен иметь метрологические характеристики, не зависящие в существенной степени от температуры, давления и отложения соединений железа и других металлов на проточной части водосчетчика (имеют преимущество ультразвуковые приборы);
5. Порог чувствительности водосчетчика не хуже 0,03 м/с.
Технические характеристики:
1. Водосчетчик должен обеспечивать индикацию расхода жидкости в м³/час и хранение в энергонезависимой памяти показаний счетчика объема воды в м³                                 и счетчика часов безаварийной работы;
2. Водосчетчик должен обеспечивать ведение и хранение в собственной энергонезависимой памяти:
2.1. архива часовых данных не менее чем за 40 суток, включая дату/время, объем, время безаварийной работы, коды ошибок; 
2.2. архива суточных данных не менее чем за 300 суток, включая дату, объем, время безаварийной работы; 
2.3. архива месячных данных не менее чем за 48 месяцев, включая дату, объем, время безаварийной работы;
3. Водосчетчик не должен иметь выступающих внутрь потока деталей;
4. Водосчетчик должен обеспечивать нормальную работу при отсутствии механического фильтра;
5. Водосчетчик должен обеспечивать вынос показывающей части прибора                   в удобное для считывания место на расстояние до 100 м;
6. Водосчетчик, в случае работы от сети, должен иметь встроенный источник резервного питания, обеспечивающий работу не менее чем 250 часов;
7. При отсутствии сетевого питания водосчетчик должен обеспечивать автономную работу от батарей не менее 12 месяцев. Нормированные длины прямолинейных участков труб до и после водосчетчика не должны превышать                        10 Ду и 5 Ду соответственно;
8. Водосчетчик должен иметь степень защиты IP68 и возможность затопления.
Требования к считыванию и передаче информации:
1. Водосчетчик должен обеспечивать по месту считывание показаний счетчика объема, счетчика времени безаварийной работы и архивов;
2. Водосчетчик должен иметь стандартный цифровой интерфейс                                      и открытый стандартный протокол обмена информацией;
3. Водосчетчик должен обеспечивать возможность передачи текущих показаний счетчиков и архивных данных по проводным линиям связи (RS-485, Ethernet, и т.п.) и по радиоканалу (GSM, Wi-Fi и т.п.).
4. Данные со счетчика должны в автоматическом режиме передаваться                            в диспетчерскую АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье».
Требования к надежности
1. Производитель водосчетчиков должен иметь опыт производства водосчетчиков не менее 10 лет, поставляемый тип водосчетчика должен выпускаться серийно не менее 3-х лет.
2. Водосчетчик должен иметь систему самодиагностики (контроль питания, контроль обрыва кабеля, контроль опорожнения трубопровода и т.п.).
3. Водосчетчик должен иметь гарантийный срок не менее 18 месяцев.
4. Срок службы водосчетчика не менее 12 лет.
5. Требования к защите информации.
6. Информация в водосчетчике должна храниться в энергонезависимой памяти.
7. Программное обеспечение и информация в водосчетчике должны иметь программную и аппаратную защиту от несанкционированного доступа.
8. Цифровой интерфейс водосчетчика должен быть защищен от внешнего доступа к микропроцессору и памяти измерительной части прибора.
9. Водосчетчик должен иметь систему защиты от влияния внешних помех.
Требования к сопроводительной документации
1. Водосчетчик должен комплектоваться следующей документацией.
2. Паспортом с отметкой о поверке или со свидетельством о поверке.
3. Руководством по монтажу и эксплуатации.
4. Методикой поверки для данного прибора.
5. Заверенной копией сертификата об утверждении типа (документы могут поставляться в одном экземпляре на партию приборов).
7. Прием в эксплуатацию узлов учета ХВС
1. До начала комплектации узла учета абонент предоставляет                                              на согласование в АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» техническую документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему).
2. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляется за счет абонента.
3. Прием в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии представителя АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» с дальнейшем заключением договора водоснабжения с ООО «Оренбург Водоканал».
4. Эксплуатация счетчиков и техническое обслуживание осуществляется абонентом в соответствии с настоящими рекомендациями и инструкцией завода-изготовителя.
5. Поверка ПУ должна производиться аккредитованными Госстандартом России метрологическими службами.
6. Замена ПУ новым производится при выходе его из строя                                                    и нецелесообразности ремонта.
7. Водопотребление без опломбированных приборов учета и без заключенного договора с ООО «Оренбург Водоканал» запрещается.
8. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет абонент.
9. Подключение и обеспечение объекта хозяйственно – питьевым водоснабжением возможны при выполнении всех пунктов технических условий                            и заключения договора на водоснабжение с ООО «Оренбург Водоканал».
10. При условии прохождения проектируемых сетей водоснабжения для площадки через проектируемые или существующие сети водоотведения, наружного электроосвещения, а также сетей связи и газопровода. Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности вышеуказанных сетей согласно нормативной документации. Проектные решения согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
8. Технические условия действительны в течение 2 лет со дня выдачи.
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Приложение №1
к ТУ № 157-ХВС от 12.05.2026 г.
Схема расположения точки подключения к сетям централизованной системы холодного водоснабжения В1.
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