
	


	


Акционерное общество «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Оренбуржье»
(АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»)
ОГРН 1205600012221,ИНН 5609195877, КПП 560901001
Юр. адрес: 460019,Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 5
Факт. адрес: 460014, Оренбургская область ,г. Оренбург, ул. Советская, 27
Телефон +7 3532 44 24 55, email: sezoren@orbinvest.ru



Приложение № 1.2 к техническому заданию на выполнение комплекса работ по объекту: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к объекту капитального строительства «Комплекс обработки твердых коммунальных отходов». 
Технические условия № 156-К1 от 12.05.2026 г.
на проектирование и подключение к сетям централизованной системы водоотведения АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

Основание: исх. № б/н от 20.03.2026 г.
[bookmark: _Hlk224139599]Кадастровый номер земельного участка: 56:44:0103001:1633.
[bookmark: _Hlk146123823]Заказчик: ООО «Стройутилизация».
	Колодец места подключения:
	74

	Координаты места подключения:
	X=437899,90
Y=2310073,67

	Предварительную геодезическую отметку трубопровода DN/OD 200 мм
	128,61

	Разрешаемый объем сброса стоков:
	34,4 м³/сут

	Диаметр проектируемых сетей водоотведения
	определить проектом.


1. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения.
1. Проекты инженерных сетей и КНС должны разрабатываться                                     на откорректированной топогеодезической основе М 1:500, имеющей срок давности не более шести месяцев до начала разработки проекта и выполненной организацией, имеющей соответствующую лицензию на производство данного вида работ. Проект, выполненный с нарушением данного требования, отклоняется от согласования.
2. Прохождение трассы канализации, КНС и точки подключения дополнительно согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на стадии проектирования.
3. Размещение канализационных сетей и КНС предусмотреть                                              в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019, пункт 6.10, 6.12.
4. Заказчик обязан выполнять строительство сетей и сооружений, в том числе КНС, только в соответствии с согласованной с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» проектной документацией. Отклонения от проектной документации допускаются только после повторного согласования с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
5. В соответствии с п. 2.10.53. «Правил технической эксплуатации систем                           и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168 (далее по тексту ПТЭ) при согласовании проекта проверяется его соответствие данным условиям подключения, ПТЭ и нормативным документам.
6. При проектировании КНС предусмотреть размещение колодца гасителя после канализационной насосной станции для гашения напора на самотечную линию и направление потока на очистные сооружения или выпуск в безнапорном режиме.
7. При проектировании предусмотреть мероприятия по исключению попадания ливневых и поверхностных вод в хозяйственно – бытовую канализацию.
8. При проектировании предусмотреть цифровые модели всех инженерных систем и конструктивных элементов.
9. Режим водоотведения круглосуточный равномерный в течение суток.
10. В случае установки КНС, перед колодцем врезки предусмотреть уставку колодца-гасителя.
11. Размещение объекта по отношению к действующим сетям канализации должно соответствовать СП 42.13330.2016.
12. До начала строительства наружных сетей водоотведения и КНС заключить договор на технический надзор с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
13. По завершению строительства объекта, перед засыпкой траншеи, все канализационные сети и сооружения на них, в том числе КНС, канализационные выпуски необходимо предъявить к техническому освидетельствованию АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и одновременно представить для подписания документацию                     в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 (исполнительный чертеж                                   с профилями и деталировкой колодцев, акты на скрытые работы, акты технической готовности).
14. Запрещается любое самовольное присоединение к действующим сетям водоотведения.
15. Строительство сетей и сооружений водоотведения, в том числе КНС, без согласованной с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» проектной документацией                          не допускается.
16. Ответственность за техническое состояние и обслуживание канализационных сетей, сооружений и устройств на них (КНС) устанавливается между АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и Заказчиком по колодцам в точках подключения и канализационного выпуска в уличные сети канализации, находящихся на обслуживании АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
17. Все пересечения согласовать с собственниками сетей.
18. Один экземпляр проектной и исполнительной документации (акты                              на скрытые работы, акты гидравлического испытания трубопроводов, акты технической готовности – заверенные уполномоченным представителем АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье») передать в технический отдел АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и ООО «Оренбург Водоканал».
2. Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод.
1. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в систему городского коллектора, принимаются в соответствии с приложениями 1, 2 к распоряжению Главы г. Оренбурга от 27.08.1999 № 3404-р «Об условиях приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых Заказчиком в систему канализации г. Оренбурга». За сброс запрещенных к приему в систему коммунальной канализации сточных вод и загрязняющих веществ. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2. Температура хозяйственно-бытовых стоков не должна превышать 40 ºС.
3. Требования к установке приборов учета сточных вод и устройству узла.
1. Оборудовать принадлежащие канализационные выпуски                                                  в централизованную систему водоотведения приборами учета отводимых сточных вод в соответствии с п. 83 Постановления № 644 от 29 июля 2013 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений                                               в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 г. Москва "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".
2. Проект на установку прибора учета на водоснабжение необходимо согласовать с ООО «Оренбург Водоканал» и АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
4. Требования к установке приборов учета сточных вод и устройству узла.
1. Прибор учета сточных вод (далее по тексту ПУ) установить при выходе с КНС или ЛОС заказчика
2. Монтаж ПУ следует производить строго в соответствии с «Инструкцией по монтажу».
3. ПУ размещается в удобном легкодоступном помещении для считывания показаний, обслуживания, ремонта и метрологической поверки, с температурой воздуха не ниже +5 °С, имеющим освещение, достаточное для снятия показаний. Обеспечивается сетевое электропитание, а также технические средства бесперебойного электропитания. Для контроля работоспособности ПУ                                               в обязательном порядке, кроме основных значений расхода, на ЖК-дисплее вторичного блока должны отображаться следующие параметры:
3.1. время наработки прибора (время отключения питания, перерывы в работе прибора);
3.2. архив расхода воды (часовой, суточный, годовой).
4. Длина линии связи между ПП и вторичным блоком ПУ не должна превышать нормы, установленной в техническом описании на конкретный тип ПУ.
5. ПУ должен быть защищен от внешних механических воздействий, вибрации.
6. ПУ должен быть смонтирован на подставке или кронштейнах, с каждой стороны счетчика следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых устанавливается паспортом прибора.
7. ПУ может устанавливаться в вертикальные, горизонтальные и наклонные трубопроводы на восходящих потоках, не создавая гидравлического сопротивления                        и не требуя установки фильтров в трубопровод.
7.1. на напорных трубопроводах:
7.1.1. главными условиями корректной работы ПУ являются полное заполнение сечения жидкостью и достаточно равномерный профиль ее потока;
7.1.2. на длинных горизонтальных трубопроводах на участке, имеющем угол восхождения;
7.1.3. избегать установки прибора в наивысшей точке трубопроводной трассы;
7.2. на самотечных трубопроводах:
7.2.1. ПУ, реализующий метод «площадь-скорость», который обладает системой неконтактного измерения скорости на основе радара и измерения уровня.
8. Диаметр ПУ определить при проектировании исходя из расчетных расходов сточных вод в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016                                             по техническим характеристикам прибора учета и пропускной способности трубопровода.
5. Технические требования к приборам учета сточных вод.
Нормативные требования
1. Наличие сертификата об утверждении типа средства измерения, зарегистрированного в Государственном реестре.
2. Наличие методики поверки. 
Метрологические характеристики:
1. Погрешность измерения объема воды менее чем 2 %.
2. Межповерочный интервал для ПУ - не менее 4-х лет.
3. ПУ должен иметь метрологические характеристики, не зависящие                           в существенной степени от температуры, давления и отложения соединений железа                      и других металлов на проточной части ПУ.
Технические характеристики
1. ПУ должен обеспечивать индикацию расхода жидкости в м³/час                               и хранение в энергонезависимой памяти показаний счетчика объема воды в м³                          и счетчика часов безаварийной работы.
2. ПУ должен обеспечивать ведение и хранение в собственной энергонезависимой памяти:
2.1. архива часовых данных не менее чем за 40 суток, включая дату/время, объем, время безаварийной работы, коды ошибок;
2.2. архива суточных данных не менее чем за 120 суток, включая дату, объем, время безаварийной работы;
2.3. архива месячных данных не менее чем за 48 месяцев, включая дату, объем, время безаварийной работы.
3. ПУ должен обеспечивать вынос показывающей части прибора в удобное для считывания место на расстояние до 100 м.
4. ПУ, в случае работы от сети, должен иметь встроенный источник резервного питания, обеспечивающий работу не менее чем 250 часов.
Требования к считыванию и передаче информации
1. ПУ должен обеспечивать по месту считывание показаний счетчика объема, счетчика времени безаварийной работы и архивов.
2. ПУ должен иметь стандартный цифровой интерфейс и открытый стандартный протокол обмена информацией.
3. ПУ должен обеспечивать возможность передачи текущих показаний счетчиков и архивных данных по проводным линиям связи (RS-485, Ethernet, и т.п.)                 и по радиоканалу (GSM, Wi-Fi и т.п.).
4. Обеспечить автоматическую передачу данных с ПУ в диспетчерский пункт АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» в учетную систему ЛЭРС- Учет.
Требования к надежности
1. Производитель ПУ должен иметь опыт производства не менее 10 лет, поставляемый тип ПУ должен выпускаться серийно не менее 3-х лет.
2. ПУ должен иметь систему самодиагностики (контроль питания, контроль обрыва кабеля, контроль опорожнения трубопровода и т.п.).
3. ПУ должен иметь гарантийный срок не менее 18 месяцев.
4. Срок службы ПУ не менее 12 лет.
Требования к защите информации
1. Информация в ПУ должна храниться в энергонезависимой памяти.
2. Программное обеспечение и информация в ПУ должны иметь программную и аппаратную защиту от несанкционированного доступа.
3. Цифровой интерфейс ПУ должен быть защищен от внешнего доступа                                   к микропроцессору и памяти измерительной части прибора.
4. ПУ должен иметь систему защиты от влияния внешних помех.
Требования к сопроводительной документации
ПУ должен комплектоваться следующей документацией:
1. Паспортом с отметкой о поверке или со свидетельством о поверке.
2. Руководством по монтажу и эксплуатации.
3. Методикой поверки для данного ПУ.
4. Заверенной копией сертификата об утверждении типа (документы могут поставляться в одном экземпляре на партию приборов).
6. Прием в эксплуатацию узлов учета сточных вод.
1. До начала комплектации узла учета абонент представляет                                             на согласование в АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»» техническую документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему).
2. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляется за счет абонента.
3. Прием в эксплуатацию узла учета сточных вод осуществляется                            при участии представителя АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье.
4. Эксплуатация счетчиков сточных вод и техническое обслуживание осуществляется абонентом в соответствии с настоящими рекомендациями                                   и инструкцией завода-изготовителя.
5. Поверка ПУ должна производиться аккредитованными Госстандартом России метрологическими службами.
6. Замена ПУ новым производится при выходе его из строя                                                 и нецелесообразности ремонта.
7. Показания ПУ, не принятых в эксплуатацию, не опломбированных или с нарушением целостности пломб, а также с истекшим сроком периодической поверки, к расчетам не принимаются.
8. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет абонент.
9. Подключение и водоотведение хозяйственно - бытовых сточных вод возможны при выполнении всех пунктов технических условий и заключения договора на водоотведение хозяйственно - бытовых сточных вод с ООО «Оренбург Водоканал».
7. Технические условия действительны в течение 2 лет со дня выдачи.
Приложения: 1. Схема расположения точки подключения к сети хоз.-быт. канализации «К1» АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на 1 л. в 1 экз.








	Исполнитель
АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье»
Генеральный директор
Д.Н. Новгородов

______________________
	Заявитель
ООО «Стройутилизация»
Директор
С.С. Михайлов

______________________













Приложение № 1
к ТУ № 156-К1 от 12.05.2026 г.
Схема расположения точки подключения к сети хоз.-быт. канализации «К1»
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	Исполнитель
АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье»
Генеральный директор
Д.Н. Новгородов

______________________
	Заявитель
ООО «Стройутилизация»
Директор
С.С. Михайлов

______________________
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