	


	


Акционерное общество «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Оренбуржье»
(АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»)
ОГРН 1205600012221,ИНН 5609195877, КПП 560901001
Юр. адрес: 460019,Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 5
Факт. адрес: 460014, Оренбургская область ,г. Оренбург, ул. Советская, 27
Телефон +7 3532 44 24 55, email: sezoren@orbinvest.ru



Приложение № 1.2 к договору №47/08/2026-ОЭЗ от 11.08.2026
О подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации)
Технические условия № 123-К2 от 12.05.2026 г.
на проектирование и подключение к сетям ливневой канализации 
АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»
Основание: исх. № б/н от 20.03.2026 г.
[bookmark: _Hlk224139599]Кадастровый номер земельного участка: 56:44:0103001:1633.
[bookmark: _Hlk146123823]Заказчик: ООО «Стройутилизация».
	Координаты места подключения:
	X= 437848.1713 
Y= 2310151.5888

	Предварительная геодезическая отметку трубопровода DN/ID 500 мм, уточнить при проектировании:
	118,30

	Разрешаемый объем сброса стоков:
	345,6 м3/сут

	Диаметр проектируемых сетей ливневой канализации
	определить проектом.



1. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения.
1. Проекты инженерных сетей должны разрабатываться на откорректированной топогеодезической основе М 1:500, имеющей срок давности не более шести месяцев до начала разработки проекта и выполненной организацией, имеющей соответствующую лицензию на производство данного вида работ. Проект, выполненный с нарушением данного требования, отклоняется от согласования;
2. Прохождение трассы канализации и точки подключения дополнительно согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на стадии проектирования;
3. Размещение канализационных сетей и КНС предусмотреть в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019, пункт 6.10, 6.12;
4. Заказчик обязан выполнять строительство сетей и сооружений только в соответствии с согласованной с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» проектной документацией. Отклонения от проектной документации допускаются только после повторного согласования с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»;
5. В соответствии с п. 2.10.53. «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168 (далее по тексту ПТЭ) при согласовании проекта проверяется его соответствие данным условиям подключения, ПТЭ и нормативным документам;
6. При проектирование предусмотреть размещение колодца гасителя для гашения напора в напорном режиме, на самотечную линию предусмотреть направление потока на очистные сооружения;
7. При проектировании предусмотреть мероприятия по исключению попадания ливневых и поверхностных вод в хозяйственно – бытовую канализацию;
8. Режим водоотведения круглосуточный не равномерный в течение суток;
9. Размещение объекта по отношению к действующим сетям канализации должно соответствовать СП 42.13330.2016;
10. До начала строительства наружных сетей водоотведения:
10.1. 	заключить договор на технический надзор с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»;
10.3.	Получить в АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье», Разрешение на производство работ в охранной зоне территории и объектов АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
11. По завершению строительства объекта, перед засыпкой траншеи, все канализационные сети и сооружения на них, в том числе КНС, канализационные выпуски необходимо предъявить к техническому освидетельствованию АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и, одновременно, представить для подписания документацию в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 (исполнительный чертеж с профилями и деталировкой колодцев, акты на скрытые работы, акты технической готовности);
12. Запрещается любое самовольное присоединение к действующим сетям водоотведения;
13. Строительство сетей и сооружений водоотведения,  без согласованной с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» проектной документацией не допускается;
14. Ответственность за техническое состояние и обслуживание канализационных сетей, сооружений и устройств на них (КНС) устанавливается между АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и Заказчиком по колодцам в точках подключения и канализационного выпуска в уличные сети канализации, находящихся на обслуживании АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье». Данные колодцы, включая запорную арматуру на вводе, находится в собственности Заказчика. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» к данным колодцам;
15. Один экземпляр проектной и исполнительной документации (акты на скрытые работы, акты гидравлического испытания трубопроводов, акты технической готовности – заверенные уполномоченным представителем АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье») передать в технический отдел АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»;
16. По завершению СМР предоставить формат разработки исполнительной геодезической съемки (*.dwg).
2. Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод.
1. Температура стоков не должна превышать 40 ºС;
2. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в систему:
взвешенные вещества — 3000мг/дм3
БПК5 — 120мг/дм3
ХПК — 1000мг/дм3
Нефтепродукты — 20мг/дм3.

3. Требования к установке приборов учета сточных вод и устройству узла.
1. В рамках договора технологического присоединения к сетям ливневой канализации оборудовать крайний выпуск в централизованную систему водоотведения прибором учета отводимых сточных вод в соответствии с п. 83 Постановления № 644 от 29 июля 2013 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
2. Технические решения на установку прибора учета на сточные воды необходимо в обязательном порядке согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
3.	Прибор учета сточных вод (далее по тексту ПУ) устанавливается на границе земельного участка исполнителя;
4.	Монтаж ПУ следует производить строго в соответствии с «Инструкцией по монтажу»;
5. ПУ размещается в удобном легкодоступном помещении для считывания показаний, обслуживания, ремонта и метрологической поверки, с температурой воздуха не ниже +5°С, имеющим освещение, достаточное для снятия показаний. Обеспечивается сетевое электропитание, а также технические средства бесперебойного электропитания. Для контроля работоспособности ПУ в обязательном порядке, кроме основных значений расхода, на ЖК-дисплее вторичного блока должны отображаться следующие параметры:
5.1. время наработки прибора (время отключения питания, перерывы в работе прибора); 
5.2. архив расхода воды (часовой, суточный, годовой);
6. Длина линии связи между ПП и вторичным блоком ПУ не должна превышать нормы, установленной в техническом описании на конкретный тип ПУ;
7. ПУ должен быть защищен от внешних механических воздействий, вибрации;
8. ПУ должен быть смонтирован на подставке или кронштейнах, с каждой стороны счетчика следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых устанавливается паспортом прибора:
8.1. на напорных трубопроводах:
8.1.1. главными условиями корректной работы ПУ являются полное заполнение сечения жидкостью и достаточно равномерный профиль ее потока; 
8.1.2. на длинных горизонтальных трубопроводах на участке, имеющем угол восхождения;
8.1.3. избегать установки прибора в наивысшей точке трубопроводной трассы.
8.2. на самотечных трубопроводах:
8.2.1. ПУ, реализующий метод «площадь-скорость», который обладает системой неконтактного измерения скорости на основе радара и измерения уровня;
9. Диаметр ПУ определить при проектировании исходя из расчетных расходов сточных вод в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 по техническим характеристикам прибора учета и пропускной способности трубопровода.
4. Технические требования к приборам учета ливневых сточных вод.
Нормативные требования 
1. Наличие сертификата об утверждении типа средства измерения, зарегистрированного в Государственном реестре;
2. Наличие методики поверки.
Метрологические характеристики 
1. Погрешность измерения объема воды менее чем 2%;
2. Межповерочный интервал для ПУ - не менее 4-х лет;
3. ПУ должен иметь метрологические характеристики, не зависящие в существенной степени от температуры, давления и отложения соединений железа и других металлов на проточной части ПУ.
Технические характеристики 
1. ПУ должен обеспечивать индикацию расхода жидкости в м³/час и хранение в энергонезависимой памяти показаний счетчика объема воды в м³ и счетчика часов безаварийной работы;
2. ПУ должен обеспечивать ведение и хранение в собственной энергонезависимой памяти:
2.1. - архива часовых данных не менее чем за 60 суток, включая дату/время, объем, время безаварийной работы, коды ошибок;
2.2. - архива суточных данных не менее чем за 120 суток, включая дату, объем, время безаварийной работы;
2.3. - архива месячных данных не менее чем за 48 месяцев, включая дату, объем, время безаварийной работы;
3. ПУ должен обеспечивать вынос показывающей части прибора в удобное для считывания место на расстояние до 100 м;
4. ПУ, в случае работы от сети, должен иметь встроенный источник резервного питания, обеспечивающий работу не менее чем 250 часов. 
Требования к считыванию и передаче информации: 
1. ПУ должен обеспечивать по месту считывание показаний счетчика объема, счетчика времени безаварийной работы и архивов;
2. ПУ должен иметь стандартный цифровой интерфейс и открытый стандартный протокол обмена информацией;
3. ПУ должен обеспечивать возможность передачи текущих показаний счетчиков и архивных данных по проводным линиям связи (RS-485, Ethernet, и т.п.) и по радиоканалу (GSM, Wi-Fi и т.п.);
Требования к надежности 
1. Производитель ПУ должен иметь опыт производства не менее 10 лет, поставляемый тип ПУ должен выпускаться серийно не менее 3-х лет;
2. ПУ должен иметь систему самодиагностики (контроль питания, контроль обрыва кабеля, контроль опорожнения трубопровода и т.п.);
3. ПУ должен иметь гарантийный срок не менее 18 месяцев;
4. Срок службы ПУ не менее 12 лет. 
Требования к защите информации 
1. Информация в ПУ должна храниться в энергонезависимой памяти;
2. Программное обеспечение и информация в ПУ должны иметь программную и аппаратную защиту от несанкционированного доступа;
3. Цифровой интерфейс ПУ должен быть защищен от внешнего доступа к микропроцессору и памяти измерительной части прибора;
4. ПУ должен иметь систему защиты от влияния внешних помех. 
Требования к сопроводительной документации: 
ПУ должен комплектоваться следующей документацией;
1. Паспортом с отметкой о поверке или со свидетельством о поверке; 
2. Руководством по монтажу и эксплуатации;
3. Методикой поверки для данного ПУ;
4. Заверенной копией сертификата об утверждении типа (документы могут поставляться в одном экземпляре на партию приборов). 
5.  Прием в эксплуатацию узлов учета ливневых сточных вод.
1. До начала комплектации узла учета абонент представляет на согласование в АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» техническую документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему);
2. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляется за счет абонента;
3. Прием в эксплуатацию узла учета сточных вод осуществляется при участии представитель АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» с составлением двухстороннего акта;
4. Эксплуатация счетчиков сточных вод и техническое обслуживание осуществляется абонентом в соответствии с настоящими рекомендациями и инструкцией завода-изготовителя;
5. Поверка ПУ должна производиться аккредитованными Госстандартом России метрологическими службами;
6. Замена ПУ новым производится при выходе его из строя и нецелесообразности ремонта;
7. Показания ПУ, не принятых в эксплуатацию, не опломбированных представителем АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» или с нарушением целостности пломб, а также с истекшим сроком периодической поверки, к расчетам не принимаются;
8. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет абонент;
9. Подключение и водоотведение ливневых сточных вод возможны при выполнении всех пунктов технических условий и заключения договора на прием ливневых сточных вод с АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье».
10. Сброс ливневых стоков в сети ливневой канализации АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» запрещен до ввода в эксплуатацию ливневых очистных сооружений управляющей компании.
6. Технические условия действительны в течение 2 лет со дня выдачи.

[bookmark: _Hlk225495622][bookmark: _Hlk225495640]Приложения: 
[bookmark: _Hlk225495602]1. Схема расположения точки подключения к сети ливневой канализации К2 АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на 1 л. в 1 экз.
2. Разрешение на производство работ в охранной зоне территории и объектов АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на 1 л. в 1 экз.


	Исполнитель
АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье»
Генеральный директор
Д.Н. Новгородов

______________________
	Заявитель
ООО «Стройутилизация»
Директор
С.С. Михайлов

______________________

















Приложение №1
к ТУ № 123-К2 от 12.05.2026 г.
Схема расположения точки подключения сетей ливневой канализации К2.
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	Исполнитель
АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье»
Генеральный директор
Д.Н. Новгородов

______________________
	Заявитель
ООО «Стройутилизация»
Директор
С.С. Михайлов

______________________
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