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УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

по развитию и строительству

______________________Ушаков Д.В.

 «____» ____________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. 1-й проезд Лиговский до УТ-0, с увеличением диаметра»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Наименование объекта
	Перекладка существующей тепловой сети с увеличением диаметра. 

	2. 
	Адрес объекта
	г. Краснодар, ул. 1-й проезд Лиговский

	3. 
	Назначение объекта
	Тепловая сеть предназначена для обеспечения социальной сферы и жилого фонда тепловой энергией на нужды отопления.

	4. 
	Заказчик
	ООО «Тепловая транспортная компания» (ООО «ТТК»)

	5. 
	Подрядчик
	Определяется договором по результатам тендера/выбора. 

	6. 
	Вид строительства
	Тех. перевооружение

	7. 
	Источник теплоснабжения
	Котельная, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. 1-й проезд Лиговский

	8. 
	Система теплоснабжения
	Закрытая 2-х трубная

Категория надежности – II
Класс опасности тепловой сети  - III

	9. 
	Режим работы тепловой сети
	Температурный график 110˚С - 70 ˚С с полкой на ГВС 70 ˚С,

Теплоноситель - вода

	10. 
	Точка подключения
	В существующей тепловой камере УТ-3

	11. 
	Точка присоединения
	Существующий тепловой коллектор внутри здания котельной по ул. 1-й проезд Лиговский

	12. 
	Основание для производства работ
	Рабочая документация:

· 162-07/26-ТС «Тепловая сеть. Тепломеханические решения»



	13. 
	Привлечение третьих лиц на правах субподряда для выполнения соответствующих видов работ
	Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)

В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ

	14. ЭТАПЫ И СОСТАВ РАБОТ

	14.1
	Строительно-монтажные работы 
	Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами комплекс СМР, включая:

1. Подготовительный этап: Разбивка трассы, заготовка материалов, устройство временных ограждений, согласование земляных работ в зоне дорог (с ГИБДД), получение Ордера на проведение земляных работ в Администрации г. Краснодара (в Департаменте городского хозяйства и ТЭК).

2. Земляные работы: Объёмы земляных работ уточняются исполнителем по месту. 
3. Демонтажные работы: 

- демонтаж тепловой сети на низких опорах 2Ду 400 в изоляции ППУ-ОЦ;

- демонтаж опор теплосети Ду 400;

- демонтаж тепловой сети 2Ду 400 в изоляции ППУ-ПЭ;

- вскрытие и восстановление тепловой камеры 5,7х5,3х3,5;

- вскрытие и восстановление тепловой камеры 3,7х5,0х3,5;

- демонтаж дренажного колодца Ду 1000мм;

- демонтаж каналов КЛ.
4.  Монтажные работы: 

- надземная прокладка (от котельной до УП2);

- подземная прокладка (от УП2 до УТ3); 
- монтаж компенсаторов;

- монтаж опор;

- монтаж тепловых камер УТ1, УТ2, УТ3;

- монтаж неподвижных опор Н1, Н2, Н3, Н4;

- монтаж дренажных колодцев КД1, КД2.
5. Изоляционные работы: антикоррозийная защита стыков труб, монтаж теплоизоляционного слоя, гидроизоляция бетонных поверхностей тепловых камер и неподвижных опор, находящихся в земле.
6. Обратная засыпка траншей и пазух котлованов с послойным уплотнением.
7. Благоустройство: Полное восстановление нарушенного благоустройства (асфальтовое покрытие, газоны, тротуары) в соответствии с Правилами благоустройства территории МО г. Краснодар.

	14.2.
	Испытания сетей с составлением актов

(в соответствии с приказом Минэнерго России №511 от 14.07.2025, прилож. №4, №8, №9)
	1.
Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность (опрессовка) давлением равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6Мпа водой с температурой от 4˚С до 20˚С, в присутствии инспектора ООО «ТТК» 

2.
Проведение испытаний трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

3.
Промывка и дезинфекция трубопроводов с оформлением актов.

	15. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

	15.1
	Требования документация
	Для соблюдения требований действующего законодательства РФ в области строительства Подрядчику необходимо:

Перед началом работ:

1. Назначить ответственное лицо за организацию и безопасное проведение работ на высоте; ответственных лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск.

2. Назначить ответственное лицо за строительный контроль (обязательно наличие сведений о включении в национальный реестр специалистов СТО НОСТРОЙ).

3. Разработать и утвердить ППР в полном объеме согласно СП 48.13330.2019 с учетом применения на объекте подъемных сооружений (если это будет необходимо). Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано организовать разработку ППР.

4. Изучить рабочую и проектную документацию, при наличии разногласий или недостаточных исходных данных для производства работ уведомить в письменном виде представителя заказчика.

5. Разработать и предоставить Заказчику График производства работ (ГПР)

В процессе производства работ:

1. Обеспечить своевременное ежедневное ведение общего журнала работ, журнала верификации закупленной продукции, журнала сварочных работ, журнала бетонных работ, журнала ухода за бетоном.

2. Обеспечить своевременное составление Актов освидетельствования скрытых работ и их подписание.

3. Осуществлять внутренний контроль качества выполнения работ, входной контроль рабочей документации и поставляемых материалов (в том числе давальческих).

4. Своевременно уведомлять заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ.

	16. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

	
	
	Подрядчик обеспечивает объект материалами и оборудованием самостоятельно.

Подрядчик является ответственным за качество и соответствие проекту поставляемых материалов. При несоответствии характеристик и качества поставляемого материала на Объект Подрядчик обязан прекратить доставку и немедленно письменно уведомить Заказчика

•
Все поставляемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и санитарно-эпидемиологические заключения.

•
Применяемые стальные трубы должны строго соответствовать ГОСТ  (в соответствии с указаниями РД).

	17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ И БЕЗОПАСНОСТИ

	17.1.
	Требования к Подрядчику
	· Наличие у Подрядчика действующего членства в СРО на выполнение данных видов работ.

· В штате компании должно быть минимум 2 специалиста, включенных в Национальный реестр специалистов (НРС).

·  Наличие аттестованного персонала (НАКС) у сварщиков и специалистов сварочного производства.

	17.2. 
	Требования к Обеспечению машинами и механизмами
	Подрядчик отвечает за предоставление собственных средств транспортировки и производства, работ на площадке, включая оборудование, механизмы, инструменты, рабочие платформы и т.д. в различных местах выполнения работ на Объекте, в т.ч. охрану, настройку, обслуживание, демонтаж после использования.

	17.3. 
	Требования к технике безопасности
	Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на Объекте возлагается на Подрядчика.

Для соблюдения требований действующего законодательства РФ в области охраны труда и техники безопасности необходимо до начала работ на объекте: 

1. Назначить ответственное лицо за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. 

2. Разработать и утвердить ППР в полном объеме. 

3. Оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ.

- Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

- Подрядчик обязан обеспечить постоянную работу на площадке специалиста по охране труда.

- Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика предъявить паспорт, руководство по эксплуатации на применяемое на площадке оборудование, механизмы и приспособления

- Вход на площадку без средств защиты запрещен. Все лица, находящиеся на строительной площадке должны иметь каски, очки (для спец работ), спецодежду со световозвращающими элементами (2 класса защиты) и специальную обувь с жестким подкоском.

	18. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	
	•
60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора.


	19. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	
	
	После завершения работ Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику в срок, установленный СП 68.13330.2017 следующие документы:

1. Акт приемки законченного строительства по форме КС-11.

2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2

3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат   по форме КС-3.

4. Исполнительную документацию на выполненные работы с исполнительными схемами в полном объеме, подписанную ответственными лицами и выполненную в соответствии с требованиями СП 74.13330.2023, ГОСТ Р 51872-2024 Документация исполнительная геодезическая» и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»

5. Исполнительную геодезическую съемку подводящей тепловой сети М 1:500 и ее регистрация в ИСОГД г. Краснодара.  

6. Журналы работ.

	20. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	
	
	Срок гарантии на работы - 5 лет с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, кроме оборудования, поставленного подрядчиком. 

Срок гарантии на оборудование соответствует сроку гарантии для данного оборудования, указанного в технической документации завода-изготовителя.

	21. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

	21.1.
	Устройство и монтаж тепловых сетей 
	- СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 

	21.2.
	Контроль качества (сварка и материалы)
	ГОСТ ISO 5817-2025 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки).

ГОСТ Р ИСО 13920-2026 «Сварка. Общие допуски на сварные конструкции. Размеры линейные и угловые, форма и положение»

ГОСТ 3242-79 «Сварные соединения. Методы контроля качества»  

ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые».

ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения Методы определения механических свойств».

	21.3.
	Приемка работ и испытания
	- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».


Начальник ОКС                                                                                                                       А.А. Сапегин 
Юр./факт. адрес: 350038 Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Мирный, 


д. 4/1, оф. 201


e-mail: � HYPERLINK "mailto:ttk_teplo@mail.ru" �ttk_teplo@mail.ru� 


тел. +79385125679


https://ttk-teplo.ru
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