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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на реконструкцию ЗРУ-6кВ ПС ГПП с увеличением трансформаторной мощности на 0,09 МВА до 0,250 МВА в г. Шахты Ростовской области

Выполнение реконструкции ЗРУ-6кВ ПС ГПП с увеличением трансформаторной мощности необходимо выполнить в соответствии с проектной и рабочей документацией «Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС ГПП с заменой трансформатора» в г. Шахты Ростовской области. 

Перечень и объемы выполнения работ:
1. Установка в РУ-10кВ вводной линейной ячейки КСО-393-7 с вакуумными выключателями ВВ-600-10 УЗ (КЭПС)ш и торцевыми панелями (правая, левая) для КСО-393-7 – 2 шт.

2. Замена существующего трансформатора ТМ 160 кВА на трансформатор ТМГ 11-250/6-У16/0,4 – 1 шт.

3. Замена существующего рубильника РС-25 на рубильник 400А РС-4П-400А-УЗ-КЭАз в РУ-0,4кВ – 1 шт.

4. Замена существующего автоматического выключателя  ВА88-35 c Iн=250А на выключатель ВА88-35 c Iн=400А – 1 шт.

5. Замена существующих трансформаторов тока ТШ П-0,66 250/5 на трансформаторы ТШ П-0,66 400/5 – 3 шт.

6. Замена кабельной линии КЛ-0,4кВ от проектируемого силового трансформатора до вводной панели №1 ЩО-70 протяженностью 0,025км., тип АВВГнг 4х240мм2.

7. Монтаж кабельной линии КЛ-6кВ от КСО-393 №1,1 до оп.№69/п протяженностью 0,06км., тип АСБ 3х185мм2.

8. Монтаж кабельной линии КЛ-6кВ от КСО-393 №1,2 до траверсы ВЛЗ-6кВ Заявителя протяженностью 0,04км., тип АСБ 3х185мм2.

9. Проведение пуско-наладочных работ и высоковольтные испытания вновь смонтированного оборудования, наладку защит РЗА.

10. На все выполненные работы предоставить документацию в соответствии с ПУЭ.

Все материалы и оборудование должны быть новыми, ранее неиспользованными с технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкции по эксплуатации и монтажу, схемами вторичной коммутации, протоколами испытаний и пр.) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами или декларациями соответствия.
Все работы выполнять в соответствии с проектом, НТД, правилами безопасности при работе в электроустановках.
При производстве всех видов работ в рамках технического задания, отключение ЗРУ-6кВ ПС ГПП согласовывается с ООО «Энерготранс» не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты производства работ.
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