## 2 КЛ 10КВ 3(1х400) для КЭСК - Л
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "КЭСК"
_____________________ /А.Е. Кошмелюк/
[11 empty] | "____" ________________ 2026 года |  |  |  |  | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 13.08.2026 № 50058-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 27.07.2026 № 147 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 23. Краснодарский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Краснодарский край
Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до 2КТП-3116п» (Этап 2)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до 2КТП-3116п» (Этап 2)» | [19 empty] | 2 КЛ 10КВ 3(1х400) для КЭСК
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Раздел рабочей документации по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до 2КТП-3116п» (с изменениями 2025 года)
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 28867.07 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 20265.06 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1242.38 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 3247.24 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 655.68 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2100.32 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 963.5 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Кабельная линия. Строительные работы | [20 empty] | Раздел 1. Кабещдьная линия. Строительные работы
1 | ГЭСН01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.3965; 6: 1; 7: 0.3965 | [7 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(793*0,5*1) / 1000 | [20 empty] | Объем=(793*0,5*1) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 117060.15; 12: 46414.35 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.27755; 6: 1; 7: 0.27755 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(793*0,5*0,7) / 1000 | [20 empty] | Объем=(793*0,5*0,7) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18726.39; 12: 5197.51 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.7755; 6: 1; 7: 2.7755 | [7 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=277,55 / 100 | [20 empty] | Объем=277,55 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20460.96; 12: 56789.39 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Кабещдьная линия. Строительные работы |  |  |  | 12: 108401.25 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Кабещдьная линия. Строительные работы
|  | Справочно | [23 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 34.777 | [12 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 27.0322 | [12 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Устройство переходов через дороги (ГНБ) | [20 empty] | Раздел 2. Устройство переходов через дороги (ГНБ)
4 | ГЭСН01-01-006-05 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [7 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(2*2*2*2) / 1000 | [20 empty] | Объем=(2*2*2*2) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 130067.5; 12: 2081.08 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | [19 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3140.97; 12: 3140.97 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН04-01-081-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=200 мм длиной до 200 м |  |  |  | 4: м; 5: 301; 6: 1; 7: 301 | [7 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=200 мм длиной до 200 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11915.32; 12: 3586511.39 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-24.3.03.12-0001 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  |  | м | 602 | 1 | 602 |  |  | 727.68 |  | 438063.36 | [7 empty] | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Объем=301*2 | [20 empty] | Объем=301*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 438063.36 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | [19 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2930.39; 12: 2930.39 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(2*2*2*2) / 1000 | [20 empty] | Объем=(2*2*2*2) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18726.25; 12: 299.62 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [7 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(2*2*2*2) / 100 | [20 empty] | Объем=(2*2*2*2) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20460.94; 12: 3273.75 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Устройство переходов через дороги (ГНБ) |  |  |  | 12: 4036300.56 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Устройство переходов через дороги (ГНБ)
|  | Справочно | [23 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 417.9148 | [12 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 688.6898 | [12 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Монтажные работы | [20 empty] | Раздел 3. Монтажные работы
11 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 7.93; 6: 1; 7: 7.93 | [7 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=793 / 100 | [20 empty] | Объем=793 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15835; 12: 125571.56 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 7.93; 6: 1; 7: 7.93 | [7 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
|  | Объем=793 / 100 | [20 empty] | Объем=793 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3042.76; 12: 24129.05 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 118.95 | 1 | 118.95 |  |  | 1241.25 |  | 147646.69 | [7 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
|  | Объем=793*0,5*0,3 | [20 empty] | Объем=793*0,5*0,3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 147646.69 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.87; 6: 1; 7: 0.87 | [7 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=87 / 100 | [20 empty] | Объем=87 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7739.49; 12: 6733.36 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-24.3.03.12-0001 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  |  | м | 87 | 1 | 87 |  |  | 727.68 |  | 63308.16 | [7 empty] | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63308.16 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 5.22; 6: 1; 7: 5.22 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=(87*6) / 100 | [20 empty] | Объем=(87*6) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44609.86; 12: 232863.45 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг. ГНБ |  |  |  | 4: 100 м; 5: 18.06; 6: 1; 7: 18.06 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг. ГНБ
|  | Объем=(301*6) / 100 | [20 empty] | Объем=(301*6) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44609.85; 12: 805653.96 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 47.58; 6: 1; 7: 47.58 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг
|  | Объем=(793*6) / 100 | [20 empty] | Объем=(793*6) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37267.12; 12: 1773169.74 | [9 empty] | Всего по позиции
19 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х400мк/50-20000 |  |  |  | м | 7227.72 | 1 | 7227.72 |  |  | 2197.15 |  | 15880385 | [7 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х400мк/50-20000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15880385 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [7 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40808.43; 12: 81616.86 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-20.2.09.08-1160 | Муфта термоусаживаемая концевая для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 35 кВ, 1ПКВт-35-50 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 9123.86 | 1.59 | 14506.94 |  | 29013.88 | [7 empty] | Муфта термоусаживаемая концевая для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 35 кВ, 1ПКВт-35-50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29013.88 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [7 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17742.4; 12: 70969.6 | [9 empty] | Всего по позиции
23 |  | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ ПСТ(с) -10-300/400 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 25270.75 |  | 101083 | [7 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ ПСТ(с) -10-300/400
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 101083 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 8; 6: 1; 7: 8; 12: 17405.36 | [7 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25448.98 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Монтажные работы |  |  |  | 12: 19367593.29 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Монтажные работы
|  | Справочно | [23 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1647.6237 | [12 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 247.776 | [12 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 20684796.29 | [14 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1242376.75 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2032766.36 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 655678.95 | [14 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 16753974.23 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 20265055.54 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 290819.73 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1733843.83 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 485952.51 | [14 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 16586440.18 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 818072.8 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 349926.49 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 3247239.56 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 951557.02 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 298922.53 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 169726.44 | [14 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 167534.05 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1087644.95 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 571854.57 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 23512295.1 | [15 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1898055.7 | [14 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1905717.75 | [14 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 921781.06 | [14 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | расходы на расчеты уставок РЗА |  |  |  | 12: 149240.97 | [14 empty] | расходы на расчеты уставок РЗА
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 23661536.07 | [15 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 5205537.9354 | [16 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 28867074.0054 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [30 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2100.3155 | [19 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 963.4979 | [19 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]