ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА

«Поставку мобильной модульной подстанции 110/10(6) кВ с мощностью силового трансформатора 25 МВА»

1.      Общие положения.

1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2    Предмет закупки: поставка мобильной модульной подстанции 110/10(6) кВ с силовым трансформатором мощностью 25 МВА.

1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет 270 166 666,66 рублей.

2.      Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, по адресу, указанному в Заявке.

2.2    Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком. 4.4 Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, связанных с оборудованием.

2.3  Срок поставки Товара:  в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

3. Перечень поставляемой Продукции и требования.

3.1. Перечень:

| № п\п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобильная модульная подстанция 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА | 1 | Шт. |  |

# 3.2 Состав и объем поставки основного электротехнического оборудования

- Должна быть обеспечена установка мобильной модульной подстанции (далее – ММПС) 25МВА класса напряжения 110/10(6)кВ включая: поставку оборудования (в соответствии с пунктом 4 настоящего ТЗ);

- первичную наладку и испытания на заводе изготовителе;

- поставку эксплуатационной документации;

- гарантийное сервисное обслуживание (гарантийные обязательства фирмы изготовителя на поставляемую ММПС - не менее 5 лет).

Для обеспечения эксплуатации ММПС (в кратчайшие сроки обеспечивать доставку, подключение и ввод в эксплуатацию), комплектность должна состоять из: электрооборудования (силовой трансформатор, коммутационные аппараты и т.д.), трал (полуприцеп) 1 или 2 шт., тягач 1 шт.

3.2.1. Частичное выполнение поставки не допускается.

3.2.2. ММПС должна поставляться в полной заводской готовности, в транспортном положении. Перевод из транспортного положения в рабочее и ее ввод в работу выполняется с привлечением шеф-инженера завода-изготовителя.

3.2.3. Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата поставки готовой, налаженной и испытанной на заводе изготовителей продукции должна быть не ранее 01.01.2026 и не позднее 01.12.2026г.

3.2.4. Силовой трансформатор, ячейка РУ 110кВ, ячейки КРУ 10(6)кВ должны быть произведены на территории Российской Федерации и иметь соответствующий сертификат происхождения.

3.2.5. Должна быть обеспечена поставка полуприцепа (1 или 2 шт.), на которых будет располагаться ММПС 25 МВА в полном снаряжении, необходимом для ввода её в эксплуатацию согласно действующих нормативных документов РФ.

3.2.6. Должна быть обеспечена поставка тягача для трала (полуприцепа) в количестве 1 шт.

Спецификация тягача для трала

Допускается предложение тягача любого изготовителя, соответствующего всем требованиям настоящей спецификации. Эквивалентность оборудования определяется указанными функциональными и техническими характеристиками, а не совпадением марки, модели или конструктивного исполнения.

Участник указывает конкретные характеристики предлагаемого исполнения и представляет расчёт совместимости тягача с каждым поставляемым полуприцепом с модулем ММПС: массы, нагрузки на ССУ и оси, габариты и параметры сцепки. Соответствие подтверждается документацией изготовителей. Технически допустимые нагрузки не заменяют установленные для автомобильных дорог ограничения; при необходимости перевозки выполняются на основании специального разрешения.

| Требования (характеристики) к автомобилю |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип и назначение автомобиля | Седельный тягач для буксировки поставляемого полуприцепа (трала) с модулем ММПС. |
| 2 | Колёсная формула | 6×4 |
| 3 | Двигатель | Дизельный с турбонаддувом. Мощность и крутящий момент должны обеспечивать работу с расчётной полной массой автопоезда в пределах, установленных изготовителем |
| 4 | Экологический класс | Не ниже 5 (Евро-5) |
| 5 | Номинальное напряжение бортовой сети, В | 24 |
| 6 | Технически допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство (ССУ), кг | Не менее 19 000 и не менее расчётной нагрузки от каждого поставляемого полуприцепа с модулем ММПС в транспортном положении. |
| 7 | Основная система отопления кабины | Штатная система отопления, обеспечивающая обогрев кабины и обдув стёкол. |
| 8 | Заднее защитное устройство | В соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, применимыми к седельным тягачам данной конструкции. Отдельный задний брус не требуется, если для данного исполнения предусмотрено исключение. |
| 9 | Кондиционер автомобильный | Не менее 1 шт. |
| 10 | Шины | Пневматические, размерности, предусмотренной изготовителем для предлагаемого исполнения тягача. Индексы нагрузки и скорости — не ниже требуемых для расчётных нагрузок на оси и условий эксплуатации. |
| 11 | Аптечка автомобильная | Не менее 1 комплекта, укомплектованного по действующим требованиям РФ. |
| 12 | Огнетушители | Порошковые ОП-5 (или эквивалент): масса огнетушащего вещества не менее 5 кг каждый, пригодные для тушения пожаров классов A, B, C и электрооборудования до 1 000 В. Не менее 2 шт. Размещение и крепление на тягаче — по требованиям безопасности, с обеспечением доступности. |
| 13 | Башмаки противооткатные | Не менее 4 шт., соответствующих диаметру колёс и массе транспортного средства. |
| 14 | Комплект инструмента и принадлежностей | Не менее 1 комплекта для обслуживания тягача в объёме, предусмотренном изготовителем. |
| 15 | Металлическая заземлительная цепочка | Не менее 1 шт.; длина участка, касающегося земли, — не менее 200 мм. Установка не должна создавать помех работе узлов тягача. |
| 16 | Снаряжённая масса тягача в поставляемой комплектации, кг | Не более 13500. Конкретное значение указывается участником и учитывается в расчёте масс и нагрузок автопоезда. |
| 17 | Тахограф цифровой с СКЗИ | 1 шт. Тахограф цифровой с СКЗИ утвержденного типа, внесенный в госреестр средств измерений РФ, с поверкой. Оснащение (установка, активация и калибровка) транспортных средств цифровыми тахографами с СКЗИ производится в соответствии требованиями приказа Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 440. «Требования к тахографам», устанавливаемым на транспортные средства с предоставлением всей технической документации (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации и т.д.) |
| 18 | Колёсная база, мм | По конструкции серийного тягача. Участник указывает расстояния между осями; фиксированное значение не устанавливается. Должны обеспечиваться совместимость с тралом, допустимое распределение нагрузок и взаимные зазоры при маневрировании. |
| 19 | Технически допустимая максимальная масса тягача, кг | Не менее 32 000 и не менее суммы снаряжённой массы в поставляемой комплектации и расчётной нагрузки на ССУ с учётом людей и иных учитываемых эксплуатационных нагрузок. Значение и расчёт представляет участник. |
| 20 | Габаритные размеры тягача, мм | Длина — не более 8 890; ширина — не более 2 550; высота — не более 4 000. Размеры определяются по применимым правилам измерения габаритов ТС. Дополнительно должны соблюдаться требования ТЗ к габаритам автопоезда. |
| 21 | Технически допустимая суммарная нагрузка на заднюю тележку, кг | Не менее 26 000. Фактические нагрузки на каждую ось и тележку в составе гружёного автопоезда не должны превышать технически допустимых значений для предлагаемого исполнения. |
| 22 | Наружное электрооборудование | Полный комплект обязательных наружных световых приборов, включая подсветку номерного знака и габаритные огни; электрические соединения для работы оборудования полуприцепа. |
| 23 | Перечень документов и принадлежностей | Руководство по эксплуатации тягача; сервисная книжка или эквивалентный документ с условиями гарантии; действующий ЭПТС на седельный тягач; документ о подтверждении соответствия ТР ТС 018/2011, применимый к поставляемому ТС; документы на ССУ и установленное оборудование; не менее 2 комплектов ключей; акт приёма-передачи и предусмотренные договором товаросопроводительные документы. Назначение в ЭПТС должно соответствовать седельному тягачу. |
| 24 | Технически допустимая максимальная масса автопоезда и буксируемого полуприцепа, кг | Не менее соответствующих расчётных масс при перевозке каждого поставляемого модуля ММПС. Конкретные пределы подтверждаются документацией изготовителя на предлагаемое исполнение тягача. |
| 25 | Совместимость седельно-сцепного устройства | Высота ССУ, размер сцепного шкворня, допустимые вертикальная и горизонтальная нагрузки, углы поворота и наклона должны соответствовать поставляемому тралу. Участник указывает значения и представляет подтверждение совместимости. |
| 26 | Тормозные и соединительные системы | Штатная тормозная система с АБС или ЭБС. Пневматические, электрические и, при необходимости, гидравлические соединения должны обеспечивать работу всех систем поставляемого трала. |

4. Технические требования к ММПС 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА:

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
|  | ММПС в составе: | Мобильная модульная подстанция 110/10(6)кВ (25МВА) | Компл. | 1 |
| 1 | Модуль ВН + СТ1 (силового трансформатора) в составе: |  | Компл. | 1 |
| 1.1 | Силовой трансформатор 110кВ | Трансформатор силовой масляный с дутьем, трехфазный, двухобмоточный 110/10(6) кВ 25 МВА; – вторичная обмотка НН с возможностью работы в одном из режимов 6 (6,3) кВ или 10 (10,5 кВ); | шт. | 1 |
| 1.2 | Ячейка 110кВ воздушного подключения высокой заводской готовности с элегазовой изоляцией в составе: выключатель, трансформаторы тока и напряжения, разъединители с заземляющими ножами | Схема подключения - 3Н-Блок (линия-трансформатор) с выключателем | шт. | 1 |
| 1.3 | Ограничитель перенапряжения 110кВ | Ограничитель перенапряжения 110кВ | шт. | 3 |
| 1.4 | Заземлитель нейтрали 110кВ с ОПН | Заземлитель нейтрали 110кВ, с ручным приводом | шт. | 1 |
| 2 | Блок-модуль ЗРУ 10кВ (совмещенного с ОПУ), в контейнере высокой заводской готовности, в составе: |  |  |  |
| 2.1 | РУ 6 кВ |  |  |  |
| 2.1.1 | Ячейка вводная | Ячейка вводная с вакуумным выключателем 10 кВ, номинальный ток 3150А, трансформатором тока 0,5S/0,5/10P/10P, ОПН | шт. | 1 |
| 2.1.3 | Ячейка отходящей линии | Ячейка отходящей линии с вакуумным выключателем 10 (6) кВ 1250А, трансформатором тока 0,5S/0,5/10P, ОПН, трансформатором тока нулевой последовательности | шт. | 4 |
| 2.1.5 | Ячейка ТСН | Ячейка трансформатора собственных нужд НН-0,4кВ с коммутационным аппаратом и защитой ПКТ. ТСН должен иметь класс напряжения 6кВ и 10кВ. Ошиновка ВН должна подходить к вводам обоих классов напряжения. | шт. | 1 |
| 2.1.6 | Ячейка с трансформатором напряжения (ТН) | Ячейка с трансформатором напряжения 6/√3/ 0,1/√3/0,1/3 кВ; 0,5/0,5/3Р и ОПНп-6/680/12 УХЛ1 Конструкция ячейки должна обеспечить замену ТН-6кВ с ОПН-6кВ на ТН-10кВ с ОПН-10кВ вручную, без применения специальной оснастки. Ошиновка ТН-6кВ должна подходить к ТН-10кВ ТН-6кВ должен быть установлен, а ТН-10кВ (10/6 кВ, 10/√3/ 0,1/√3/0,1/3 кВ; 0,5/0,5/3Р) и ОПНп-10/680/12 УХЛ1 находиться в ЗИПе. | шт. | 1 |
| 2.2 | Трансформатор СН-6 (10)кВ | 40 кВА, 6(10)/0,4, ПБВ 2±2,5% | шт. | 1 |
| 2.3. | ОПУ в составе: |  | комплект | 1 |
| 2.3.1 | СОПТ | Система оперативного постоянного тока | комплект | 1 |
| 2.3.2 | ЩС | Щит собственных нужд | комплект | 1 |
| 2.3.3 | ШЗТ | Шкаф основных, резервных защит трансформатора, АУВ ВН, автоматики РПН | комплект | 1 |
| 2.3.4 | ШЦС | Шкаф центральной сигнализации | комплект | 1 |
| 2.3.5 | ШТ | Шкаф телемеханики и учета | комплект | 1 |
| 3. | Кабельные линии 10 кВ | Для подключения силового трансформатора к РУ 10 (6) кВ потребителя (ПС 35 кВ ПС-7), с пропускной способностью не менее 2500 (А) | комплект | 2 |

- 5. Требования к поставляемому оборудованию

  - Общие требования

    - В рамках данного конкурса необходимо выполнить поставку ММПС 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА, полуприцепа (-ов).

    - ММПС должны иметь системы: вентиляции, пожарной сигнализации, телемеханики.

    - ОПУ должно быть укомплектовано шкафами: релейной защиты и автоматики, оперативного питания, собственных нужд, системы телемеханики.

    - Подстанцию необходимо выполнить в модульном исполнении, с размещением оборудования в виде передвижных модулей, смонтированных на автомобильных полуприцепах или одном полуприцепе (далее – полуприцепы с грузом).

    - Полуприцеп(ы) с грузом предназначены для перевозки автомобильным транспортом в составе автопоездов с седельным тягачом.

    - Подбор полуприцепа(ов) по техническим характеристикам осуществляется исполнителем по согласованию с заказчиком исходя из массогабаритных характеристик каждого модуля подстанции, а также характеристик серийно выпускаемых седельных тягачей отечественного и импортного производства.

    - Полуприцепы с грузом (модулем подстанции) должен быть сертифицирован в установленном законодательством РФ порядке как единое целое. В электронном паспорте транспортного средства должна быть внесена запись о переоборудовании полуприцепа в специальный с указанием наименования в зависимости от назначения, смонтированного на него модуля подстанции.

    - Габаритная высота полуприцепа с грузом в транспортном положении – не более 4500 мм.

    - Габаритные размеры автопоезда (седельный тягач + полуприцеп с смонтированным модулем) в транспортном положении (длина х ширина) - не более 22000х3200 мм.

    - Тип подвески полуприцепа – определяется поставщиком

    - Оси полуприцепа – с двускатными колесами.

    - Количество осей прицепа – определяется исполнителем по согласованию с заказчиком исходя из допустимой нагрузки на ось транспортного средства, установленной законодательством РФ для автомобильной дороги.

    - Полуприцепы с грузом должны быть оборудованы системой домкратов, которые позволяют длительную установку на месте без возможности самопроизвольного снижения уровня. Необходимо предусмотреть возможность выравнивания транспортного модуля при неровностях грунта до 200 мм.

    - Предусмотреть винтовые домкраты для стационарной установки полуприцепов с грузом на подготовленной площадке, а также противооткатные упоры не менее 2 шт.

    - Предусмотреть в комплектации каждого полуприцепа с грузом запасные колеса – 2 шт.

    - Тип тормозной системы – пневматическая с приводом, выполненным по двухпроводной схеме, схема с антиблокировочной системой (АБС).

    - Цветовое оформление КРУ 6(10) кВ должно быть выполнено в цвете RAL 7047.

  - Требования к поставке

    - Оборудование должно быть поставлено с доставкой на склад грузополучателя (с учетом всех оплаченных пошлин).

    - Поставщик обязан на момент поставки предоставить комплекты сопроводительной документации, содержащие детальную информацию по техническим характеристикам и функциональным возможностям поставляемого оборудования.

    - Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о дате отгрузки оборудования и предполагаемой дате его прибытия.

    - Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, необходимых для выполнения указанных в данном томе работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем.

    - Поставщик обязан поставить оборудование, ПО, изделия и материалы, которые конкретно не указаны в соответствующих таблицах настоящего тома, но которые необходимы для обеспечения нормального функционирования создаваемых систем.

    - Все поставляемое оборудование должно быть ранее не использованным и обеспечивать выполнение настоящих требований.

    - При наличии программного обеспечения, необходимого для эксплуатации ММПС, оно должно быть на русском языке и предоставляться Заказчику с лицензией на его использование (при необходимости).

    - Поставка мобильной модульной подстанции мощностью 25 МВА класса напряжения 110/10(6) кВ в полной комплектации с настоящим ТЗ должна быть обеспечена в течение 120 календарных дней с момента заключения договора, в рамках настоящего ТЗ.

  - Технические требования к оборудованию мобильной модульной подстанции 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА

    - Общие технические требования ММПС

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Основные параметры |  |  |
|  | Изготовитель ПС | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Номинальное напряжение ПС, кВ | 110/10 (6) |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение ПС, не менее кВ | 126/12(7.2) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Номинальная мощность ПС, МВА | 25 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150–69 | УХЛ 1.1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | +50 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | -45 |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | - |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее | 9 |  |
|  | Массо-габаритные показатели |  |  |
|  | Масса самой тяжёлой части, которая должна подниматься во время ремонта или обслуживания, кг | * |  |
|  | Наибольший транспортный вес монтажной единицы, кг | * |  |
|  | Требования к поставке и монтажу установки |  |  |
|  | Растомаживание (при необходимости). | Да, Поставщик |  |
|  | Доставка оборудования до места установки. | Да, Поставщик |  |
|  | Наличие при транспортировке шок-индикаторов | Да |  |
|  | Участие представителей Заказчика в заводских приемо-сдаточных испытаниях включено в стоимость оборудования (не более 5-х человек) | Да |  |
|  | Участие представителей Завода-изготовителя в наладке ММПС на месте установке включено в стоимость оборудования (не более 2-х человек). | Да |  |
|  | Обозначение присоединений, таблички с техническими данными аппаратов, обозначение фазировки и другие диспетчерские надписи на русском языке в соответствии с нормативными документацией РФ | Да |  |
|  | Эксплуатационная документация (технический паспорт, инструкции по монтажу, руководство по эксплуатации, протоколы испытаний и техническое описание) – на русском языке на каждый элемент ПС и на ММПС в целом | 2 экз. | Дополнительно, в электронном виде на флеш-носителе. |

    - Технические требования к коммутационному модулю 110 кВ.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Основные параметры |  |  |  |
|  | Изготовитель |  | * |  |
|  | Заводской тип (марка) |  | * |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, не менее кВ |  | 126 |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
|  | Номинальный ток, не менее А |  | 2000 |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА, не менее |  | 40 |  |
|  | Схема подключения ячейки |  | 3Н-Блок (линия-трансформатор) с выключателем |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150–69 |  | УХЛ 1.1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С |  | +50 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С |  | -45 |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее |  | 20 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее |  | 40 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м |  | До 1000 |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее |  | 9 |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96, МЭК 517), в т.ч.: |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса 1.2/50 мкс, - относительно земли и между полюсами - между контактами выключателя, кВ - между контактами разъединителя, кВ - изоляция электромагнитных ТН (в т.ч. испытательное напряжение срезанного грозового импульса) |  | 550 550 630 550 |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ - относительно земли - между контактами выключателя - между контактами разъединителя - изоляция ввода «воздух-элегаз» в сухом состоянии (для ввода категории размещения 1 так же и под дождем). |  | 230 230 265 230 |  |
|  | Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое изоляцией коммутационного модуля относительно земли без избыточного давления элегаза в течение 1 часа, кВ |  | 84 |  |
|  | #### Требования к выключателю |  |  |  |
|  | #### Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |
|  | Наибольший пик (ток динамической стойкости), кА, не менее |  | 100 |  |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее |  | 40 |  |
|  | Требования к коммутационной способности при коротких замыканиях |  |  |  |
|  | #### Ток отключения |  |  |  |
|  | #### Действующее значение его периодической составляющей, не менее, кА |  | 40 |  |
|  | Относительное содержание апериодической составляющей, %, не менее |  | 40 |  |
|  | #### Ток включения |  |  |  |
|  | Наибольший пик тока включения, кА, не менее |  | 100 |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее |  | 40 |  |
|  | Номинальный ток, А, не менее |  | 2000 |  |
|  | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА |  | 10 |  |
|  | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не менее 1) |  | 31,5 |  |
|  | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): -количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) -количество операций «О» («В») при отключении номинального тока. |  | 15 (8) 5000 (5000) |  |
|  | #### Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ 52565 – 2006г |  | Да, 0-tбт-ВО-180с-ВО, 0-180-ВО-180с-ВО. |  |
|  | #### Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с |  | 0.3 |  |
|  | #### Собственное время отключения, с, не более |  | * |  |
|  | #### Полное время отключения, с, не более |  | * |  |
|  | #### Собственное время отключения, с, не более |  | * |  |
|  | #### Время включения, с |  | * |  |
|  | #### Разновременность включения полюсов, с, не более |  | 0,005 |  |
|  | #### Разновременность отключения полюсов, с, не более |  | 0,0033 |  |
|  | #### Вид привода (пружинный, гидравлический, гидропружинный) |  | пружинный |  |
|  | #### Энергия привода, кДж |  | * |  |
|  | #### Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более |  | * |  |
|  | #### Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: #### для цепей отключения #### для цепей включения |  | #### 70 – 110 #### 85 – 105 |  |
|  | #### Напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не менее |  | #### 121 (не менее 0.55 Uп.ном.) |  |
|  | #### Необходимость пофазного управления (для выключателей 220 кВ и выше) |  | нет |  |
|  | #### Время завода включающих пружин, с, не более |  | * |  |
|  | #### Количество электромагнитов отключения, шт. |  | 2 |  |
|  | #### Количество электромагнитов включения, шт. |  | 1 |  |
|  | Ресурс по механической стойкости, число циклов, не менее |  | 10 000 |  |
|  | Счетчики числа срабатываний выключателя, (да, нет) |  | Да |  |
|  | Устройство учета остаточного коммутационного ресурса, (да, нет) |  | Да |  |
|  | Механический указатель положения выключателя (Включено – Отключено), (да, нет) |  | Да |  |
|  | Наличие устройства ручного завода пружин привода |  | Да |  |
|  | Количество вспомогательных блок-контактов привода выключателя: - нормально-открытых - нормально-закрытых |  | 10 10 |  |
|  | #### Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное или постоянное |  | * |  |
|  | #### Требование к разъединителю-заземлителю |  |  |  |
|  | Вид привода разъединителя (электродвигательный, ручной) - для главной цепи #### - для цепи заземления |  | Эл.двигательный Эл.двигательный |  |
|  | #### Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное или постоянное |  | * |  |
|  | #### Ток, потребляемый приводом полюса, А, не более |  | * |  |
|  | #### Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) #### Возможность разземления линейных заземлителей (т.е. наличие изоляционной вставки между приводом ЗН и КРУЭ) |  | Да Да |  |
|  | #### Ресурс по механической стойкости, циклов B- О, не менее #### - разъединитель #### - заземлитель |  | 1 000 1 000 |  |
|  | Количество приводов на 3 полюса |  | * |  |
|  | Механическая блокировка разъединителя и заземлителя (да, нет) |  | Да |  |
|  | Наличие смотровых окон |  | да |  |
|  | Изолированный заземлитель (да, нет) |  | Да |  |
|  | Устройство ручного оперирования разъединителями и заземлителями |  | Да |  |
|  | Количество вспомогательных блок-контактов привода - нормально открытых (NO) - нормально-закрытых (NC) |  | 10 10 |  |
|  | Требования к коммутационной способности: а) отключение емкостного тока, А б) отключение тока холостого хода трансформатора, не более, А |  | ГОСТ Р 52726-2007 П.5.7.3. |  |
|  | Материал токоведущих контактов |  | Алюминий/ медь |  |
|  | Быстродействующие заземлители |  |  |  |
|  | Конструкция – Быстрое включение (пружина), медленное размыкание |  | Да |  |
|  | Привод |  | Эл. двигательный |  |
|  | Количество приводов на 3 полюса |  | * |  |
|  | Количество вспомогательных блок-контактов привода - нормально-открытых - нормально-закрытых |  | 10 10 |  |
|  | Ток включения, кА (пиковое значение) |  | 40 |  |
|  | Отключаемый индуктивный ток, А |  | МЭК 62271-102, п.4.104 |  |
|  | Ресурс по механической стойкости |  | 2000 |  |
|  | Возможность включения на короткое замыкание при номинальном токе включения, раз, не менее |  | 2 |  |
|  | #### Требования к встроенным трансформаторам тока линейным тип |  | ТВ 110 кВ либо эквивалент |  |
|  | #### Количество вторичных обмоток |  | 5 |  |
|  | Номинальный первичный ток, А |  | 400 |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |
|  | Обмотка 1 (учет электроэнергии) | #### Класс точности, % | 0,2S |  |
|  |  | #### Вторичная нагрузка, ВА | 5 |  |
|  | #### Обмотка 2 (АСУ ТП), Для измерений | Класс точности | 0,2 |  |
|  |  | #### Вторичная нагрузка, ВА | 5 |  |
|  | #### Обмотка 3 (РЗ)  5 (РЗ),Для защиты | Класс точности | 10Р |  |
|  |  | #### Вторичная нагрузка, ВА | 30 |  |
|  |  | #### Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты | 30 |  |
|  | Допустимая перегрузка по первичному току, при которой сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40 гр С, % |  | 120 |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов обмоток для учёта и измерений, не более |  | 5 |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ |  | 3 |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты междувитковой изоляции вторичных обмоток, 50 Гц, кВ |  | 4.5 |  |
|  | #### Требования к ТН |  |  |  |
|  | #### Тип (индуктивный) антиферрорезонансный |  | Да, |  |
|  | #### Первичное номинальное фазное напряжение, кВ |  | 110/3 |  |
|  | #### Количество вторичных обмоток |  | 3 |  |
|  | #### Обмотка №1 (основная) | #### Вторичное напряжение, кВ | #### 0,1/√3 |  |
|  |  | #### Класс точности, % | #### 0.2 |  |
|  |  | #### Номинальная нагрузка, ВА | #### 30 |  |
|  | #### Обмотка №2 #### (дополнительная, от замыкания на землю) | #### Вторичное напряжение, кВ | #### 0.1 |  |
|  |  | #### Класс точности, % | #### 3Р |  |
|  |  | #### Номинальная нагрузка, ВА | #### 100 |  |
|  | #### Обмотка №3 (учёт электроэнергии) | #### Вторичное напряжение, кВ | #### 0.1/√3 |  |
|  |  | #### Класс точности, % | #### 0.2 |  |
|  |  | #### Номинальная нагрузка, ВА | #### 10 |  |
|  | #### Допустимая суммарная нагрузка по термической стойкости, ВА, не менее |  | ГОСТ 1983-2015, п.5.3 |  |
|  | #### Длительность токов короткого замыкания, с |  | #### 1 |  |
|  | #### Ограничители перенапряжений в составе РУ 110 кВ (либо отдельно стоящие) |  |  |  |
|  | #### Количество, шт (фаз) |  | 3 |  |
|  | #### Номинальное напряжение, не менее, кВ |  | 73-88 |  |
|  | #### Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, не менее |  | 92-110 |  |
|  | Остающееся на ОПН напряжение, кВ, при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой, не более 500А 1000А 2000А |  | 217 230 250 |  |
|  | Остающееся на ОПН напряжение, кВ, при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, не более 5000А 10000А 20000А |  | 265 280 315 |  |
|  | #### Ток срабатывания устройства взрывобезопасности, кА, не менее |  | В соответствии с расчетными ТКЗ + 15-20% |  |
|  | #### Требования по надежности |  |  |  |
|  | Гарантийный срок с даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 60 |  |
|  | Срок службы, лет, не менее, год |  | 30 |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока |  | Да |  |
|  | #### Требования по безопасности |  |  |  |
|  | Степень защиты шкафов управления |  | Да |  |
|  | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
|  | Напряжение переменного тока цепей обогрева, В |  | 230/400 |  |
|  | Устройство аварийного сброса давления элегаза в каждом отсеке |  | Да |  |
|  | Разрывное давление оболочек, кПа: - выключателя; - трансформатора напряжения; - других элементов |  | * * * |  |
|  | Рабочее давление газа при 20оС, МПа - в отсеке выключателя - в отсеке ТН - в других отсеках |  | * * * |  |
|  | Исполнение (однополюсное или трёхполюсное) |  | * |  |
|  | Материал оболочки и корпуса |  | алюминий или алюминиевый сплав |  |
|  | Материал проводника токопровода |  | алюминий |  |
|  | Количество дугогасительных разрывов на полюс |  | 1 |  |
|  | В конструкции не должно быть внешних элегазовых трубок |  | Да |  |
|  | Муфты с обратными клапанами для подключения газотехнологической аппаратуры имеют удобные расположение и конструктивное исполнение. |  | Да |  |
|  | Подключение РУ 110 кВ к силовому трансформатору (воздушное, кабельное) |  | Воздушное |  |
|  | - Комплектность |  |  |  |
|  | Одиночный комплект ЗИП, рекомендованный заводом изготовителем, но не менее представленного ниже |  | Да |  |
|  | Элегаз для первичной заправки и для резерва (для полной заправки 1 полюса) |  | Да |  |
|  | Обозначение присоединений, таблички с техническими данными аппаратов, обозначение фазировки и другие диспетчерские надписи на русском языке в соответствии с нормативными документацией РФ |  | Да |  |
|  | ### Приборы и сервисные устройства |  |  |  |
|  | Плотномеры индикаторного типа с блок-контактами для сигнализации о снижении давления в объемах и запрещения оперирования выключателем (да, нет) с возможностью визуального осмотра уровня плотности элегаза и демонтажа под давлением элегаза и их тип |  | Да |  |

    - Технические требования к модулю силового трансформатора

| № | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником конкурса) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Завод изготовитель | * |  |
|  | Тип трансформатора | ТДЦН-25000/110/10(6) |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ |  |
|  | Категория размещения | 1.1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -45 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м. | до 1000 |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
|  | ВН | 115 |  |
|  | НН1 | 10,5/(6,3) |  |
|  | Номинальные мощность, кВА | 25 000 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Схемы и группы соединений обмоток | Yн/D-11 |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | * |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % ВН-НН | 10,5 |  |
|  | Потери холостого хода, не более, кВт | * |  |
|  | Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт | * |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р 55195-2012 |  |
|  | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719, п. 6.3, ГОСТ Р 55195-2012, таблица 5.1): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ | ГОСТ Р 55195-2012 Таблица 5.1 |  |
|  | Требования к стойкости при коротких замыканиях Термическая Динамическая В соответствии с п 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 / Подтверждение сертификатом, протоколом испытаний, экспертным заключением, расчетом (указать) | Испытания по ГОСТ 20243 или расчётное сравнение с испытанным прототипом. |  |
|  | Требования по нагреву |  |  |
|  | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С не более: |  |  |
|  | - для обмоток | +65 |  |
|  | - для масла | +60 |  |
|  | -для магнитопровода и элементов конструкции | +75 |  |
|  | Допустимые превышения температуры меди/алюминия при установившихся токах короткого замыкания над температурой окружающей среды, °С, не более | 250/200 |  |
|  | Требования к механической прочности по ГОСТ 52719 | Да |  |
|  | Требование к конструкции |  |  |
|  | Трансформатор может быть изготовлен: - с воздушным вводом – с кабельным вводом – для присоединения к элегазовому оборудованию | С воздушным вводом |  |
|  | Конструкция вводов и трансформатора должна допускать демонтаж и замену вводов без съема крышки, бака, выемки активной части, слива масла. | Обязательно | Обязательно |
|  | Высоковольтные вводы |  |  |
|  | Количество |  |  |
|  | - 110кВ | 3 |  |
|  | - 10 (6) кВ | 6 (3 по 6 кВ, 3 по 10 кВ) |  |
|  | - нейтрали ВН | 1 |  |
|  | Изоляция ввода 110 кВ | RIP, RIN, полимер |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, если применимо, см/кВ, не менее | 2,5 |  |
|  | Консольная нагрузка на ввод 110 кВ , Н, не менее | * |  |
|  | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики | * |  |
|  | Встроенные трансформаторы тока |  |  |
|  | На вводе ВН: |  |  |
|  | -количество | 2 |  |
|  | -первичный ток, А | 400 |  |
|  | -вторичный ток, А | 5 |  |
|  | -кратность тока для кл.точности 10Р | 30 |  |
|  | -коэффициент безопасности для кл.точности 0,5 | 5 |  |
|  | Обмотка 1: |  |  |
|  | -класс точности, % | 0,5 |  |
|  | -вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  | Обмотка 2: |  |  |
|  | -класс точности, % | 10Р |  |
|  | -вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  | На вводе нейтрали ВН |  |  |
|  | -количество | 1 |  |
|  | -первичный ток, А | 400 |  |
|  | -вторичный ток, А | 5 |  |
|  | -кратность тока | 20 |  |
|  | Обмотка 1: |  |  |
|  | -класс точности, % | 10Р |  |
|  | -номинальная мощность, ВА | 20 |  |
|  | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей | Да |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания | В соответствии руководством по эксплуатации трансформатора. |  |
|  | Техническую документация к трансформатору на русском языке: - паспорт; - руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации; - копии протоколов приемо-сдаточных испытаний; - копия сертификата безопасности; | Да (на момент поставки) |  |
|  | Система охлаждения | Принудительная |  |
|  | Вид системы охлаждения М, МД, ДЦ | ДЦ | предпочтение - Д |
|  | Шкафы автоматического управления. | Да |  |
|  | Компоновка охладителей | Выносная |  |
|  | Конструкция охлаждающих устройств(радиаторов) | * |  |
|  | Ручное управление в системах охлаждения | Да |  |
|  | Напряжение питания, В: |  |  |
|  | электродвигателей вентиляторов переменного тока | 380 |  |
|  | цепей управления переменного тока | 220 |  |
|  | цепей сигнализации постоянного тока | 220 |  |
|  | Автоматическое управление системой охлаждения | Да |  |
|  | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее | 30 |  |
|  | Емкость расширителя должна обеспечивать постоянно наличие в нем диэлектрика вне зависимости от режима работы трансформатора и температуры окружающей среды | Да |  |
|  | Система дыхания надпленочного пространства расширителя должна осуществляться через воздухоосушитель с силикагелем | Да |  |
|  | Маслоуказатель на расширителе с датчиками минимального и максимального уровня диэлектрика (“MIN”, “MAX”), имеющий два дублированных сигнализационных контакта для каждого из положений | Да |  |
|  | Устройство регулирования напряжения | РПН |  |
|  | Диапазон регулирования трансформатора - на стороне ВН | РПН ±9х1,78% |  |
|  | Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений, не менее | 500000 |  |
|  | Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов устройств РПН, разрывающих ток при переключении, не менее | 250000 |  |
|  | Количество переключений до ТО контактора, не менее. | 50000 |  |
|  | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева | Да |  |
|  | Требования надежности |  |  |
|  | Наработка на отказ, часов не менее | 25000 |  |
|  | Срок службы, лет не менее | 30 |  |
|  | Срок службы уплотнительной резины, лет, не менее | 30 |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с момента поставки | 60 |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания. | В соответствии с руководством по эксплуатации трансформатора |  |
|  | Срок службы до проведения подпрессовки обмоток, лет, не менее | 30 |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
|  | Заземление активной части (с выводом наружу бака) | Да |  |
|  | Лестница, прикрепленная к баку | * |  |
|  | Предохранительный клапан сброса давления с двумя отключающими контактами | Да |  |
|  | Газовое реле с двумя сигнализационными и двумя отключающими контактами | Да |  |
| 68 | Вывод заземления активной части наружу бака | Да |  |
| 69 | Маслосборник должен находиться непосредственно под трансформатором. Борта маслосборника должны собираться в транспортном положении и не выступать за габаритные размеры. Герметичность маслосборника обеспечить дополнительным пластичным материалом, со сроком эксплуатации не менее 30лет. Слив должен обеспечивать плотное соединение маслопровода. | Да |  |
| 70 | В комплекте должен находиться маслоприемник и составной маслопровод, длинной не менее 60м. | Да |  |

    - Комплектное распределительное устройство (КРУН) 10 (6) кВ

Спецификация ячеек КРУН 10 (6) кВ:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. КРУН 10(6) кВ | Компл. | 1 |
| 1.1 | Ячейка линии Iн.выкл.=1250 А, Iоткл.=25 кА (10 кВ) | шт. | 4 |
| 1.2 | Ячейка ввода, Iн.выкл.= 3150А, Iоткл.=31,5 кА (10 кВ) | шт. | 1 |
| 1.3 | Ячейка ТСН | шт. | 1 |
| 1.4 | Ячейка ТН | шт. | 1 |

Требования к техническим характеристикам предполагаемого к поставке основного электротехнического оборудования КРУН 10 (6) кВ

|  | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагается участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |  |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
|  | Номинальная частота, Г ц | 50 |  |
|  | Номинальный ток главных цепей, А | Ввод 3150 ОЛ – 1250 А (10 (6) кВ) – 4шт. |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А (при наличии) | 2500 (10 (6) кВ) |  |
|  | Требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с: - главные цепи - цепи заземления | 3 1 или 3 |  |
|  | Ток динамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА | 79 |  |
|  | Стойкость при внутренних дуговых КЗ в течение 1 с (локализационная стойкость), кА | * |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: постоянного тока | 220 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | УХЛ1.1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха,  С | +50 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха,  С | -45 |  |
|  | Относительная влажность воздуха при температуре 25 С не более, % | * |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ : – относительно земли – между контактами | 75 85 |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: – относительно земли – между контактами | 42 48 |  |
|  | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | * | Воздушная |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей (да, нет) | да |  |
|  | Требования к конструкции ячеек |  |  |
|  | Расположение ячеек | В контейнере |  |
|  | Наличие выкатных элементов (да, нет) | Да |  |
|  | Вид высоковольтных вводов (кабельные, шинные) | Кабельные |  |
|  | Вид линейных присоединений (кабельные, шинные) | Кабельные |  |
|  | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее) | Одностороннее |  |
|  | Степень защиты оболочек шкафов КРУ по ГОСТ 14254–2015, не менее | IP21 |  |
|  | Наличие теплоизоляции (да, нет) | Да, контейнера |  |
|  | Схемы главных цепей | в соответствии с однолинейной принципиальной схемой |  |
|  | Вид управления | местное и дистанционное |  |
|  | Наличие дверей отсека кабельного и выкатного элемента | Да |  |
|  | Отсек выкатного элемента с отдельным доступом, с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения выкатного элемента, с защитными шторками, с червячным механизмом выкатывания/вкатывания, с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при закрытой двери и возможностью местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери, с возможностью взаимозаменяемости выкатных элементов КРУ одного типоисполнения | Да |  |
|  | Блокировки замками – механические и/или электромагнитные в соответствии с ПУЭ | Да |  |
|  | Возможность оперирования высоковольтными выключателями при закрытой двери отсека выкатного элемента | Да |  |
|  | Двери шкафов должны иметь запирающее устройство с ключом, общим для всех шкафов | Да |  |
|  | Средства (нагреватели), обеспечивающие условия работы КРУ при низких температурах | Да |  |
|  | Мнемосхема на фасадной панели КРУ | Да |  |
|  | Стационарный указатель напряжения | Да |  |
|  | КРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей | Да |  |
|  | Надписи | Да |  |
|  | Комплектующая аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ | Да |  |
|  | Винтовые соединения подвижных частей предохранены от самоотвинчивания | Да |  |
|  | Нижнее подключение отходящих кабельных линий (в специальном коробе). Предусмотреть возможность подключения до 5 кабельных линий (кабель ААБЛ 3×240, АПВП 1×500) | да |  |
|  | Коммутационная аппаратура |  |  |
|  | Выключатель |  |  |
|  | Вид силового выключателя | вакуумный |  |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) силового выключателя | * |  |
|  | Номинальный ток, не менее А - вводная ячейка, - линейная ячейка | 3150 – 1шт. 1250 – 4 шт. |  |
|  | Номинальный ток отключения выключателя, не менее кА - вводная ячейка, - линейная ячейка | 31,5- 1 шт. 25 – 4 шт. |  |
|  | Требования к коммутационной способности |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости, не менее кА - Вводной выключатель - Отходящая линия | 63 63 |  |
|  | Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) | Выкатной |  |
|  | Тип привода силового выключателя (электромагнитный или пружинный) | * | Магнитная защелка |
|  | Управление выключателем | местное и дистанционное |  |
|  | Управление выкатным элементом | ручное |  |
|  | Напряжение питания двигателя завода пружин, В |  |  |
|  | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | Пост.220 |  |
|  | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее | 25 000 |  |
|  | Ресурс по механической стойкости выкатного элемента, циклов В – О | * |  |
|  | Заземлитель |  |  |
|  | Управление заземлителем | местное |  |
|  | Вид привода | ручное |  |
|  | Релейная защита и автоматика |  |  |
|  | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | на базе микропроцессорного терминала |  |
|  | Напряжение питание вторичных цепей оперативного тока, В | =220 |  |
|  | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики | В релейном отсеке |  |
|  | Тип дуговой защиты | оптическая |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |
|  | Заводской тип (марка) ТН | НАЛИ |  |
|  | Тип изоляции | литая |  |
|  | Исполнение | на выдвижном элементе с предохранителями |  |
|  | Возможность установки трансформаторов напряжения в кабельном отсеке на выкатном элементе (кассете) | Да |  |
|  | Привод выкатного элемента | ручное |  |
|  | Управление выкатным элементом | местное |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 3 |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10/√3; 0,1/√3; 0,1/√3; 0,1/3 2 шт. |  |
|  |  | 6/√3; 0,1/√3; 0,1/√3; 0,1/3 2 шт. |  |
|  | Класс точности | 0,5/0,5/3 |  |
|  | Номинальная нагрузка обмоток, ВА | 30/30/30 |  |
|  | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | Да, на момент поставки |  |
|  | В ЗиП включить комплект предохранителей | 3 |  |
|  | Трансформатор тока |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | ТЛК |  |
|  | Тип изоляции | литая |  |
|  | Исполнение | стационарное |  |
|  | Количество обмоток (3 – для отходящих фидеров, 4 – для вводных ячеек) | Да |  |
|  | ТТ для отходящих фидеров |  |  |
|  | Обмотка 1 (учет) |  |  |
|  | Первичный ток, А | 1250 |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |  |
|  | Класс точности | 0,5S |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА/ коэффициент безопасности | 5 / 5 |  |
|  | Обмотка 2 (измерения) |  |  |
|  | Первичный ток, А | 1250 |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |  |
|  | Класс точности | 0,5 |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА / коэффициент безопасности | 10 / 5 |  |
|  | Обмотка 3 (РЗ) |  |  |
|  | Первичный ток, А | 1250 |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |  |
|  | Класс точности | 10Р |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА / кратность | 20 / 20 |  |
|  | ТТ для вводных ячеек |  |  |
|  | Обмотка 1 (учет) |  |  |
|  | Первичный ток, А | 3150 |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |  |
|  | Класс точности | 0,5S |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА / коэффициент безопасности | 5 / 5 |  |
|  | Обмотка 2 (измерения) |  |  |
|  | Первичный ток, А | 1600 |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |  |
|  | Класс точности | 0,5 |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА / коэффициент безопасности | 10 / 5 |  |
|  | Обмотка 3, 4 (РЗ) |  |  |
|  | Первичный ток, А | 1600 |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |  |
|  | Класс точности | 10Р |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА / кратность | 25 / 20 |  |
|  | Напряжение питания вторичных цепей оперативного тока, В | =220 |  |
|  | Наличие датчиков дуговой защиты | Да |  |
|  | Тип датчиков дуговой защиты | * |  |
|  | Количество датчиков, устанавливаемых в ячейках и на сборных шинах, шт | * |  |
|  | Наличие клапанов сброса давления во всех высоковольтных отсеках | Да |  |
|  | Предел локализации дуги | отсек |  |
|  | Учет электроэнергии |  |  |
|  | Тип счетчика | интеллектуальный |  |
|  | Напряжение питания счетчика, В | =220В |  |
|  | Расположение счетчика | отсек релейной защиты ячеек |  |
|  | Схемы вспомогательных цепей должны иметь возможность подключения к устройствам телеуправления, телесигнализации, к локальной сети для связи с более высоким уровнем системы управления (для ячеек КРУ в целом, в т.ч. и к учету электроэнергии) | Да |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
|  | Конструкция ячеек не должна противоречить действующим Правилам технической эксплуатации, Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок | Да |  |
|  | Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | Да, на момент поставки |  |
|  | КРУ должны быть оборудованы автоматически закрывающимися защитными шторками с петлями для запирания механическим съемным замком | Да |  |
|  | Комплектность поставки и техническая документация |  |  |
|  | Комплект КРУ (шкафы, шины, составные части, ЗИП, принадлежности и монтажные материалы) | Да |  |
|  | Техническое описание комплектно на каждую единицу на русском языке в 2-х экземплярах | Да, на момент поставки |  |
|  | Руководство по эксплуатации | Да, на момент поставки |  |
|  | Паспорт | Да, на момент поставки |  |
|  | Спецификация на заказ | Да, на момент поставки |  |
|  | Принципиальные и монтажные электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да, на момент поставки |  |
|  | Габаритно – установочные чертежи и схемы соединений | Да, на момент поставки |  |
|  | Паспорта на комплектующие изделия | Да, на момент поставки |  |
|  | Ведомость ЗИП | Да |  |
|  | Транспортная тележка для коммутационного аппарата | Да |  |
|  | Рычаг управления заземляющим разъединителем | Да |  |
|  | Ручка дверцы отсека коммутационного аппарата | Да |  |
|  | Ручка ручного перемещения выдвижного элемента | Да |  |
|  | Ключ блокировки дверцы отсека коммутационного аппарата | Да |  |
|  | Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 3 шт. | Да |  |
|  | Дополнительная документация | по требованию |  |

    - Требования к ТСН 10(6)/0,4кВ

## Сухой трансформатор собственных нужд должен иметь возможность переключения обмоток ВН с 10кВ на 6кВ.

## Переключение может быть реализовано устройством 2-х комплектом ВВ вводов или съемных перемычек.

## Технические требования к характеристикам трансформатора собственных нужд (ТСН)

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра, да/нет) | Предлагаемые технические характеристики (заполняются участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры: |  |  |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | ТЛС |  |
|  | Исполнение (сухой, масляный) | Сухой |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 40 |  |
|  | Номинальное напряжение обмоток, кВ ВН НН | 6,3/10,5 0,4 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | * |  |
|  | Частота тока (Гц) | 50 |  |
|  | Напряжение короткого замыкания обмоток, % | * |  |
|  | Ток холостого хода, % | * |  |
|  | Потери холостого хода, кВт | * |  |
|  | Потери КЗ, кВт | * |  |
|  | Тип охлаждения | * |  |
|  | Отправка (с маслом, без масла) | Сухой |  |
|  | Способ и диапазон регулирования (по ГОСТ 17544-85, ГОСТ 12965-85) | ПБВ ±2х2,5% | возможны перемычки |
|  | Допустимые повышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, ˚С, не более | ГОСТ Р 52719-2007 |  |
|  | Стойкость к КЗ, кА - термическая: - динамическая (испытания не проводятся, подтверждается расчетом) | по ГОСТ Р 52719-2007 |  |
|  | Требование к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р 55195-2012 |  |
|  | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719,п. 6.3, ГОСТ Р 55195-2012, таблица 5.1): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ | ГОСТ Р 55195-2012 Таблица 5.1 |  |
|  | Допустимые превышения температуры медных/алюминиевых обмоток при установившихся токах КЗ над температурой окружающей среды, °С, не более | ГОСТ Р 52719, п.6.1.1 |  |
|  | Допустимые перегрузки | Предоставляется производителем |  |
|  | Допустимые повышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, ˚С, не более | ГОСТ Р 52719-2007 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1.1 |  |
|  | Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С | +50 | +60 |
|  | Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С | -45 |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
|  | Размещение | Располагается на полуприцепе в помещения РУ 10кВ |  |
|  | Комплектность поставки: |  |  |
|  | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | Да |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке: - на бумажном носители, экз. -электронном виде, флеш носитель | 3 |  |
|  |  | 2 | Возможно в общем пакете документов |
|  | Одиночный комплект ЗИП (да, нет): ОПН, ТН. | Да, определяет производитель с учетом настоящего ТЗ | Комплект предохранителей – 3компл. |
|  | Портал (необходимость уточняется при проектировании), для организации воздушного ввода 110 кВ. Ограждение. | да |  |

    - Требования к устройствам РЗА

Устанавливаемые устройства РЗА, в соответствии СТО 56947007-29.240.10.028-2017, должны быть выполнены с использованием микропроцессорной техники.

Применяемое оборудование вторичных систем РЗА должно иметь одного производителя и отвечать современным требованиям организации системы РЗА на микропроцессорной технике с использованием международных коммуникационных протоколов обмена.

Устройства РЗА должны сохранять заявленный функционал при классе напряжения 6кВ и 10кВ. Перенастройка РЗА с 6кВ на 10кВ и наоборот должна осуществляться персоналом и приборами эксплуатирующей организации по прилагаемым алгоритмам, схемам и таблицам. При применении дополнительных устройств и оборудования, последнее должно быть включено в ЗИП.

Состав и объем поставляемых функциональных устройств РЗ.

| Защищаемый объект | Место установки | Вид устройства | Функция и тип устройства | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор | ММПС | Комплект основной защиты | ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН, Газовая защита трансформатора, газовая защита РПН, Защита от перегрузки ВН, СН, НН, Автоматика охлаждения | 1 |
|  |  | Комплект резервной защиты и АУВ ВН | МТЗ ВН, ТЗНП, АУВ ВН, УРОВ, АПВ | 1 |
|  |  | Комплект автоматики РПН | АРНТ | 1 |
| КРУН 10 кВ | ММПС | РЗА вводного выключателя 10 кВ | МТЗ, ЗМН, ЗОФ, ОЗЗ, АУВ, АПВ, УРОВ, ЛЗШ | 1 |
|  |  | МП терминал ТН 10 кВ | ЗМН, ЗПН, ОЗЗ, АЧР, контроль ТН | 1 |
|  |  | Дуговая защита | ЗДЗ | 1 |

В КРУН 10 кВ предусмотреть шинки АЧР/ЧАПВ для воздействия на присоединения НН, СН.

Предусмотреть ПСИ оборудования РЗА ММПС входящих в функциональный комплекс.

Общие технические требования к устройствам РЗ в соответствии с СТО 56947007-29.120.70.241-2017.

| № п/п | Наименование функции | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Цепи переменного тока: |  |
|  | Номинальный ток для терминалов РЗА элементов Iн, А | 5/1 |
|  | Ток термической стойкости (длительно) | 2 Iн |
|  | Ток односекундной стойкости | 40 Iн |
|  | Рабочий диапазон | (0,05-30) Iн |
|  | Потребление на фазу при Iн не более, В·А | 0,5 |
|  | Цепи переменного напряжения: |  |
|  | Линейное номинальное напряжение, В | Uн = 100 |
|  | Напряжение термической стойкости (длительно) | 1,5 Uн |
|  | Напряжение односекундной стойкости | 2,5 Uн |
|  | Напряжение 3U0 номинальное, В | 100 |
|  | Напряжение термической стойкости 3Uо | 1,5 Uн |
|  | Напряжение односекундной стойкости 3Uо | 2,5 Uн |
|  | Рабочий диапазон напряжений | (0,005-1,5)Uн |
|  | Потребление на фазу при Uн, В·А | <0,5 |
|  | Потребление по 3Uо при Uн, В·А | < 1 |
|  | Кабельные линии измерительных и оперативных цепей |  |
|  | Должна быть обеспечена минимизация длины кабельных связей с учетом использования современных цифровых технологий | Да |
|  | Требования к информационным стыкам со смежными подсистемами |  |
|  | Должна быть обеспечена надежная работа информационных стыков со смежными подсистемами (СТМ, средства связи) | Да |
|  | Рабочая частота: |  |
|  | Номинальная частота, Гц | fн = 50 |
|  | Рабочий диапазон частот | (0,95 –1,05)fн |
|  | Напряжение оперативного постоянного тока: |  |
|  | Номинальное напряжение, В | Uн = 220 |
|  | Рабочий диапазон напряжений | (0,8 – 1,1) Uн |
|  | Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт | Рн < 50 |
|  | Потребление при наличии КЗ в сети | < 2 Рн |
|  | Пульсация в напряжении постоянного тока не более | не более 6 % от среднего значения |
|  | Нормальное функционирование терминалов не должно нарушаться при исчезновении или снижении напряжения ниже установленного предела на время, с | < 0,05 |
|  | Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения терминала | Да |
|  | Дискретные входы терминалов: |  |
|  | Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В | Uвх.н = 220 |
|  | Рабочий диапазон напряжений каждого входа | (0,8-1,1) Uвх.н |
|  | Первоначальной импульс тока входа (затем допустимо его затухание), мА | I вх.имп ≥ 50 |
|  | Напряжение срабатывания дискретных входов должны соответствовать требованиям Стандарта организации ОАО «ФСК ЕЭС» «СТО 56947007-29.120.40.102-2011», утвержденного приказом от 11.10.2011 № 619 | Да |
|  | Коэффициент возврата | Кв ≥ 0,95 |
|  | Время задержки (кроме входов предназначенных для передачи и приема блокирующих сигналов), с | 0,005 |
|  | Время задержки на входах, если их срабатывание по принципу действия вызывает отключение силового оборудования, отключение потребителей и др.), с | 0,01 |
|  | Входы не должны иметь гальванической связи с элементами, расположенными внутри терминала | Да |
|  | Входы должны обеспечивать работу устройств контроля выявления автоматического и автоматизированного поиска «земли» | Да |
|  | Дискретные вводы должны обеспечивать: - несрабатывание при появлении замыкания на землю на любом полюсе; - несрабатывание при работе устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли» | Да |
|  | Выходы: |  |
|  | Контактные, исключающие гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала | Да |
|  | Содержат как замыкающие, так и размыкающие контакты | Да |
|  | Выходные контакты должны коммутировать напряжение постоянного тока, В | 250 |
|  | Контакты должны обеспечивать размыкание тока 0,15 А при напряжении 250 В и постоянной времени L/R≤ 40 мс | Да |
|  | Контакты, коммутирующие цепи отключения и включения выключателей, должны обеспечивать: |  |
|  | Замыкание токов до 10 А на время, с | 1,0 |
|  | Замыкание токов до 30 А на время, с | 0,2 |
|  | Длительное протекание тока, А | 5 |
|  | Устройства должны иметь: |  |
|  | Программируемую логику как между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств, так и между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля | Да |
|  | Дополнительную свободно программируемую логику | Да |
|  | Возможность синхронизации от внешнего источника точного времени | Да |
|  | Аппаратно-программный контроль и диагностику | Да |
|  | Возможность установки всех регулируемых параметров (групп уставок) по дискретным входным сигналам, с клавиатуры и дисплея терминала (ИЧМ), с помощью ПК, подключаемого к специальному входу терминала, и с верхнего уровня управления | Да |
|  | Порты связи, обеспечивающие дистанционные управление и обмен информацией при их интеграции в систему СТМ подстанции, местную светодиодную сигнализацию и контактную сигнализацию действия на отключение и неисправности | Да |
|  | Стандартные международные протоколы обмена данными с безусловной интеграцией системы РЗА в СТМ, поставляемую другой фирмой-производителем | Да |
|  | Коммуникационный стандарт IEC 61850 Еthernet | Да |
|  | Русифицированные интерфейсы | Да |
|  | Устройства должны осуществлять: |  |
|  | Регистрацию событий | Да |
|  | Цифровое осциллографирование аналоговых и дискретных сигналов с хранением в энергонезависимой памяти | Да |
|  | Сигнализацию о состоянии и функционировании терминала | Да |
|  | В комплекте с устройствами каждого типа должны поставляться: |  |
|  | Программное обеспечение для общения с терминалами, настройки параметров и конфигурации, регистрации и осциллографирования различных сигналов | Да |
|  | Документация на русском языке, содержащая описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, рекомендации по выбору параметров настройки терминала, инструкции по наладке и эксплуатации | Да |
|  | Необходимые испытательные (проверочные) устройства и ЗИП | Да |
|  | Документация с достоверными данными о количестве выпущенных терминалов каждого типа, мест их установки (страна, напряжение защищаемой сети) и опыте эксплуатации достоверными данными о количестве выпущенных терминалов каждого типа, мест их установки (страна, подстанции) | Да |
|  | Требования к дискретным входам и выходам: |  |
|  | Выходные свободно программируемые реле в количестве не менее | 32 |
|  | Контакты разных реле по возможности не должны иметь общей точки | Да |
|  | Свободно программируемые оптронные входы в количестве не менее | 24 |

### Требования к защитам трансформатора 110 кВ.

| - Комплект основных защит трансформатора |  |
| --- | --- |
| - Дифференциальная защита от всех видов КЗ для трансформаторов |  |
| - Количество подключаемых обмоток силового трансформатора должно соответствовать количеству плеч до | 2 |
| - Дифференциальная отсечка (без торможения, отстроенная от броска тока намагничивания) с током срабатывания, Iн | 4 – 30, шаг 0,1 |
| - Чувствительная ступень дифференциальной защиты с токовым торможением. Диапазон уставок по начальному току срабатывания, Iн трансформатора | 0,3 – 1,0 шаг 0,1 |
| - В чувствительной ступени должно быть предусмотрено процентное торможение. Допускается как кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так и аппроксимация непрерывной функцией | + |
| - Учет группы соединения обмоток силового трансформатора и коэффициентов трансформации ТТ | + |
| - Цифровое выравнивание величины и фазы токов плеч дифференциальной защиты | + |
| - Отсутствие излишнего срабатывания защиты при броске тока намагничивания | + |
| - Сигнализация небаланса в плечах дифференциальной защиты | + |
| - Компенсация токов нулевой последовательности для выравнивания токов обмоток при внешнем КЗ | + |
| - Алгоритм, обеспечивающий отсутствие излишней работы при внешних КЗ с насыщением ТТ при выполнении заявленных производителем требований к ТТ | + |
| - Учет изменения коэффициента трансформации трансформатора при переключении РПН | + |
| - Газовая защита и защита от понижения уровня масла для трансформаторов |  |
| - Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов от струйного реле), контроль изоляции цепей газовой защиты. | 2 |
| - Газовая защита устройства РПН |  |
| - Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов от струйного реле), контроль изоляции цепей газовой защиты. | 1 |
| - Ненаправленная МТЗ от междуфазных КЗ |  |
| 4.1. Количество ступеней на стороне ВН | 2 |
| 4.2. Количество ступеней на стороне СН | 1 |
| 4.3. Количество ступеней на стороне НН | 1 |
| 4.4. Внутренняя цифровая сборка токовых цепей ВН в треугольник и возможность использования полученных токов для МТЗ ВН | + |
| - Защита от перегрузки по току на сторонах ВН, СН, НН |  |
| 5.1. Диапазон уставок по току, Iн | 0,8 – 4, шаг 0,01 |
| 5.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с | 1 – 99,99 шаг 0,01 |
| - Автоматика охлаждения |  |
| 6.1. Пуск автоматики на каждой стороне трансформатора от встроенных в силовой трансформатор датчиков | + |
| 6.2. Прием сигналов о неисправности системы охлаждения | + |
| - Комплект резервных защит трансформатора и АУВ ВН |  |
| - Количество ступеней направленной МТЗ от междуфазных КЗ | 3 |
| - Количество ступеней направленной токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на землю | 4 |
| - Защита от обрыва фаз | + |
| - Защита минимального напряжения | + |
| - Автоматика управления выключателем с трехфазным приводом, с двумя электромагнитами отключения | + |
| - Трехфазное автоматическое повторное включение | + |
| - Логика устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ) | + |
| - Комплект автоматики РПН трансформатора |  |
| - Регулирование РПН | + |
| - Индикация положения РПН | + |
| - Контроль перенапряжения | + |
| - Блокировка по току нагрузки, понижению напряжения и понижению уровня масла | + |
| - Диапазон напряжения поддержания, Uн | 0,8-1,40 |
| - Точность регулировки зоны нечувствительности, % от уставки | ± 5 |
| - Программный учет проскальзывающей ступени в алгоритме регулирования | + |

Примечание:

Комплект автоматики РПН должен сохранять заявленный функционал при классе напряжения НН 6кВ и 10кВ.

Для защит трансформатора Т1, действующих на отключение стороны 110кВ предусмотреть резервные сухие контакты в количестве не менее трех штук (действие на отключение смежного выключателя при включенной РП).

Предусмотреть в выходных цепях оперативные ключи позволяющие выводить из работы выходные воздействия на смежные присоединения при выводе шкафа защит в ремонт.

Технические требования к составу функций устройства РЗА вводного выключателя при классе напряжения 6кВ и 10кВ.

| № п/п | Наименование функции | Требуемые функции* | Указать тип устройства (заполняется участником) |  | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложение | Пояснение*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МТЗ от междуфазных КЗ (возможность выполнения с блокировкой по напряжению) | Х |  |  |  |
| 2 | Наличие логики автоматического ускорения МТЗ при включении выключателя ввода | Х |  |  |  |
| 3 | Защита минимального напряжения | Х |  |  |  |
| 4 | Защита от обрыва фаз | Х |  |  |  |
| 5 | Сигнализация однофазных замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности | Х |  |  |  |
| 6 | Наличие логики отключения выключателя и пуска УРОВ | Х |  |  |  |
| 7 | Отображение на ИЧМ измеренных и вычисленных электрических величин для функций РЗА | Х |  |  |  |
| 8 | Осциллографирование | Х |  |  |  |
| 9 | Регистрация событий | Х |  |  |  |
| 10 | Приём сигналов от датчиков дуговой защиты | Х |  |  |  |
| 11 | Блокирование действия защиты при приеме сигнала о срабатывании органа тока МТЗ на присоединениях (выполнение функции ЛЗШ) | Х |  |  |  |
| 12 | УРОВ | Х |  |  |  |
| 13 | АУВ, включая функцию блокировки от многократных включений | Х |  |  |  |

* Знаком «Х» обозначены функции, обязательные к применению.

** Указывает Поставщик.

*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 3 и 4.

Технические требования к составу функций устройства РЗА ячейки ТН, при установке в нее ТН 6кВ и 10кВ.

| № п/п | Наименование функции | Требуемые функции* | Указать тип устройства (заполняется участником) |  | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложение | Пояснение*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Контроль отсутствия напряжения на секции шин (КОНШ) | Х |  |  |  |
| 2 | Измерение/вычисление междуфазного напряжения и напряжения обратной последовательности | Х |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия напряжения на секции шин (КННШ) | Х |  |  |  |
| 4 | Защита минимального напряжения | Х |  |  |  |
| 5 | Защита от повышения напряжения | Х |  |  |  |
| 6 | Сигнализация замыканий на землю | Х |  |  |  |
| 7 | Блокирование СЗЗ НН при обнаружении неисправности в цепях ТН | Х |  |  |  |
| 8 | Контроль исправности трансформатора напряжения (КИТН) | Х |  |  |  |
| 9 | Отображение на ИЧМ измеренных и вычисленных электрических величин для функций РЗА | Х |  |  |  |
| 10 | Осциллографирование | Х |  |  |  |
| 11 | Регистрация событий | Х |  |  |  |
| 12 | Приём сигналов от датчиков дуговой защиты | Х |  |  |  |

* Знаком «Х» обозначены функции, обязательные к применению.

** Указывает Поставщик.

*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 3 и 4.

Технические требования к составу функций устройства РЗА отходящей линии при классе напряжения 6кВ и 10кВ.

| № п/п | Наименование функции | Требуемые функции* | Указать тип устройства (заполняется участником) |  | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложение | Пояснение*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Токовая отсечка | Х |  |  |  |
| 2 | МТЗ от междуфазных КЗ | Х |  |  |  |
| 3 | Логика автоматического ускорения МТЗ при включении выключателя | Х |  |  |  |
| 4 | Защита от замыканий на землю в линии | Х |  |  |  |
| 5 | Защиту от обрыва фаз, ЗОФ | Х |  |  |  |
| 6 | Наличие логики отключения выключателя и пуска УРОВ | Х |  |  |  |
| 7 | Контроль исправности цепей отключения/включения выключателя | Х |  |  |  |
| 8 | Отображение на ИЧМ измеренных и вычисленных электрических величин для функций РЗА | Х |  |  |  |
| 9 | Осциллографирование | Х |  |  |  |
| 10 | Регистрация событий | Х |  |  |  |
| 11 | Приём сигналов от датчиков дуговой защиты | Х |  |  |  |
| 12 | Передача сигнала в ЛЗШ | Х |  |  |  |
| 13 | УРОВ | Х |  |  |  |
| 14 | АУВ, включая функцию блокировки от многократных включений | Х |  |  |  |
| 14 | АПВ | Х |  |  |  |

* Знаком «Х» обозначены функции, обязательные к применению.

** Указывает Поставщик.

*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 3 и 4.

Примечание:

- Для всех устройств РЗА предусмотреть ключи оперативного управления функциями РЗА.

- Предусмотреть на каждом из присоединений установку цифровых многофункциональных измерителей параметров сети.*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 3 и 4.

    - Требования к системе телемеханики и АСУЭ

      - Система ТМ и АСУЭ ПС должна обеспечить комплексную автоматизацию технологических процессов с целью повышения надежности и экономичности работы оборудования подстанции и, как следствие, обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии, а также сокращения эксплуатационных затрат, сведения до минимума обслуживающего персонала подстанции и повышения его безопасности. Система ТМ и АСУЭ ПС должна представлять собой комплекс, работающий в автоматизированном режиме и обеспечивающий сбор технологической информации с оборудования ПС и передачу этой информации на верхний уровень ДП ЦУС филиала в формате протокола МЭК 60870-5-104 и протоколов стандарта МЭК 61850, а также отображение информации на АРМ оперативного персонала ПС.

      - Система ТМ и АСУЭ предназначена для автоматизации следующих задач:

- контроля технологического режима и состояния оборудования;

- управление основным и вспомогательным оборудованием;

- информационно-аналитической поддержки персонала;

- сбора и передачи, телеметрической информации в ОИК ЦУС филиала

- Система ТМ и АСУЭ предназначена для автоматизации следующих задач:

- сбора и передачи, данных учета со счетчиков электроэнергии;

- шифрования канала передачи сигналов телеуправления.

      - Система ТМ и АСУЭ ПС должна обеспечивать возможность измерения, регистрации и передачи следующих видов информации:

- ТС двухбитный положения выключателей, разъединителей, отделителей и заземляющих разъединителей (ЗН) 10(6)-110 кВ всех присоединений, имеющих необходимые датчики положения коммутационного аппарата;

- Положение устройств РПН (авто) трансформатора с обмоткой ВН 110 кВ;

- Аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС), содержащая общие предупредительные и аварийные сигналы о возникновении нарушений в работе оборудования и устройств, а также телесигнализацию о: срабатывании устройств РЗА (по каждому устройству РЗА), неисправности устройств РЗА, срабатывании пожарной и охранной сигнализации, сигналы от СГЭ, СОПТ и др.;

- Сигналы телеуправления коммутационными аппаратами;

- Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощность) всех отходящих от ПС ЛЭП напряжением 10(6) кВ;

- Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощности) сторон высокого и низкого напряжения трансформатора (автотрансформатора) (уровень 110 кВ по каждой фазе);

- Величины напряжений (по каждой фазе и среднее линейное значение по 3-м фазам) по всем присоединениям 110 кВ и ниже, включая собственные нужды ПС;

- Измерения температуры в помещении установки оборудования системы ТМ и АСУЭ и окружающей среды;

- Данные учета со счетчиков электроэнергии;

- Журналы событий со счетчиков электроэнергии.

      - Система ТМ и АСУЭ ПС должна иметь возможность выполнять обмен информацией с микропроцессорными устройствами РЗА в формате протоколов МЭК 61850.

      - Технические решения должны основываться на применении оборудования, материалов, ПО и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной продукции, опубликованные на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.

      - Применяемое оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719);

      - Применяемые технические решения должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-002-2016 для подстанций соответствующего класса напряжения.

      - Применяемые оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

      - Технические характеристики приборов учета электроэнергии должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-014-2025 «Устройства сбора данных электрической энергии (мощности). Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

      - Требования к функциям, характеристикам, проектированию системы ТМ и АСУЭ, а также требования к обеспечению ЭМС, стандартизации и унификации, техническому обслуживанию системы ТМ и АСУЭ изложены в стандарте организации ПАО «Россети» (СТО 34.01-6.1-002.2016).

      - Схемотехнические решения должны быть идентичными с другими подстанциями. Требование к идентичности схемотехнических решений на подстанциях обусловлено необходимостью обеспечения унификации, стандартизации и повышения надёжности электроэнергетической системы.

      - Использовать типовые технические решения.

      - Используемое оборудование в системе сбора, передачи, шифрования информации и гарантированного электропитания должно быть однотипным с уже используемым на подстанциях.

      - Требования к измерительным преобразователям (ИП):

        - Измерения режимных параметров сети (телеизмерения – ТИ) на подстанциях должны производиться измерительными преобразователями (ИП), имеющими нормируемые относительные погрешности измерений и цифровые интерфейсы ввода/вывода информации.

        - Обмен данными между ИП и вышестоящими уровнями должен осуществляться с использованием специализированных открытых протоколов, предназначенных для построения систем реального времени.

        - ИП должен обеспечивать измерения следующих параметров сети с периодом обновления данных не более 0.5 с:

- фазное напряжение по каждой фазе и среднее линейное напряжение;

- активную, реактивную и полную мощности;

- активную и реактивную электроэнергию в двух направлениях (прием, отдача);

- частоту сети;

- ток по каждой фазе и среднее значение линейного тока;

- угол между током и напряжением по каждой фазе.

        - Для обеспечения надежности по напряжению 110 кВ должны устанавливаться отдельно цифровые измерительные преобразователи/счетчики для системы учета электроэнергии и отдельно для оперативного контроля измеряемых параметров системы ТМ. Оба измерительных преобразователя должны быть подключены и интегрированы в ТМ ПС.

        - Для напряжения 10(6) кВ предусмотреть совместное использование ИП/счетчиков по отдельным цифровым интерфейсам (RS-485 и/или др.) для систем АСУЭ и ТМ.

      - Коммутаторы, применяемые в системе ТМ и АСУЭ, должны соответствовать требованиям:

- обеспечивать сегментирование сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q);

- обеспечивать защиту сети на уровне L2 от появления колец Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP);

- поддерживать технологию агрегирования каналов связи (протокол 802.3ad);

- поддерживать протоколы LLDP (802.1ad) + LLDP MED (опционально);

- при необходимости разграничения доступа на основании сетевой информации оборудование должно поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L4, L3, L2 модели OSI);

- поддерживать протоколы сетевой аутентификации и авторизации (RADIUS)

- – поддерживать протокол синхронизации времени (NTP);

- поддерживать технологию зеркалирования трафика;

- поддерживать протокол управление SNMP;

- поддерживать протокол регистрации событий Syslog;

- обеспечивать достаточное количество портов для подключения технологического оборудования, АРМ пользователей и периферийного оборудования;

- обеспечивать подключение линиями связи, соответствующими спецификациям, включая их комбинации, 802.3u 100BASE-TX, или 802.3ab 1000BASE-T, или 802.3z Gigabit Ethernet;

- в случае необходимости, обеспечивать подключение магистральных линий связи, соответствующих спецификации 802.3ae 10 Gigabit Ethernet;

- поддерживать кольцевые технологии;

- обеспечивать предоставление информации о потоках трафика

- поддерживать механизмы качества обслуживания (QoS);

- Допускается применение иных коммутаторов, которые используются только для организации связи между модулями КП ТМ и не включены в общую ЛВС ПС.

      - Требования к электропитанию системы ТМ и АСУЭ.

        - Система ТМ и АСУЭ должна обеспечивать возможность электропитания от внешних цепей 230 В переменного и/или 220 В постоянного тока.

        - Технические средства системы ТМ и АСУЭ должны быть устойчивы по отношению к электропитанию согласно ГОСТ IEC 60870-2-1-2014:

- при номинальном напряжении 230 В переменного тока:

- к отклонению напряжения питания переменного тока от номинального напряжения по классу АС3;

- к отклонению частоты переменного тока от номинальной частоты по классу F3;

- к несинусоидальности напряжения переменного тока по классу H2;

- при номинальном напряжении 220 В постоянного тока:

- к отклонению напряжения постоянного тока от номинального напряжения по классу DC3;

- к пульсациям напряжения источника постоянного тока по классу VR3.

        - Для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав системы ТМ и АСУЭ (преобразователей напряжения, источников бесперебойного питания и пр.), должны применятся рекомендованные номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока согласно ГОСТ IEC 60870-2-1-2014 (разделы 4.2 и 4.3).

        - Резервное бесперебойное питание системы ТМ и АСУЭ обеспечить от СОПТ, обеспечивающей функционирование оборудования в течение не менее 2-х часов после пропадания напряжения на вводе.

      - Требования к информационной безопасности.

        - Программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать необходимые меры защиты информации от неправомерного доступа.

        - Система должна обеспечивать защищённую передачу данных между контроллером телемеханики и другими элементами инфраструктуры посредством технологии ViPNet. Для этого на контроллере телемеханики или отдельном устройстве (в зависимости от архитектуры системы) должна быть установлена программная платформа ViPNet Client версии 5.

        - ViPNet Client 5 должен поддерживать операционную систему, используемую на контроллере телемеханики/отдельном устройстве.

        - Должна быть обеспечена поддержка криптографических алгоритмов ГОСТ 34.12-2018, ГОСТ 34.13-2018, ГОСТ 28147-89:

        - Необходимо реализовать многофакторную аутентификацию и централизованное управление настройками через управляющее ПО.

        - Система должна поддерживать автоматическое восстановление защищённого соединения при временных разрывах или переключениях каналов связи.

        - При использовании отдельного устройства для размещения ViPNet Client 5 оно должно интегрироваться в архитектуру системы таким образом, чтобы не нарушать работу контроллера телемеханики и обеспечивать требуемый уровень производительности;

        - Необходимо обеспечить совместимость с существующей инфраструктурой ViPNet, включая серверы соединений и политику безопасности;

        - Поставщик/исполнитель обязан предоставить документацию, подтверждающую соответствие установленного ПО требованиям ТЗ, включая сертификаты соответствия;

        - Должна быть предусмотрена техническая поддержка и обновление ПО в течение гарантийного срока

    - Объемы собираемой и отображаемой информации согласовать с заказчиком.

    - Требования к организации GSM каналов связи

Общие требования:

- каналы передачи данных организуются на базе беспроводных сетей операторов сотовой связи стандарта GSM, с взаимным резервированием у двух операторов сотовой связи. Оператор связи выбирается исходя из устойчивого покрытия сети связи оператора (не ниже -80 dBm) в точке нахождения объекта обеспечения связи;

- защита SIM-карты от ее использования не по назначению за счет применения автоматического ввода PIN-кода доступа (который хранится в модеме и не доступен для чтения) или специальных SIM карт с блокировкой по IMEI первого устройства;

- использование APN (Access Point Name, имя точки доступа), выделенного GSM-оператором с аутентификацией доступа;

- участок передачи данных между GSM-оператором и центром обработки должен строиться на базе VPN-туннеля с возможностью применения сертифицированных протоколов шифрования – GRE (Generic Routing Encapsulation), IPIP (IP over IP) и IPSec.

Требование к GSM маршрутизатору:

- стандарты связи: возможность работы в сетях UMTS, HSUPA, HSDPA, EDGE, GRPS и обеспечение соединения со скоростью не ниже: прием 7.2 Мбит/с; передача – 5.76 Мбит/с;

- возможность резервирования связи путем обеспечения автоматического перехода на SIM-карту резервного GSM-оператора с автоматическим возвратом на SIM-карту основного оператора;

- поддержка работы с туннелями и технологиями: GRE, OpenVPN, IPsec, DNS, DynDNS, SSH Server, TFTP Client, Wget, SNMP, DHCP Server, VRRP, Firewall, NAT, NTP Client, Watchdog timer;

- возможность удаленного доступа к управлению и конфигурированию оборудования: Telnet, SSH, SNMP, HTTP;

- контроль напряжения питания и возобновление работы после его восстановления. Маршрутизатор должен автоматически устанавливать соединение при подаче питания;

- выполнение автоматической перезагрузки в случае возникновения нештатных аппаратно-программных ситуаций;

- наличие интерфейсов: Ethernet (8P8C) 10/100Mбит 100BASE-TX, последовательных портов (RS232 и RS485);

- наличие разъема SMA для подключения внешней антенны;

- возможность монтажа на Din-рейку;

- диапазон рабочих температур: от -30°С до +65°С;

- диапазон допустимой относительной влажности: не более 80% при температуре 25°С.

- предусмотреть поставку внешней антенны с разъемом SMA в составе роутера.

Требования к коммутатору:

- обеспечивать сегментирование сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q);

- обеспечивать защиту сети на уровне L2 от появления колец Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP);

- поддерживать технологию агрегирования каналов связи (протокол 802.3ad);

- поддерживать протоколы LLDP (802.1ad) + LLDP MED (опционально);

- при необходимости разграничения доступа на основании сетевой информации оборудование должно поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L4, L3, L2 модели OSI);

- поддерживать протоколы сетевой аутентификации и авторизации (RADIUS)

- – поддерживать протокол синхронизации времени (NTP);

- поддерживать технологию зеркалирования трафика;

- поддерживать протоколы управления (SSH и/или Telnet — обязательно, http или https — опционально);

- поддерживать протокол управление SNMP;

- поддерживать протокол регистрации событий Syslog;

- обеспечивать достаточное количество портов для подключения технологического оборудования, АРМ пользователей и периферийного оборудования;

- обеспечивать подключение линиями связи, соответствующими спецификациям, включая их комбинации, 802.3u 100BASE-TX, или 802.3ab 1000BASE-T, или 802.3z Gigabit Ethernet;

- в случае необходимости, обеспечивать подключение магистральных линий связи, соответствующих спецификации 802.3ae 10 Gigabit Ethernet;

- поддерживать кольцевые технологии;

- обеспечивать предоставление информации о потоках трафика (протокол NetFlow, или NetStream, или Cflow, или Jflow, или cflowd, или sFlow, или их эквиваленты) (опционально);

- поддерживать протоколы безопасности, обеспечивающие защиту от атак:

- BPDU Guard

- DHCP Snooping

- IP Source Guard

- Dynamic ARP Inspection

- обеспечивать проверку подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса;

- поддерживать механизмы качества обслуживания (QoS);

- поддерживать полностью отказоустойчивую конфигурацию с резервированием управляющих модулей, коммутационных матриц и блоков питания либо объединения устройств ЛВС в единый стек.

    - Требования к техническим характеристикам и составу Системы оперативного питания.

Технические характеристики и состав системы оперативного питания (согласно п.6 таблицы 2.1 и п.3.1.4) определяются заводом-изготовителем ММПС.

    - Требования подключения к существующей инфраструктуре систем передач.

      - Должна иметь возможность подключения к существующей инфраструктуре систем передач посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с соблюдением действующих норм и правил проектирования, строительства и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

      - Должна иметь возможность подключения к существующей инфраструктуре медно-жильным сигнальным кабелем.

      - Предусмотреть возможность коммутации.

      - Информационные кабели (волоконно-оптический и медно-жильный) должны быть совместим с устройствами для размотки (размотчиками, отдающими стойками, размотчиками бухт и аналогичными устройствами), обеспечивающими контролируемое и безопасное разматывание без повреждения кабеля. Конструкция кабеля и его технические характеристики (диаметр, материал, гибкость) должны допускать использование стандартных разматывающих устройств.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик должен обеспечить гарантийное сервисное обслуживание спецтехники, а также оборудования, в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок не может быть менее 5 лет с момента поставки ММПС.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ДНТА по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна поставляться как на бумажных носителях (2 экземпляра), так и в электронном виде.

- Дополнительные требования.

6.1. Поставщик должен провести необходимую подготовку поставляемого оборудования к длительному хранению и последующей эксплуатации и проверку его работоспособности в присутствии представителя Заказчика.

6.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.