Дата и время подачи запроса

24.09.2026 12:28 MCK

Номер запроса

3733

Тема запроса

Запрос на разъяснение документации

Текст запроса

Добрый день! Просим принять запрос на разъяснение документации (файл во вложении).

Вопрос Поставщика

В наименовании поставки указана поставка мобильной модульной подстанции 110/10(6)/10(6) кВ. Необходима ли расщепленная обмотка 10(6)/10(6) кВ или только одна пара 10(6) кВ? Далее по ТЗ везде указана только 1 пара обмотки НН.

Необходима ли разгрузка подстанции силами поставщика?

В п. 3.4 указано: "...Перевод из транспортного положения в рабочее и ее ввод в работу выполняется с привлечением шеф-инженера завода-изготовителя". Означает ли этого, что на объекте Заказчика необходимо выполнить пусконаладочные работы?

В п.4.1 указана кабельная линия 10 кВ - Для подключения силового трансформатора к РУ 10 (6) кВ потребителя (ПС -110 кВ), с пропускной способностью не менее 2500 (А). Это подключение между модулей? Или сторонее подключение? Если сторонее подключение, то нам необходима длина кабеля которую необходимо предусмотреть

В 4.4.4 Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, необходимых для выполнения указанных в данном томе работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем.                           Просим уточнить список:                                                                                          - комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);                                                                                   - проверочных устройств;                                                                                       - монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем

Тип привода силового выключателя РУ-6(10) кВ указана магнитная защелка. Возможно ли предложить выключатель с пружинным приводом?

в разделе 4.5.4, требованиях к КРУН 10(6) кВ в п. 73 указано, что в  ЗиП включить комплект предохранителей, в п. 121 необходимо предусмотреть Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 3 шт.                 Эти пункты указывают об одних и тех же предохранителях?

"В разделе 4.5.5 Требования к ТСН 10(6)/0,4кВ п. 35 указывает

Ограждение. Какие требования предполагаются для ограждения? Длина периметра подстанции?

"

Для выключателей отходящих линий в РУ-6(10) кВ не указан ток термической стойкости

Для отходящих линий в РУ-6(10) кВ не указан коэффициенты трансформации и параметры трансформаторов тока

В перечне ячеек КРУН 10(6) кВ указана 1 ячейка ТН, в разделе  4.5.4, п. 69 количество ТН указано ТН 10 кВ - 2 шт.; ТН 6 кВ - 2 шт. В 1 ячейку не поместить 4 трансформатора напряжения. Просим уточнить количество ТН 6(10) кВ

При использовании системы охлаждения ДЦ трансформатора мощности 40 кВА будет недостаточно. Просим согласовать применение ТСН мощностью 63 кВА

Схема трансформатора указана Yн/Yн/D-0-11. Необходима ли вторая обмотка Yн?

В таблице 4.1 п. 2.1 указана только ячейка ввода, ТН и ТСН. В разделе 4.5.4 состав КРУ-6(10) кВ указывается ячейка ввода, ТН, ТСН, ячейка ОЛ-4 шт. Просим уточнить какое количество ячеек КРУ-6(10) кВ необходимо

Ответ:

Добрый день!

В ответ на поступивший запрос разъясняем следующее.

В документацию внесены изменения.