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Утверждаю:

Заместитель генерального  директора

по экономике и финансам 

АО «Орелоблэнерго»

______________________ Ю.А.Вульф

_______________2026г

Ответ на запрос разъяснений

В связи с поступившим 25.09.2026г запросом № 3740 Участника закупки (номер извещения в ЕИС32616380444), АО «Орелоблэнерго» направляет разъяснение положений документации на поставку трехблочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке 3БКТП 2х1250/10/0,4-УХЛ1 (ТП195), в комплектации согласно опросных листов, для нужд АО «Орелоблэнерго». 
Вопрос:
Добрый день. В рамках подготовки предложения по конкурсной процедуре просим рассмотреть возможность применения следующих технических решений и дать разъяснения.

1. Предлагаем изготовить железобетонный блок с подтвержденной сейсмической прочностью 9 баллов МСК (лаборатория аттестована в национальной системе аккредитации). Плита пола с ребрами жесткости, блок монолитный, с возможностью подъема как за верх обычным «пауком», так и за плиту пола (снаружи) с использованием строп. Данная функция необходима для возможности перемещения КТП. Предлагаемая конструкция обладает большей жесткостью и сейсмической стойкостью.

2. Предлагаем блоки длинной не 5500, а 5050 (т.е по факту пятно меньше).

3. Габариты камеры силового трансформатора выбрать в соответствии с ПУЭ 7 изд.- Согласно ПУЭ 7 изд. раз.4 Комплектные трансформаторные подстанции - габариты камеры силового трансформатора не нормируются.

4. В проекте не показан габарит коридора РУНН. Согласно ПУЭ 7 изд. п.4.2.90. - 1.8 м. Просим подтвердить указанный габарит.
Ответ: 

1. Каждый железобетонный блок должен состоять из отдельной фундаментной конструкции, отдельной стеновой конструкции и отдельной (съемной) двухскатной крыши. Крыша из железобенного блока должна быть съемной. Таким образом применение монолитного блока не допускается.

2. При соблюдении требований ПУЭ, габариты  3БКТП можно уменьшить. Применение блоков длиной 5050 мм -  возможно.

3. п.4.2.203 ПУЭ ".....Требования 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ."

Пункт 4.2.217 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) регламентирует расстояния при установке силовых трансформаторов внутри помещений.

Требования пункта 4.2.217 не распространяются на трансформаторы, которые входят в состав комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с высшим напряжением до 35 кВ.

Соответственно завод изготовитель сам определяет габариты камеры силового трансформатора руководствуясь требованиями ПУЭ 7 изд.

При установке трансформаторов должно быть соблюдено требование абзаца 2 п. 4.2.29 Правил устройства электроустановок, в части соблюдения расстояния не менее 0,5 метра между барьером и дверью камеры.

4. Габарит коридора РУНН шириной 1,8 м не противоречит требованиям ПУЭ. Подтверждаем данный габарит.
Начальник ОПР                                                                                                В.В. Захаров
И.о. начальника ОМТС
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