Раздел 3 (1) Характеристики товара, требующие предоставления конкретных показателей

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики товара | Ед. изм. | Требуемое значение характеристики товара, установленное Заказчиком | Тип характеристики товара | Инструкция по заполнению характеристики в заявке участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменный агрегат (ТТАИ-18-1048) | Кожухотрубный горизонтальный водоводяной тонкостенный теплообменный агрегат интенсифицированный путём спиральной накатки, состоящий из двух аппаратов, с трубными пучками и корпусами из нержавеющей стали AISI316L, трубные решётки композитные | - | соответствие | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Патрубки агрегата укомплектованы бесфланцевым разъёмным болтовым соединением | - | соответствие | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Температура входа/выхода греющей среды | Градус Цельсия | 55/55 | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Температура входа/выхода нагреваемой среды | Градус Цельсия | 5/60 | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тепловая мощность (Теплосъём) | Гигакалория в час | ≥ 0,109 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Сопротивление по нагреваемой среде (межтрубная полость) | кгс/см2 | ≤ 0.15 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Сопротивление по греющей среде (трубная полость) | кгс/см2 | ≤ 0.35 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размеры теплопередающих трубок: наружный диаметр | Миллиметр | 8,0 | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Размеры теплопередающих трубок: внутренний диаметр | Миллиметр | 7,6 | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Вес одного аппарата | килограмм | ≤ 12 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Габаритная длина одного аппарата | Миллиметр | ≤ 1800 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Габаритная высота одного аппарата | Миллиметр | ≤ 280 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Теплообменный агрегат (ТТАИ-18-447) | Кожухотрубный горизонтальный водоводяной тонкостенный теплообменный агрегат интенсифицированный путём спиральной накатки, состоящий из двух аппаратов, с трубными пучками и корпусами из нержавеющей стали AISI316L, трубные решётки композитные | - | соответствие | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Патрубки агрегата укомплектованы фланцами по ГОСТ 33259-2015 без ответных фланцев | - | соответствие | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Температура входа/выхода греющей среды | Градус Цельсия | 95/70 | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Температура входа/выхода нагреваемой среды | Градус Цельсия | 55/80 | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тепловая мощность (Теплосъём) | Гигакалория в час | ≥ 10 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Сопротивление по нагреваемой среде (трубная полость) | кгс/см2 | ≤ 0.7 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Сопротивление по греющей среде (межтрубная полость) | кгс/см2 | ≤ 0.45 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размеры теплопередающих трубок: наружный диаметр | Миллиметр | 8,0 | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Размеры теплопередающих трубок: внутренний диаметр | Миллиметр | 7,6 | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Вес одного аппарата | килограмм | ≤ 200 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Габаритная длина одного аппарата | Миллиметр | ≤ 2820 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Габаритная высота одного аппарата | Миллиметр | ≤ 580 | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |