Раздел 3 (1) Характеристики товара, требующие предоставления конкретных показателей

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики товара
	Ед. изм.
	Требуемое значение характеристики товара, установленное Заказчиком
	Тип характеристики товара
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке участника

	1
	Теплообменный 
агрегат 
(ТТАИ-18-1048)


	Кожухотрубный горизонтальный водоводяной тонкостенный теплообменный агрегат интенсифицированный путём спиральной накатки, состоящий из двух аппаратов, с трубными пучками и корпусами из нержавеющей стали AISI316L, трубные решётки композитные
	-
	соответствие
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Патрубки агрегата укомплектованы бесфланцевым разъёмным болтовым соединением

	-
	соответствие
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Температура входа/выхода греющей среды
	Градус Цельсия
	55/55 
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Температура входа/выхода нагреваемой среды
	Градус Цельсия
	5/60
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тепловая мощность (Теплосъём)
	Гигакалория в час
	≥ 0,109
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Сопротивление по нагреваемой среде (межтрубная полость)
	кгс/см2
	≤ 0.15
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Сопротивление по греющей среде (трубная полость)
	       кгс/см2
	≤ 0.35 
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры теплопередающих трубок: наружный диаметр
	Миллиметр
	8,0
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Размеры теплопередающих трубок: внутренний диаметр
	Миллиметр
	7,6
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вес одного аппарата 
	килограмм
	≤ 12
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Габаритная длина одного аппарата
	Миллиметр
	≤ 1800 
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Габаритная высота одного аппарата
	Миллиметр
	≤ 280
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2
	Теплообменный
агрегат
(ТТАИ-18-447)
	Кожухотрубный горизонтальный водоводяной тонкостенный теплообменный агрегат интенсифицированный путём спиральной накатки, состоящий из двух аппаратов, с трубными пучками и корпусами из нержавеющей стали AISI316L, трубные решётки композитные
	-
	соответствие
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Патрубки агрегата укомплектованы фланцами по ГОСТ 33259-2015 без ответных фланцев

	-
	соответствие
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Температура входа/выхода греющей среды
	Градус Цельсия
	95/70 
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Температура входа/выхода нагреваемой среды
	Градус Цельсия
	55/80 
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тепловая мощность (Теплосъём)
	Гигакалория в час
	
≥ 10
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Сопротивление по нагреваемой среде (трубная полость)
	кгс/см2
	≤ 0.7
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Сопротивление по греющей среде (межтрубная полость)
	       кгс/см2
	≤ 0.45
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры теплопередающих трубок: наружный диаметр
	Миллиметр
	8,0
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Размеры теплопередающих трубок: внутренний диаметр
	Миллиметр
	7,6
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вес одного аппарата 
	килограмм
	≤ 200
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Габаритная длина одного аппарата
	Миллиметр
	≤ 2820
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Габаритная высота одного аппарата
	Миллиметр
	≤ 580
	количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



2

