Дата и время подачи запроса

28.09.2026 08:56 MCK

Номер запроса

3748

Тема запроса

Запрос на разъяснение

Текст запроса

Добрый день! После обновления закупочной документации и ТЗ остался ряд вопросов (во вложении). Просим дать ответы и продлить сроки окончания подачи заявок до 02.10.2026.

| 1 | Необходима ли разгрузка подстанции силами поставщика? |
| --- | --- |
| 2 | В п. 3.2.2 указано: "...Перевод из транспортного положения в рабочее и ее ввод в работу выполняется с привлечением шеф-инженера завода-изготовителя". Означает ли этого, что на объекте Заказчика необходимо выполнить пусконаладочные работы? |
| 3 | В п.4.1 указана кабельная линия 10 кВ - Для подключения силового трансформатора к РУ 10 (6) кВ потребителя (ПС -110 кВ), с пропускной способностью не менее 2500 (А). Это подключение между модулей? Или сторонее подключение? Если сторонее подключение, то нам необходима длина кабеля которую необходимо предусмотреть. |
| 4 | В 5.2.4 Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, необходимых для выполнения указанных в данном томе работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем. Просим уточнить список: - комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП); - проверочных устройств; - монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем. |
| 5 | В разделе 5.3.3 п. 28 количество вводов 10 (6) кВ указано 6 шт.( по 3 шт для 6 кВ и 10 кВ). Технологически на трансформаторе предусматривается 3 вывода, а переключение с 10 кВ на 6 кВ производится внутри трансфораматора. Просим рассмотреть возможность скорректировать данный пункт на количество 3 шт. |
| 6 | Тип привода силового выключателя РУ-6(10) кВ указана магнитная защелка. Возможно ли предложить выключатель с пружинным приводом? |
| 7 | в разделе 5.3.4 , требованиях к КРУН 10(6) кВ в п. 73 указано, что в ЗиП включить комплект предохранителей, в п. 137 необходимо предусмотреть Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 3 шт. Эти пункты указывают об одних и тех же предохранителях? |
| 8 | в разделе 5.3.4 , п.94-106. Первичный ток ТТ для вводной ячейки указан с переключением 3150/1600/1600/1600/5 - 0,5S/0,5/10P/10P. Первичый ток ниже в 2 раза может быть только у измерительных обмоток. Предлагаем рассмотреть следующие параметры ТТ для ячейки ввода 1600/1600/3150/3150/5 - 0,5S/0,5/10P/10P, либо все обмотки предусмотреть с первичным током 3150/5 |
| 9 | В разделе 5.3.5 Требования к ТСН 10(6)/0,4кВ п. 35 указывает Ограждение. Какие требования предполагаются для ограждения? Длина периметра подстанции? |
| 10 | В перечне ячеек КРУН 10(6) кВ указана 1 ячейка ТН, в разделе 5.3.4, п. 69 количество ТН указано ТН 10 кВ - 2 шт.; ТН 6 кВ - 2 шт. В 1 ячейку не поместить 4 трансформатора напряжения. Просим уточнить количество ТН 6(10) кВ. |
| 11 | При использовании системы охлаждения ДЦ трансформатора мощности 40 кВА будет недостаточно. Просим согласовать применение ТСН мощностью 63 кВА. |

Ответ:

Добрый день! В ответ на поступивший запрос разъясняем следующее. Срок подачи заявок продлен до 02.10.2026. Ответ во вложении.

| 1 | Необходима ли разгрузка подстанции силами поставщика? | необходима |
| --- | --- | --- |
| 2 | В п. 3.2.2 указано: "...Перевод из транспортного положения в рабочее и ее ввод в работу выполняется с привлечением шеф-инженера завода-изготовителя". Означает ли этого, что на объекте Заказчика необходимо выполнить пусконаладочные работы? | да |
| 3 | В п.4.1 указана кабельная линия 10 кВ - Для подключения силового трансформатора к РУ 10 (6) кВ потребителя (ПС -110 кВ), с пропускной способностью не менее 2500 (А). Это подключение между модулей? Или сторонее подключение? Если сторонее подключение, то нам необходима длина кабеля которую необходимо предусмотреть. | Сторонее. От ММПС до ЗРУ-6 кВ ПС, L=120 м |
| 4 | В 5.2.4 Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, необходимых для выполнения указанных в данном томе работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем. Просим уточнить список: - комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП); - проверочных устройств; - монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем. | ЗИП: ТН-10/0,4 кВ, ТСН-63 10/0,4 кВ, Течеискатель, оборудования для закачки элегаза, ОПН-10 кВ 6 комплектов |
| 5 | В разделе 5.3.3 п. 28 количество вводов 10 (6) кВ указано 6 шт.( по 3 шт для 6 кВ и 10 кВ). Технологически на трансформаторе предусматривается 3 вывода, а переключение с 10 кВ на 6 кВ производится внутри трансфораматора. Просим рассмотреть возможность скорректировать данный пункт на количество 3 шт. | 3 ввода и переключатель 6/10 кВ внутри |
| 6 | Тип привода силового выключателя РУ-6(10) кВ указана магнитная защелка. Возможно ли предложить выключатель с пружинным приводом? | магнитная защелка |
| 7 | в разделе 5.3.4 , требованиях к КРУН 10(6) кВ в п. 73 указано, что в ЗиП включить комплект предохранителей, в п. 137 необходимо предусмотреть Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 3 шт. Эти пункты указывают об одних и тех же предохранителях? | ПКН и ПКТ (для ТН и ТСН) |
| 8 | в разделе 5.3.4 , п.94-106. Первичный ток ТТ для вводной ячейки указан с переключением 3150/1600/1600/1600/5 - 0,5S/0,5/10P/10P. Первичый ток ниже в 2 раза может быть только у измерительных обмоток. Предлагаем рассмотреть следующие параметры ТТ для ячейки ввода 1600/1600/3150/3150/5 - 0,5S/0,5/10P/10P, либо все обмотки предусмотреть с первичным током 3150/5 | 3150/5 0,5 S 3150/5 0,5 3150/5 10PR20 3150/5 10PR20 |
| 9 | В разделе 5.3.5 Требования к ТСН 10(6)/0,4кВ п. 35 указывает Ограждение. Какие требования предполагаются для ограждения? Длина периметра подстанции? | Сетчатое, 11х30 м |
| 10 | В перечне ячеек КРУН 10(6) кВ указана 1 ячейка ТН, в разделе 5.3.4, п. 69 количество ТН указано ТН 10 кВ - 2 шт.; ТН 6 кВ - 2 шт. В 1 ячейку не поместить 4 трансформатора напряжения. Просим уточнить количество ТН 6(10) кВ. | 1 ТН-6 кВ и 1 ТН-10 кВ в ЗИП |
| 11 | При использовании системы охлаждения ДЦ трансформатора мощности 40 кВА будет недостаточно. Просим согласовать применение ТСН мощностью 63 кВА. | Допускается |