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Запрос на разъяснение
Текст запроса
Добрый день! После обновления закупочной документации и ТЗ остался ряд вопросов (во вложении). Просим дать ответы и продлить сроки окончания подачи заявок до 02.10.2026.

	1
	Необходима ли разгрузка подстанции силами поставщика?

	2
	В п. 3.2.2 указано: "...Перевод из транспортного положения в рабочее и ее ввод в работу выполняется с привлечением шеф-инженера завода-изготовителя". Означает ли этого, что на объекте Заказчика необходимо выполнить пусконаладочные работы?

	3
	В п.4.1 указана кабельная линия 10 кВ - Для подключения силового трансформатора к РУ 10 (6) кВ потребителя (ПС -110 кВ), с пропускной способностью не менее 2500 (А). Это подключение между модулей? Или сторонее подключение? Если сторонее подключение, то нам необходима длина кабеля которую необходимо предусмотреть.

	4
	В 5.2.4 Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, необходимых для выполнения указанных в данном томе работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем.                           Просим уточнить список:                                                                                          - комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);                                                                                   - проверочных устройств;                                                                                       - монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем.

	5
	 В разделе 5.3.3 п. 28 количество вводов 10 (6) кВ указано 6 шт.( по 3 шт для 6 кВ и 10 кВ). Технологически на трансформаторе  предусматривается 3 вывода, а переключение с 10 кВ на 6 кВ производится внутри трансфораматора. Просим рассмотреть возможность скорректировать данный пункт на количество 3 шт.

	6
	Тип привода силового выключателя РУ-6(10) кВ указана магнитная защелка. Возможно ли предложить выключатель с пружинным приводом?

	7
	в разделе 5.3.4 , требованиях к КРУН 10(6) кВ в п. 73 указано, что в  ЗиП включить комплект предохранителей, в п. 137 необходимо предусмотреть Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 3 шт.                 Эти пункты указывают об одних и тех же предохранителях?

	8
	в разделе 5.3.4 , п.94-106. Первичный ток ТТ для вводной ячейки указан с переключением 3150/1600/1600/1600/5 -  0,5S/0,5/10P/10P. Первичый ток ниже в 2 раза может быть только у измерительных обмоток. Предлагаем рассмотреть следующие параметры ТТ для ячейки ввода 1600/1600/3150/3150/5 - 0,5S/0,5/10P/10P, либо все обмотки предусмотреть с первичным током 3150/5

	9
	В разделе 5.3.5 Требования к ТСН 10(6)/0,4кВ п. 35 указывает 
Ограждение. Какие требования предполагаются для ограждения? Длина периметра подстанции?


	10
	В перечне ячеек КРУН 10(6) кВ указана 1 ячейка ТН, в разделе  5.3.4, п. 69 количество ТН указано ТН 10 кВ - 2 шт.; ТН 6 кВ - 2 шт. В 1 ячейку не поместить 4 трансформатора напряжения. Просим уточнить количество ТН 6(10) кВ.

	11
	При использовании системы охлаждения ДЦ трансформатора мощности 40 кВА будет недостаточно. Просим согласовать применение ТСН мощностью 63 кВА.



Ответ:
Добрый день! В ответ на поступивший запрос разъясняем следующее. Срок подачи заявок продлен до 02.10.2026. Ответ во вложении.
	1
	Необходима ли разгрузка подстанции силами поставщика?
	необходима

	2
	В п. 3.2.2 указано: "...Перевод из транспортного положения в рабочее и ее ввод в работу выполняется с привлечением шеф-инженера завода-изготовителя". Означает ли этого, что на объекте Заказчика необходимо выполнить пусконаладочные работы?
	да

	3
	В п.4.1 указана кабельная линия 10 кВ - Для подключения силового трансформатора к РУ 10 (6) кВ потребителя (ПС -110 кВ), с пропускной способностью не менее 2500 (А). Это подключение между модулей? Или сторонее подключение? Если сторонее подключение, то нам необходима длина кабеля которую необходимо предусмотреть.
	Сторонее. От ММПС до ЗРУ-6 кВ ПС, L=120 м

	4
	В 5.2.4 Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, необходимых для выполнения указанных в данном томе работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем.                           Просим уточнить список:                                                                                          - комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);                                                                                   - проверочных устройств;                                                                                       - монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта систем.
	ЗИП: ТН-10/0,4 кВ, ТСН-63 10/0,4 кВ, Течеискатель, оборудования для закачки элегаза, ОПН-10 кВ 6 комплектов

	5
	 В разделе 5.3.3 п. 28 количество вводов 10 (6) кВ указано 6 шт.( по 3 шт для 6 кВ и 10 кВ). Технологически на трансформаторе  предусматривается 3 вывода, а переключение с 10 кВ на 6 кВ производится внутри трансфораматора. Просим рассмотреть возможность скорректировать данный пункт на количество 3 шт.
	3 ввода и переключатель 6/10 кВ внутри

	6
	Тип привода силового выключателя РУ-6(10) кВ указана магнитная защелка. Возможно ли предложить выключатель с пружинным приводом?
	магнитная защелка

	7
	в разделе 5.3.4 , требованиях к КРУН 10(6) кВ в п. 73 указано, что в  ЗиП включить комплект предохранителей, в п. 137 необходимо предусмотреть Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 3 шт.                 Эти пункты указывают об одних и тех же предохранителях?
	ПКН и ПКТ (для ТН и ТСН)

	8
	в разделе 5.3.4 , п.94-106. Первичный ток ТТ для вводной ячейки указан с переключением 3150/1600/1600/1600/5 -  0,5S/0,5/10P/10P. Первичый ток ниже в 2 раза может быть только у измерительных обмоток. Предлагаем рассмотреть следующие параметры ТТ для ячейки ввода 1600/1600/3150/3150/5 - 0,5S/0,5/10P/10P, либо все обмотки предусмотреть с первичным током 3150/5
	3150/5 0,5 S
3150/5 0,5 
3150/5 10PR20
3150/5 10PR20

	9
	В разделе 5.3.5 Требования к ТСН 10(6)/0,4кВ п. 35 указывает 
Ограждение. Какие требования предполагаются для ограждения? Длина периметра подстанции?
	Сетчатое, 11х30 м

	10
	В перечне ячеек КРУН 10(6) кВ указана 1 ячейка ТН, в разделе  5.3.4, п. 69 количество ТН указано ТН 10 кВ - 2 шт.; ТН 6 кВ - 2 шт. В 1 ячейку не поместить 4 трансформатора напряжения. Просим уточнить количество ТН 6(10) кВ.
	1 ТН-6 кВ и 1 ТН-10 кВ в ЗИП 

	11
	При использовании системы охлаждения ДЦ трансформатора мощности 40 кВА будет недостаточно. Просим согласовать применение ТСН мощностью 63 кВА.
	Допускается 





