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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

По объекту: «Строительство КЛ-10 кВ и блочной распределительной двухтрансформаторной подстанции наружной установки 2БРТП-1250кВА-10/0,4кВ, в рамках договора об осуществлении технологического присоединения № 4-1980-ТП по адресу: Краснодарский край, ул. Красная, 169, лит. А, кадастровый номер земельного участка: 23:43:0000000:19406».

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Место выполнения работ.
	Российская Федерация, Краснодарский край, ул. Красная, 169, лит. А, кадастровый номер земельного участка: 23:43:0000000:19406

	2
	Заказчик.
	ООО «Кедр»

	3
	Характер нагрузки.
	Социально-бытовая: II категория надежности, мощность 3500кВт, напряжение 10кВ. 

	4
	Планируемые затраты.
	Согласно сметному расчету на ПИР.

	5
	Требования к подрядной организации.
	Обязательное членство в СРО, опыт проектирования и строительства подобных объектов в данном районе.

	6
	Вид строительства.
	Новое строительство.

	7
	Срок выполнения ПСД (проектно-сметной документации) и СМР (строительно-монтажные работы).
	Согласно договору.

	8
	Стадийность проектирования.
	Стадия «Рабочая документация» (РД).


	9
	Потребность в инженерных изысканиях.
	Подрядная проектная организация выполняет необходимые инженерные изыскания для строительства объекта (инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания), согласно Постановления Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402 в соответствии с СП 47.13330.2012 и приступает к их проведению после согласования с Заказчиком технических заданий и программ на выполнение инженерных изысканий.


	10
	Материалы, предоставляемые Заказчиком
	Технические условия № ТУ-1980.  


	11
	Основные технико-экономические показатели проектирования.
	В соответствии с техническими условиями сетевой организации.

	12
	Требования к техническим решениям.
	1. За основной источник питания принять: ПС 110/10/6 кВ «РИП», ф. РИП-321.                                   За резервный источник питания принять: ПС 110/10/6 кВ «РИП», ф. РИП-420.
2. Предусмотреть строительство блочной распределительной двухтрансформаторной подстанции наружной установки, с отсеками под установку силовых трансформаторов 2х1250 кВА 10/0,4 кВ 
 - Мощность устанавливаемых силовых трансформаторов – нет.
- Тип силовых трансформаторов – на перспективу ТМГ.  
- Конструктивное исполнение 2БРТП-10кВ, тип ячеек, тип привода, марку выключателей определить при проектировании и согласовать с заказчиком.
- Контур заземления запроектировать из оцинкованной стали.
- Релейная защита и автоматика (РЗА): релейную защиту выполнить на МП устройствах типа «АГАТ», предназначенных для применения в электроустановках с переменным оперативным током;
- Рабочий проект для параметрирования микропроцессорных устройств РЗА и ПА должна содержать: принципиальные, функционально-логические схемы; -пояснительную записку, содержащую проектный расчет уставок, выбор уставок защит, данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА.
Основное характеристики:
- климатическое исполнение выполнить согласно региональной карте расчетных ветровых нагрузок для Краснодарского края;
- номинальное напряжение питающей сети-10 кВ;
 Секции шин 10 кВ:
- количество СШ-2шт;
- номинальный ток – по расчету (А);
- оборудование с классом изоляции 10 кВ.
- количество и тип ячеек КРУ определить при проектировании и согласовать со службой главного инженера; 
Здание:
- два блочных бетонных модуля и два железобетонных приямка.
- цвет стен и фасадов RAL-7035;
- цвет дверей и вентиляционных решеток RAL-7045.
- предусмотреть в проекте решения по заполнению и усиленной гидроизоляции узлов стыковки бетонных модулей с железобетонными приямками, а также закладных труб (асбоцементные) для кабелей.
3. Сеть напряжением 10 кВ выполнить в кабельном исполнении. Направление и конфигурацию трассы определить в ОТР.
- Для прокладки от места рассечек ф. РИП-321 и ф. РИП-420 до 2БРТП-10кВ предусмотреть прокладку аналогичного кабеля.
- Предусмотреть кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена – марки типа АПвПу2г-1х400/70 мм2. (многопроволочные круглые уплотненные алюминиевые токопроводящие жилы, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012). 
- Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012.
- Для прокладки от 2БРТП-10кВ ООО «Кедр» до проектируемого РП-10кВ «Заявителя» предусмотреть 2 КЛ-10кВ.
 - Предусмотреть кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена – марки типа АПвПу2г-1х240 мм2. (многопроволочные круглые уплотненные алюминиевые токопроводящие жилы, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012).
Для определения экрана кабеля АПвПу2г-1х240 мм2 выполнить расчет, по условию термической стойкости при протекании тока однофазного короткого замыкания (ОКЗ) на землю.  
- Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012.
 - Предусмотреть проектом, что срок с момента изготовления кабеля не должен превышать 1 год на момент производства работ по монтажу. Возможность применение кабеля, срок которого с момента изготовления превышает 1 год, до начала проведения работ по монтажу, согласовывается заказчиком с предоставлением документации, в которой отражены срок, условия и место хранения кабельной продукции. 
- Способ прокладки кабеля определить при проектировании. 
- Предусмотреть проектом максимальную длину между котлованами при выполнении проколов ГНБ не более 70 м. Изменения максимальной длины прокола ГНБ при проектировании и перед проведением работ согласовывается с заказчиком.
1. - Прокладку КЛ-10кВ выполнить согласно требованиям технического циркуляра № 16/2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях». Совместную прокладку выполнить в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ, при условии защиты кабелей от повреждений, при условии КЗ в одном из кабелей. В проекте в качестве негорючей перегородки предусмотреть кирпич керамический полнотелый КОРПо 1НФ/100/2,0/50. 
- Для защиты от механических повреждений кабели по всей длине трассы покрываются кирпичом керамическим полнотелым КОРПо 1НФ/100/2,0/50, за исключением прокладки в трубах.
- Предусмотреть при прокладке кабельной линии применение труб ПНД, соответствующие требованиям ГОСТ Р 70628.2-2023. Диаметр, толщину стенки и т.п. определить проектом.
- Кабельные ввода в 2БРТП запроектировать по асбестоцементным трубам, соответствующим требованиями ГОСТ 1839-80.
- Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с РД, ПУЭ и СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85).

4. Предусмотреть проектом выполнение испытаний и наладки проектируемого объекта:
- испытание и наладку проводить по разработанной в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 и согласованной с заказчиком программой пуско-наладочных работ;
- по результатам проведения пуско-наладочных работ должен составляться акт сдачи-приемки пусконаладочных работ с включением в состав комиссии представителя Заказчика.
5. Проектные решения согласовать с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями.

6. В пояснительной записке прописать: Подрядная организация выполняющая СМР совместно с Заказчиком получает Разрешение на допуск в эксплуатацию объекта в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

7. Предоставить в ООО «Кедр» топографическую съемку в бумажном и электронном виде (в системах координат ГСК, МСК-23 в формате dwg) с печатью Департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар.


	13
	Особые условия строительства.
	По условиям основной застройки, согласно инженерным изысканиям.


	14
	Выделение этапов строительства.
	Не требуется.

	15
	Требования к составу документации.
	Отдельные, необходимые для строительства, части документации выполнить в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями на 27 мая 20022 г.).
Рабочий проект выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 от 01.01.2021 г. 


	16
	Требования к оформлению РД.
	Рабочий проект предоставить в 2 экз. (оригинал) и в 2 экз. (копия) на бумажном носителе и 1 копию на электронном носителе в формате dwg и pdf на русском языке.


	17
	Требования к составу документации.
	Исполнительную документацию выполнить в соответствии с приказом Минстроя России №344/пр, ГОСТ Р 51872, И 1.13-07.

	18
	Требования к выполнению расчета стоимости СМР.
	Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ) с применением базы ФСНБ-2022 в действующей редакции. 
Сметный расчет предоставить в 2 экз. на бумажном носителе и 1 копию на электронном носителе в формате гранд-смета gstx на русском языке.

	19
	Правила и порядок представления, рассмотрения и принятия ПСД.
	В соответствии с договором.

	20
	Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.
	Действующие СП, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ТУ и другая нормативная документация, (ведомственные инструкции и нормативы).


	
Главный инженер ООО «Кедр»

	

	_____________ С.Н. Сплюхин
	

	«__» __________ 2026 г.

	



