ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на модернизацию солнечной электростанции ОП «Родное»
	№ п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3
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	Наименование услуг
	Проектирование и модернизация солнечной электростанции ОП Родное 
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	Объем услуг

	В наличии соединенные в одну энерго установку:
- 6 панелей TPS-M6u(60)-310W
-2 аккумуляторные батареи MUST LIFEPO4 серии LP1800 100Ah
-1 Инвертор MUST MPPT BASED SOLAR INVERTER PV 1800 PV18-6048 PRO II

1. Добавление и монтаж панелей (необходим расчет на 6-12 панелей), для общей мощности 5,6 кВт
2.Соединение панелей последовательно для новой группы и параллельно к старой. 
3.Проверить и при необходимости заменить кабель от PV массива, рассчитать его на суммарный ток 20-24А
4. Закупить, подключить и смонтировать еще 2 батареи Must LP1800 100Ah
5. Настройка инвертора: установить параметры заряда для литиевых батарей, настройка протокола связи между инвертером и батареями для корректного обмена данных о состоянии заряда
6. Улучшение защиты по необходимости: установить автоматические выключатели(АВ) на новых линиях между PV -массивом и инвертором( на 32А), а так же между аккумуляторным банком и инвертором( на 125-150 А)
7. Настроить удаленный мониторинг для контроля выработки батарей
8. Разработка электротехнической документации и исполнительной документации:
8.1. Разработать однолинейную принципиальную схему электрических соединений всей установки;
8.2.Разработать схему подключений PVмассива, аккумуляторного парка, инвертора, АС-щита, нагрузок, заземления и цепей мониторинга
8.3.Составить кабельный журнал с указанием марки, сечения, длины и назначения кабелей
8.4.Составить спецификацию оборудования аппаратов защиты и материалов
8.5.После монтажа и настройки скорректировать схему по фактическому состоянию и передать ее как исполнительную схему
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	Сроки оказания услуг

	До 15.11.2026
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	Место оказания услуг

	с.Родное, Виноградное поле №2
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	Требования к качеству услуг
	1.Требования к материалам:
-Солнечные панели должны соответствовать по току (lmp) существующим( около 9,5А)
-Кабели DC-цепей:медные,сечением не менее 6мм(PV) и 25-35мм(батарейный банк)
-Разъемы МС4 для PV-цепей

2. Требования к содержанию схемы
На схеме должны быть отражены:
-PV-часть: количество и модель панелей, последовательно-параллельное соединение, Voc, Isc, Vmp, Imp, суммарные параметры массива, тип разъёмов MC4, сечение DC-кабелей, SPD/УЗИП, DC-автоматы или предохранители;
-АКБ-часть: модель и количество батарей, схема параллельного подключения, BMS, линии связи CAN/RS485, предохранитель/автомат, сечение и длина силовых кабелей, заземление;
- Инвертор: все входы и выходы (PV, АКБ, AC in, AC out, генератор — при наличии), номиналы, клеммы, подключение нейтрали и заземления, настройки;
-AC-часть: щит, вводной автомат, УЗО/ди автоматы, автоматы групп, нагрузки, заземление, система уравнивания потенциалов;
Мониторинг и связь: WiFi/USB/RS485/CAN, точки подключения;
-Обозначения: по ГОСТ 2.710, перечень элементов, основная надпись по ГОСТ 2.104.

3. Требования к оформлению
-Схема выполняется по ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.710.
-Должна быть однозначной, читаемой, без сокращений, не указанных в перечне.
-Передаётся в PDF и в исходном формате (DWG, Visio, Excel или аналогичном).
-Согласовывается с Заказчиком.
-Передаётся Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в 1 экземпляре в электронном виде.
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	Приемка работ
	Приемка основных работ
Общая пиковая мощность PV массива 5,6 кВт
Общая емкость аккумуляторного банка увеличина до 20  кВт/ч
Система работает в автономном режиме без аварийных отключений
Предоставлен акт выполненых работ с указанием новых параметров настройки инвертора

Приемка электротехнической документации:
- Схема соответствует фактическому монтажу.
- Подписана исполнителем и утверждена Заказчиком.
- Кабельный журнал и спецификация приложены.
- При изменениях в процессе монтажа в схему вносятся правки, и она передаётся как исполнительная
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	Требования к документам 
	Паспорта устройств, руководство по эксплуатации , сертификаты соответствия , гарантийный талон ( гарантийный срок не менее 1 года) , протокол испытаний энергоустановки, электротехническая документация(см.пункт 1. 8.)
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	Условия оплаты
	Выбор подрядчика.
Заключение договора.
Безналичный расчет
Акт выполненных работ.




1
