ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на модернизацию солнечной электростанции ОП «Родное»

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Проектирование и модернизация солнечной электростанции ОП Родное |
| 2 | Объем услуг | В наличии соединенные в одну энерго установку: - 6 панелей TPS-M6u(60)-310W -2 аккумуляторные батареи MUST LIFEPO4 серии LP1800 100Ah -1 Инвертор MUST MPPT BASED SOLAR INVERTER PV 1800 PV18-6048 PRO II 1. Добавление и монтаж панелей (необходим расчет на 6-12 панелей), для общей мощности 5,6 кВт 2.Соединение панелей последовательно для новой группы и параллельно к старой. 3.Проверить и при необходимости заменить кабель от PV массива, рассчитать его на суммарный ток 20-24А 4. Закупить, подключить и смонтировать еще 2 батареи Must LP1800 100Ah 5. Настройка инвертора: установить параметры заряда для литиевых батарей, настройка протокола связи между инвертером и батареями для корректного обмена данных о состоянии заряда 6. Улучшение защиты по необходимости: установить автоматические выключатели(АВ) на новых линиях между PV -массивом и инвертором( на 32А), а так же между аккумуляторным банком и инвертором( на 125-150 А) 7. Настроить удаленный мониторинг для контроля выработки батарей 8. Разработка электротехнической документации и исполнительной документации: 8.1. Разработать однолинейную принципиальную схему электрических соединений всей установки; 8.2.Разработать схему подключений PVмассива, аккумуляторного парка, инвертора, АС-щита, нагрузок, заземления и цепей мониторинга 8.3.Составить кабельный журнал с указанием марки, сечения, длины и назначения кабелей 8.4.Составить спецификацию оборудования аппаратов защиты и материалов 8.5.После монтажа и настройки скорректировать схему по фактическому состоянию и передать ее как исполнительную схему |
| 3 | Сроки оказания услуг | До 15.11.2026 |
| 4 | Место оказания услуг | с.Родное, Виноградное поле №2 |
| 5 | Требования к качеству услуг | 1.Требования к материалам: -Солнечные панели должны соответствовать по току (lmp) существующим( около 9,5А) -Кабели DC-цепей:медные,сечением не менее 6мм(PV) и 25-35мм(батарейный банк) -Разъемы МС4 для PV-цепей 2. Требования к содержанию схемы На схеме должны быть отражены: -PV-часть: количество и модель панелей, последовательно-параллельное соединение, Voc, Isc, Vmp, Imp, суммарные параметры массива, тип разъёмов MC4, сечение DC-кабелей, SPD/УЗИП, DC-автоматы или предохранители; -АКБ-часть: модель и количество батарей, схема параллельного подключения, BMS, линии связи CAN/RS485, предохранитель/автомат, сечение и длина силовых кабелей, заземление; - Инвертор: все входы и выходы (PV, АКБ, AC in, AC out, генератор — при наличии), номиналы, клеммы, подключение нейтрали и заземления, настройки; -AC-часть: щит, вводной автомат, УЗО/ди автоматы, автоматы групп, нагрузки, заземление, система уравнивания потенциалов; Мониторинг и связь: WiFi/USB/RS485/CAN, точки подключения; -Обозначения: по ГОСТ 2.710, перечень элементов, основная надпись по ГОСТ 2.104. 3. Требования к оформлению -Схема выполняется по ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.710. -Должна быть однозначной, читаемой, без сокращений, не указанных в перечне. -Передаётся в PDF и в исходном формате (DWG, Visio, Excel или аналогичном). -Согласовывается с Заказчиком. -Передаётся Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в 1 экземпляре в электронном виде. |
| 6 | Приемка работ | Приемка основных работ Общая пиковая мощность PV массива 5,6 кВт Общая емкость аккумуляторного банка увеличина до 20 кВт/ч Система работает в автономном режиме без аварийных отключений Предоставлен акт выполненых работ с указанием новых параметров настройки инвертора Приемка электротехнической документации: - Схема соответствует фактическому монтажу. - Подписана исполнителем и утверждена Заказчиком. - Кабельный журнал и спецификация приложены. - При изменениях в процессе монтажа в схему вносятся правки, и она передаётся как исполнительная |
| 7 | Требования к документам | Паспорта устройств, руководство по эксплуатации , сертификаты соответствия , гарантийный талон ( гарантийный срок не менее 1 года) , протокол испытаний энергоустановки, электротехническая документация(см.пункт 1. 8.) |
| 8 | Условия оплаты | Выбор подрядчика. Заключение договора. Безналичный расчет Акт выполненных работ. |