[bookmark: _Hlk99442920]Часть 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
[bookmark: _Hlk114151239]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Hlk91065369]на поставку станции управления шестью насосными агрегатами с частотным регулированием, 380В, 18,5кВт, 400А, IP 54 с установленным ПО.
           1. Наименование объекта закупки (предмет договора): поставка станции управления шестью насосными агрегатами с частотным регулированием, 380В, 18,5кВт, 400А, IP 54 с установленным ПО.
           2. Код объекта закупки согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 27.12.10.110.
           3. Описание участниками объекта закупки, количественных, качественных, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги), а также  эксплуатационных характеристик (при необходимости) и иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям заказчика:  в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию (Требования к наименованию, количественным, качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара). 
4. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:
Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), производства не ранее 2026 года.
Поставляемый Товар должен быть поставлен в соответствии с заводской комплектацией, без механических повреждений, загрязнений или порчи во время транспортировки и хранения, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также опись, упаковочные ярлыки.
Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иной нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида Товаров, и подтверждаться сертификатам соответствия.
Предоставить сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств».
Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
Все требования и/или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам, указанным в настоящем описании объекта закупки, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки, считать сопровожденными словами «или эквивалент».
Применение аналогов Товара - по согласованию с Заказчиком. В случае предложения замены товара Поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик, предлагаемой взамен продукции.
5. Гарантийный срок на Товар: гарантийный срок на поставляемый Товар в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12-ти месяцев. Начало срока действия гарантии определяется с момента подписания товарной накладной.
6. Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг:
Поставщик осуществляет доставку Товара автомобильным транспортом по адресу:
- 670034, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Красноармейская ул., д. 24.
Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной уполномоченным представителем Заказчика (грузополучателя), при доставке автомобильным транспортом.  
Поставка производится Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней со дня заключения Договора.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается датой, указанной в товарной накладной.
7. Порядок поставки и приемки товара (работ, услуг): в соответствии с проектом договора.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг): оплата Товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной.
Оплата производится за счет собственных средств Заказчика. Расчеты по Договору производятся в российских рублях. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.
Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате в день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
9. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в цену договора включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на погрузочно-разгрузочные работы, на транспортировку товара до места поставки, на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
10. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
11. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет,  ограничение,  преимущество  установлены  в  соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки:
Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами: код ОКПД2: 27.12.10.110.
12. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, посредством применения следующего метода (или нескольких методов): метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
13. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Требования к наименованию, количественным, качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара.


Главный энергетик                                                                                              _____________
           
Директор                                                                                                                В.В. Нагибнев
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Приложение № 1
к техническому заданию

Требования к наименованию, количественным, качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание объекта закупки
(технические, качественные, функциональные характеристики)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Станция управления шестью насосными агрегатами с частотным регулированием, 380В, 18,5кВт, 400А, IP 54 с установленным ПО
	Станция управления предназначена для обеспечения управления работы шестью насосными агрегатами с электродвигателями до 18,5 кВт.
Технические данные насосного агрегата:
- Номинальное напряжение - 380 В;
- Номинальная мощность насосов 15 кВт;
Основные функции станции управления насосными агрегатами:
[bookmark: _GoBack]- Каскадное управление 2-мя группами насосных агрегатов (по 3 в каждой группе);
- Преобразователь частоты в количестве 1 шт. со следующими характеристиками:
Напряжение питания ПЧ: 3 фазы 380~500 В -15%~+10%
Частота питания, Гц: 50/60
Типичная выходная мощность на валу, кВт: не менее 18,5
Выходной непрерывный ток (при 400 В), А: не менее 34
Выходной прерывистый ток (перегрузка в течение 60 с), A: не менее 54
Степень защиты ПЧ, IP: не ниже 21
КПД, %: не ниже 98
Выходная частота, Гц: От 0 до 598
Перегрузка по крутящему моменту, %: не менее 150 в течении 60 сек.
Максимальная длина кабеля до двигателя, м: 
Экранированный – не менее 150
Неэкранированный – не менее 300
Диапазон рабочих температур, °C: -15 +50
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: не более 475х172х261
Максимальная высота над уровнем моря без снижения номинальных характеристик, м:	не менее 1000
Входной фильтр: дроссель звена постоянного тока
Выходной фильтр: наличие
Класс, ЭМС: С3
Покрытие плат:	класс 3С3
ПИД-регулятор: два ПИД-регулятора с переключением по сигналу на дискретном входе
Охлаждение: принудительное воздушное охлаждение
Вибрация: не более	0,7g
Количество аналоговых входов:	не менее 2-ух, AI1- от 0 до 10 В, Rвх > 200 кОм, AI2- от 0 до 20 мА, Rвх > 100 Ом
Количество программируемых аналоговых выходов: не менее 2-ух, 0 до 20 мА, Rн < 500 Ом
Количество программируемых цифровых входов: не менее 10-ти
Количество программируемых цифровых выходов: не менее 2-ух
Количество программируемых выходов реле: не менее 5-ти, 250 В пер.т./30 В пост.т. 2 A
Типы интерфейсов: RS-485, 2хEtherNet
Протоколы связи:
Profinet
ModBus RTU
Тип панели управления:	 дисплей - графический, текстовый, русскоязычный, с поддержкой 8-ми строк, с модулем связи по Bluetooth и интерфейсом USB для подключения к персональному компьютеру, с функциями ввода в эксплуатацию, поиск неисправностей, мониторинг и удаленное управление приводом, обеспечивает доступ ко всем параметрам и обладает функциями резервного копирования и восстановления данных.
Наличие функционального модуля безопасности FSO-12.
Программное обеспечение для настройки преобразователей частоты, копирования параметров, мониторинга работы и обновления прошивки:	наличие
В преобразователе частоты (ПЧ) также должны присутствовать следующие защиты и функции:	
ПЧ должен быть защищен от коротких замыканий на клеммах электродвигателя U, V, W - да
ПЧ должен быть защищен от пробоев на землю на клеммах электродвигателя U, V, W - да
Прогрев обмоток двигателя - наличие
Автоматическое снижение нагрузки при перегреве двигателя, пропадании фазы, дисбалансе в сети - да
Функция ограничения тока при перегрузке преобразователя без отключения - да
Функция охлаждения обратного канала преобразователя частоты	 - да
Функция подавления гармонических помех ниже 40% THDi - да
Обнаружение крайних точек кривой характеристики насоса - наличие
Обнаружение сухого хода - наличие
Обнаружение низкого расхода и переход в спящий режим - наличие
Ведение журнала учета энергопотребления, анализа трендов и счетчика окупаемости - наличие
 - Контроллер программируемый (1шт):
Входы:
- не менее 8 дискретных входов;
- не менее 8 аналоговых входов, 0…20/4...20 мА.
Выходы:
- Не менее 6 дискретные выходов
- Для контроля уровня в резервуаре;
- Тип ввода: 1 ввод электропитания, с использованием автоматических выключателей;
- Ручное управления насосами переключатель 3 состояния (каждый отдельно), наличие ручного режима работы насосов напрямую от сети:
1. Автоматический режим, 2. Блокировка насосов, 3. Ручное управление (в этом режиме вкл. и выкл. производится от отдельных кнопок на каждый эл. двигатель);
- Наличие возможности управлять насосными агрегатами в ручном режиме при вышедшем из строя контроллере;
- Наличие свободно настраиваемой электронной защиты по максимальной силе тока;
- Наличие свободно настраиваемой электронной защиты по минимальной силе тока;
- Наличие свободно настраиваемой электронной защиты по максимальному напряжению питания;
- Наличие свободно настраиваемой электронной защиты по минимальному напряжению питания;
- Наличие электронной защиты по перекосу фаз по току и напряжению;
- Наличие электронной защиты от обрыва фазы;
- Контроль чередования фаз;
- Регулировка времени пуска (игнорирования пусковых токов);
- Защита оборудования от частого включения. Контроль количества пусков в час;
- Защита от перегрева обмоток электродвигателя;
- Контроль протечки насоса;
- Автоматическая ротация групп насосов каждые 7 дней;
- Наличие интерфейса RS-485 (протокол ModBus RTU, AT команды для GSM-модемов) с гальванической развязкой;
- Настройка времени реагирования на возникшую аварийную ситуацию;
- Учет времени наработки и количества запусков двигателя;
- Наличие Графического сенсорного дисплея не менее 7 дюймов, на русском языке с выводом значений рабочего тока, напряжений по фазам, учет времени наработки и количества запусков двигателей;
- Наличие встроенного кнопочного пульта для просмотра информации, изменения параметров и управления режимами работы станции управления;
- Возможность установки парольной защиты для исключения случаев несанкционированного изменения параметров работы станции;
- Возможность подключения поплавкового датчика “сухого” хода, перелива;
- Работа станции в автоматическом режиме по сигналу от аналогового датчика давления (уровня) с унифицированным выходным сигналом 4..20 мА;
- Наличие автоматических режимов управления работой насоса для опорожнения (дренажа);
- Возможность оперативного перевода работы станции из автоматического режима в ручной и наоборот;
- Наличие принудительной вентиляции (включение по термодатчику);
- Наличие памяти для реестра аварий с сохранением развёрнутой информации по каждому событию: типа аварии, даты, времени события, а также токов и напряжений по фазам в момент возникновения события;
- Роутер с поддержкой технологии 4G, (1 шт.):
Две мульти-зонные 4G-антенны и патч-корд: наличие;
Нуль-модемный кабель RS-232 COM DB9M/DB9F для подключения к ПЛК:	наличие (1,5м.)
- Шкаф распределительный, рамный, напольного монтажа, включающий:
- сварную конструкцию симметричной перфорированной рамы с шагом 25 мм из листовой стали толщиной 2,0 мм, со структурным порошковым напылением RAL7035;
- полноразмерную панель монтажную из листовой стали толщиной 2,5 мм, с цинковым покрытием;
- дверь со структурным порошковым напылением RAL7035, с уплотнителем из вспененного полиуретана, с четырехточечным штанговым замком с двойной бородкой, с ограничителем открытия 90 градусов, с улучшенной комфортной поворотной ручкой с цилиндром, с концевым выключателем открытия;
- панель заднюю из листовой стали, толщиной 1,5 мм, с уплотнителем из вспененного полиуретана, со структурным порошковым напылением RAL7035;
- панели боковые из листовой стали толщиной 1,5 мм, с уплотнителем из вспененного полиуретана, со структурным порошковым напылением RAL7035;
- передвижные панели кабельного ввода из листовой стали толщиной 1,5 мм, с уплотнителем для ввода кабелей; 
- карман для документации;
- светодиодный светильник с креплением на магнитах, установленный в верхней части рамы шкафа с автоматическим отключением при закрытии двери;
- рейка кабельная с контактом ЭМС и ЭМС-прижимами для подключения экранов кабелей;
- разборный составной цоколь высотой 100 мм, состоящий из передних, задних и боковых элементов из листовой стали толщиной 1,5 мм и уголков из листовой стали толщиной 3,0 мм, со структурным порошковым напылением RAL7021;
- рым-болты из оцинкованной стали с предельной статической нагрузкой 200 кг; 
Габариты ВхШхГ, мм: не более 2200х1200х600.
Масса, кг: не боле 400
- ПО должно быть включено в стоимость оборудования;
- Шеф-монтажные и пусконаладочные работы на объекте Заказчика (г. Улан-Удэ);
- Техническая поддержка 24/7.
Степень защиты шкафа управления: не менее IP54.
	Шт.
	1


Поставка производится Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней со дня заключения Договора.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается датой, указанной в товарной накладной.


Главный энергетик                                                                                         _____________

Директор                                                                                                         В.В. Нагибнев



