| УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Кедр» ____________ В.Р. Шевчук «___» ___________2026 г. МП |  |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

По объекту: «Строительство КЛ-10 кВ и двухблочной трансформаторной подстанции 2БКТП-10кВ с силовыми трансформаторами 2х1250 кВА, в рамках договора об осуществлении технологического присоединения № 4-2217-ТП по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер земельного участка: 23:43:0431001:385».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место выполнения работ. | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер земельного участка: 23:43:0431001:385 |
| 2 | Заказчик. | ООО «Кедр» |
| 3 | Характер нагрузки. | Социально-бытовая: II категория надежности, мощность 1000кВт, напряжение 0,4кВ. |
| 4 | Планируемые затраты. | Согласно сметному расчету на ПИР. |
| 5 | Требования к подрядной организации. | Обязательное членство в СРО, опыт проектирования и строительства подобных объектов в данном районе. |
| 6 | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 7 | Срок выполнения ПСД (проектно-сметной документации) и СМР (строительно-монтажные работы). | Согласно договору. |
| 8 | Стадийность проектирования. | Стадия «Рабочая документация» (РД). |
| 9 | Потребность в инженерных изысканиях. | Подрядная проектная организация выполняет необходимые инженерные изыскания для строительства объекта (инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания), согласно Постановления Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402 в соответствии с СП 47.13330.2012 и приступает к их проведению после согласования с Заказчиком технических заданий и программ на выполнение инженерных изысканий. |
| 10 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Технические условия № ТУ-2217. |
| 11 | Основные технико-экономические показатели проектирования. | В соответствии с техническими условиями сетевой организации. |
| 12 | Требования к техническим решениям. | 1. За основной источник питания принять: ПС 110/10 кВ «Аэропорт», ф. АР-104. За резервный источник питания принять: ПС 110/10 кВ «Аэропорт», ф. АР-403. 2. Предусмотреть строительство двухблочной трансформаторной подстанции 2БКТП-10кВ. - Мощность устанавливаемых силовых трансформаторов – 2х1250 кВА. - Тип силовых трансформаторов – ТМГ. - Конструктивное исполнение 2БКТП-10кВ, тип ячеек, тип привода, марку выключателей определить при проектировании и согласовать с заказчиком. - Контур заземления запроектировать из оцинкованной стали. - Релейная защита и автоматика (РЗА): релейную защиту выполнить на МП устройствах типа «АГАТ», предназначенных для применения в электроустановках с переменным оперативным током; - Рабочий проект для параметрирования микропроцессорных устройств РЗА и ПА должна содержать: принципиальные, функционально-логические схемы; -пояснительную записку, содержащую проектный расчет уставок, выбор уставок защит, данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА. - Предусмотреть установку ТТНП, предназначенных для работы в схемах микропроцессорной защиты от однофазных замыканий на землю. Основное характеристики: - климатическое исполнение выполнить согласно региональной карте расчетных ветровых нагрузок для Краснодарского края; - номинальное напряжение питающей сети-10 кВ; Секции шин 10 кВ: - количество СШ-2шт; - номинальный ток – по расчету (А); - оборудование с классом изоляции 10 кВ. - количество и тип ячеек КРУ определить при проектировании и согласовать со службой главного инженера; Здание: - два блочных бетонных модуля и два железобетонных приямка. - цвет стен и фасадов RAL-7035; - цвет дверей и вентиляционных решеток RAL-7045. - предусмотреть в проекте решения по заполнению и усиленной гидроизоляции узлов стыковки бетонных модулей с железобетонными приямками, а также закладных труб (асбоцементные) для кабелей. 3. Запроектировать и выполнить СМР по реконструкции РУ-10 кВ 1 и 2 с.ш. БКРП-10кВ № 2462п: - Установить одну дополнительную ячейку 10 кВ с вакуумным выключателем «BB/TEL-10», тип и комплектация аналогично существующим. - Предусмотреть реконструкцию существующей ячейки 10 кВ с установкой вакуумного выключателя «BB/TEL-10» и блока РЗА аналогично существующим. - Релейная защита и автоматика (РЗА): релейную защиту выполнить на МП устройствах типа «СИРИУС», предназначенных для применения в электроустановках с переменным оперативным током; - Рабочий проект для параметрирования микропроцессорных устройств РЗА и ПА должна содержать: принципиальные, функционально-логические схемы; -пояснительную записку, содержащую проектный расчет уставок, выбор уставок защит, данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА. - Предусмотреть установку ТТНП, предназначенных для работы в схемах микропроцессорной защиты от однофазных замыканий на землю. 4. Сеть напряжением 10 кВ выполнить в кабельном исполнении. Направление и конфигурацию трассы определить в ОТР. - Запроектировать и выполнить СМР 2-х КЛ-10кВ от (I и II c.ш. 10кВ) БКРП-10кВ № 2462п до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ. - Предусмотреть кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена – марки типа АПвПу2г-1х240 мм2. (многопроволочные круглые уплотненные алюминиевые токопроводящие жилы, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012). Для определения экрана кабеля АПвПу2г-1х240 мм2 выполнить расчет, по условию термической стойкости при протекании тока однофазного короткого замыкания (ОКЗ) на землю. - Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012. - Предусмотреть проектом, что срок с момента изготовления кабеля не должен превышать 1 год на момент производства работ по монтажу. Возможность применение кабеля, срок которого с момента изготовления превышает 1 год, до начала проведения работ по монтажу, согласовывается заказчиком с предоставлением документации, в которой отражены срок, условия и место хранения кабельной продукции. - Способ прокладки кабеля определить при проектировании. - Предусмотреть проектом максимальную длину между котлованами при выполнении проколов ГНБ не более 70 м. Изменения максимальной длины прокола ГНБ при проектировании и перед проведением работ согласовывается с заказчиком. - - Прокладку КЛ-10кВ выполнить согласно требованиям технического циркуляра № 16/2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях». Совместную прокладку выполнить в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ, при условии защиты кабелей от повреждений, при условии КЗ в одном из кабелей. В проекте в качестве негорючей перегородки предусмотреть кирпич керамический полнотелый КОРПо 1НФ/100/2,0/50. - Для защиты от механических повреждений кабели по всей длине трассы покрываются кирпичом керамическим полнотелым КОРПо 1НФ/100/2,0/50, за исключением прокладки в трубах. - - Предусмотреть при прокладке кабельной линии применение труб ПНД, соответствующие требованиям ГОСТ Р 70628.2-2023. Диаметр, толщину стенки и т.п. определить проектом. - - Кабельные ввода в 2БКТП запроектировать по асбестоцементным трубам, соответствующим требованиями ГОСТ 1839-80. - - Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с РД, ПУЭ и СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85). - 5. Предусмотреть проектом выполнение испытаний и наладки проектируемого объекта: - - испытание и наладку проводить по разработанной в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 и согласованной с заказчиком программой пуско-наладочных работ; - - по результатам проведения пуско-наладочных работ должен составляться акт сдачи-приемки пусконаладочных работ с включением в состав комиссии представителя Заказчика. 6. Проектные решения согласовать с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями. 7. В пояснительной записке прописать: Подрядная организация выполняющая СМР совместно с Заказчиком получает Разрешение на допуск в эксплуатацию объекта в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора. 8. Предоставить в ООО «Кедр» топографическую съемку в бумажном и электронном виде (в системах координат ГСК, МСК-23 в формате dwg) с печатью Департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. |
| 13 | Особые условия строительства. | По условиям основной застройки, согласно инженерным изысканиям. |
| 14 | Выделение этапов строительства. | Не требуется. |
| 15 | Требования к составу документации. | Отдельные, необходимые для строительства, части документации выполнить в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями на 27 мая 20022 г.). Рабочий проект выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 от 01.01.2021 г. |
| 16 | Требования к оформлению РД. | Рабочий проект предоставить в 2 экз. (оригинал) и в 2 экз. (копия) на бумажном носителе и 1 копию на электронном носителе в формате dwg и pdf на русском языке. |
| 17 | Требования к составу документации. | Исполнительную документацию выполнить в соответствии с приказом Минстроя России №344/пр, ГОСТ Р 51872, И 1.13-07. |
| 18 | Требования к выполнению расчета стоимости СМР. | Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ) с применением базы ФСНБ-2022 в действующей редакции. Сметный расчет предоставить в 2 экз. на бумажном носителе и 1 копию на электронном носителе в формате гранд-смета gstx на русском языке. |
| 19 | Правила и порядок представления, рассмотрения и принятия ПСД. | В соответствии с договором. |
| 20 | Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании. | Действующие СП, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ТУ и другая нормативная документация, (ведомственные инструкции и нормативы). |

| Главный инженер ООО «Кедр» |  |
| --- | --- |
| _____________ С.Н. Сплюхин |  |
| «__» __________ 2026 г. |  |