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Вопросы по закупке
Текст запроса
Добрый день!

Выявлено противоречие в типе установки (ЗРУ против КРУН): В пункте 2 раздела 4 требуется поставить «Блок-модуль ЗРУ 10кВ (совмещенного с ОПУ), в контейнере высокой заводской готовности». Однако далее по тексту этот же узел называется «Комплектное распределительное устройство (КРУН) 10 (6) кВ». Аббревиатура КРУН расшифровывается как устройство наружной установки подразумевая под собой поставку КРУН уже в своей оболочке, что противоречит техническому требованию расположить ячейки «В контейнере» с наличием теплоизоляции.
Просим привести в соответствие требования и указать конкретно требуется КРУН или ЗРУ с ОПУ, в котором устанавливаются ячейки КРУ и панели РЗА, ЩСН, СОПТ

Также выявлено противоречие в номинальных токах: Для вводной ячейки КРУН требуется выключатель с номинальным током 3150 А п .6. При этом номинальный ток сборных шин ограничен значением 2500 А п.7. Необходимо уточнить, т.к. сб шины будут ограничивать пропускную способность

Кроме того, выявлены взаимоисключающие климатические требования: Для оболочек шкафов требуется степень защиты IP21. Такая степень защиты (от крупных твердых тел и вертикальных капель) предназначена исключительно для установки аппаратуры внутри закрытых помещений т.е. ячеек КРУ У3. Одновременно с этим ТЗ требует, чтобы климатическое исполнение оборудования было «УХЛ1.1», что подразумевает эксплуатацию на открытом воздухе при прямом воздействии атмосферных осадков, такое исполнение возможно только для ячеек КРУН в своей оболочке. Необходимо конкретизировать требования.

Ответ:
Добрый день! В ответ на поступивший запрос разъясняем следующее.
1. Выявлено противоречие в типе установки (ЗРУ против КРУН): В пункте 2 раздела 4 требуется поставить «Блок-модуль ЗРУ 10кВ (совмещенного с ОПУ), в контейнере высокой заводской готовности». Однако далее по тексту этот же узел называется «Комплектное распределительное устройство (КРУН) 10 (6) кВ». Аббревиатура КРУН расшифровывается как устройство наружной установки подразумевая под собой поставку КРУН уже в своей оболочке, что противоречит техническому требованию расположить ячейки «В контейнере» с наличием теплоизоляции. Просим привести в соответствие требования и указать конкретно требуется КРУН или ЗРУ с ОПУ, в котором устанавливаются ячейки КРУ и панели РЗА, ЩСН, СОПТ
Ответ: Ячейки КРУ в ЗРУ с ОПУ
2. Также выявлено противоречие в номинальных токах: Для вводной ячейки КРУН требуется выключатель с номинальным током 3150 А п .6. При этом номинальный ток сборных шин ограничен значением 2500 А п.7. Необходимо уточнить, т.к. сб шины будут ограничивать пропускную способность
Ответ: Ток сборных шин 3150 А
3. выявлены взаимоисключающие климатические требования: Для оболочек шкафов требуется степень защиты IP21. Такая степень защиты (от крупных твердых тел и вертикальных капель) предназначена исключительно для установки аппаратуры внутри закрытых помещений т.е. ячеек КРУ У3. Одновременно с этим ТЗ требует, чтобы климатическое исполнение оборудования было «УХЛ1.1», что подразумевает эксплуатацию на открытом воздухе при прямом воздействии атмосферных осадков, такое исполнение возможно только для ячеек КРУН в своей оболочке
Ответ: В ТЗ указано «не менее» IP21. Размещение шкафов в ЗРУ



