РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0018026296DP
Реестровый номер (ЕИС): 32616398579
I. Общие положения
Способ закупки: Мониторинг рыночных предложений.
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).
Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).
Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Контактная информация: Папоротный А. П., тел.: +78692539800, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»
Наименование закупки: Поставка модульной подстанции 110/10(6)/10(6) кВ с мощностью силового трансформатора 25 МВА
Предмет договора (лота): Поставка модульной подстанции 110/10(6)/10(6) кВ с мощностью силового трансформатора 25 МВА.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Мобильная модульная подстанция 110/10(6)/ 10(6) кВ мощностью 25 МВА 
	1 (Штука)
	
	42.22.13.900: Установки тяжелые электроэнергетические и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
	27.11: Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Установки тяжелые электроэнергетические и оборудование прочие, не включенные в другие группировки: 1 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Город федерального значения Севастополь
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 270 166 666.66 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 22 сентября 2026 года по 6 октября 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru,ЕИС.
Порядок предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru,ЕИС.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32616398579.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Вопросы по закупке. Текст запроса: Добрый день!

Выявлено противоречие в типе установки (ЗРУ против КРУН): В пункте 2 раздела 4 требуется поставить «Блок-модуль ЗРУ 10кВ (совмещенного с ОПУ), в контейнере высокой заводской готовности». Однако далее по тексту этот же узел называется «Комплектное распределительное устройство (КРУН) 10 (6) кВ». Аббревиатура КРУН расшифровывается как устройство наружной установки подразумевая под собой поставку КРУН уже в своей оболочке, что противоречит техническому требованию расположить ячейки «В контейнере» с наличием теплоизоляции.
Просим привести в соответствие требования и указать конкретно требуется КРУН или ЗРУ с ОПУ, в котором устанавливаются ячейки КРУ и панели РЗА, ЩСН, СОПТ 

Также выявлено противоречие в номинальных токах: Для вводной ячейки КРУН требуется выключатель с номинальным током 3150 А п .6. При этом номинальный ток сборных шин ограничен значением 2500 А п.7. Необходимо уточнить, т.к. сб шины будут ограничивать пропускную способность

Кроме того, выявлены взаимоисключающие климатические требования: Для оболочек шкафов требуется степень защиты IP21. Такая степень защиты (от крупных твердых тел и вертикальных капель) предназначена исключительно для установки аппаратуры внутри закрытых помещений т.е. ячеек КРУ У3. Одновременно с этим ТЗ требует, чтобы климатическое исполнение оборудования было «УХЛ1.1», что подразумевает эксплуатацию на открытом воздухе при прямом воздействии атмосферных осадков, такое исполнение возможно только для ячеек КРУН в своей оболочке. Необходимо конкретизировать требования.
. Текст ответа: Добрый день! В ответ на поступивший запрос разъясняем следующее.


1. Выявлено противоречие в типе установки (ЗРУ против КРУН): В пункте 2 раздела 4 требуется поставить «Блок-модуль ЗРУ 10кВ (совмещенного с ОПУ), в контейнере высокой заводской готовности». Однако далее по тексту этот же узел называется «Комплектное распределительное устройство (КРУН) 10 (6) кВ». Аббревиатура КРУН расшифровывается как устройство наружной установки подразумевая под собой поставку КРУН уже в своей оболочке, что противоречит техническому требованию расположить ячейки «В контейнере» с наличием теплоизоляции. Просим привести в соответствие требования и указать конкретно требуется КРУН или ЗРУ с ОПУ, в котором устанавливаются ячейки КРУ и панели РЗА, ЩСН, СОПТ


Ответ: Ячейки КРУ в ЗРУ с ОПУ


2. Также выявлено противоречие в номинальных токах: Для вводной ячейки КРУН требуется выключатель с номинальным током 3150 А п .6. При этом номинальный ток сборных шин ограничен значением 2500 А п.7. Необходимо уточнить, т.к. сб шины будут ограничивать пропускную способность


Ответ: Ток сборных шин 3150 А


3. выявлены взаимоисключающие климатические требования: Для оболочек шкафов требуется степень защиты IP21. Такая степень защиты (от крупных твердых тел и вертикальных капель) предназначена исключительно для установки аппаратуры внутри закрытых помещений т.е. ячеек КРУ У3. Одновременно с этим ТЗ требует, чтобы климатическое исполнение оборудования было «УХЛ1.1», что подразумевает эксплуатацию на открытом воздухе при прямом воздействии атмосферных осадков, такое исполнение возможно только для ячеек КРУН в своей оболочке


Ответ: В ТЗ указано «не менее» IP21. Размещение шкафов в ЗРУ.
Дата поступления запроса о разъяснении: 1 октября 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 2 октября 2026 года.
