Приложение № 1. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторов ТМГ для нужд АО «КСК»

1. Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные и технические характеристики товара | ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ТМГ-630/10/0,4 Д/Ун-11 (или эквивалент) | Трансформатор силовой масляный герметичный типа ТМГ, овального исполнения, или эквивалент. Номинальная мощность — 630 кВА. Номинальное напряжение обмотки ВН — 10 кВ; обмотки НН — 0,4 кВ. Схема и группа соединения обмоток — Д/Ун-11 (Dyn11). Тип регулирования напряжения — ПБВ; диапазон регулирования — ±2×2,5 %. Материал обмоток — алюминий. Потери короткого замыкания Рк — не более 8500 Вт (+10 %); напряжение короткого замыкания Uк — 5,5 % (±10 %). Потери холостого хода Р0 — не более 1070 Вт (+15 %); ток холостого хода I0 — не более 1,0 % (+30 %). Климатическое исполнение и категория размещения — У1 или УХЛ1; степень защиты — IP00. Полная масса / масса масла — 1580 / 328 кг; допустимое отклонение полной массы — +10 %. Установочные размеры, не более — 660×660 мм. Габаритные размеры, не более: длина — 1421 мм; ширина — 1023 мм; высота — 1209 мм без катков / 1308 мм с катками. Комплектность: транспортные катки — да; заводской маслоуказатель — да; стеклянный термометр — да; контактные зажимы НН — да. Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64 — 6 баллов. Остальные характеристики — согласно ГОСТ 11677 и документации изготовителя. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся и не восстановленным. | 27.11.43.000 | шт. | 2 |
| 2. | Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 Д/Ун-11 (или эквивалент) | Трансформатор силовой масляный герметичный типа ТМГ, овального исполнения, или эквивалент. Номинальная мощность — 1000 кВА. Номинальное напряжение обмотки ВН — 10 кВ; обмотки НН — 0,4 кВ. Схема и группа соединения обмоток — Д/Ун-11 (Dyn11). Тип регулирования напряжения — ПБВ; диапазон регулирования — ±2×2,5 %. Материал обмоток — алюминий. Потери короткого замыкания Рк — не более 12200 Вт (+10 %); напряжение короткого замыкания Uк — 5,5 % (±10 %). Потери холостого хода Р0 — не более 1470 Вт (+15 %); ток холостого хода I0 — не более 0,8 % (+30 %). Климатическое исполнение и категория размещения — У1 или УХЛ1; степень защиты — IP00. Полная масса / масса масла, не более — 2230 / 474 кг; допустимое отклонение полной массы — +10 %. Установочные размеры, не более — 820×820 мм. Габаритные размеры, не более: длина — 1639 мм; ширина — 1155 мм; высота — 1410 мм без катков / 1497 мм с катками. Комплектность: транспортные катки — да; заводской маслоуказатель — да; стеклянный термометр — да; контактные зажимы НН — да. Остальные характеристики — согласно ГОСТ 11677 и документации изготовителя. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся и не восстановленным. | 27.11.43.000 | шт. | 2 |

2. Место поставки товара:

357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, д. 20.

Погрузка, доставка, разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

3. Срок поставки: в течение ___ календарных дней (предложенный участником срок не должен превышать 30 календарных дней) с момента заключения договора.

4. Требования к качеству:

4.1. Поставляемый товар должен быть допущен к обращению и эксплуатации на территории Российской Федерации и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов, ГОСТ 11677 и документации изготовителя. Вместе с каждым трансформатором передаются паспорт изделия с заводским номером, руководство (инструкция) по эксплуатации, электрическая схема (схема соединения), гарантийные документы и иные документы, предусмотренные изготовителем и законодательством Российской Федерации;4.2. Поставляемый товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.3. Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение гарантийного срока эксплуатации при обычных условиях его использования.

4.4. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается не менее срока, установленного изготовителем, но в любом случае не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком.

5. Требования к поставке товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Сроки оплаты товара.

Аванс 30 % цены договора — в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Оставшиеся 70 % — в течение 7 рабочих дней после поставки и подписания документа о приемке без замечаний, с зачетом аванса. Порядок расчетов при поставке до перечисления аванса установлен проектом договора.